## xxx
ID | Tag TSX | Adr TSX | S7DB | S7Type | S7Adr | Adr S7 | Type | RW | Description | Test IO | Test TSX<>PCS7
1 | XchgS7_Bstat[0 | %M1100 | DB80 | Dbx | 00.0 | DB80.Dbx 00.0 | Bool | TSX ->S7 | Defaut WD TSX | NA | NOK pas sur HMI
2 | XchgS7_Bstat[1 | %M1101 | DB80 | Dbx | 00.1 | DB80.Dbx 00.1 | Bool | TSX ->S7 | Défaut batterie UC |  | NOK pas sur HMI
3 | XchgS7_Bstat[2 | %M1102 | DB80 | Dbx | 00.2 | DB80.Dbx 00.2 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
4 | XchgS7_Bstat[3 | %M1103 | DB80 | Dbx | 00.3 | DB80.Dbx 00.3 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
5 | XchgS7_Bstat[4 | %M1104 | DB80 | Dbx | 00.4 | DB80.Dbx 00.4 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
6 | XchgS7_Bstat[5 | %M1105 | DB80 | Dbx | 00.5 | DB80.Dbx 00.5 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
7 | XchgS7_Bstat[6 | %M1106 | DB80 | Dbx | 00.6 | DB80.Dbx 00.6 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
8 | XchgS7_Bstat[7 | %M1107 | DB80 | Dbx | 00.7 | DB80.Dbx 00.7 | Bool | TSX ->S7 | Défaut voie M0C0 |  | NOK pas sur HMI
9 | XchgS7_Bstat[8 | %M1108 | DB80 | Dbx | 01.0 | DB80.Dbx 01.0 | Bool | TSX ->S7 | Défaut module 0 |  | NOK pas sur HMI
10 | XchgS7_Bstat[9 | %M1109 | DB80 | Dbx | 01.1 | DB80.Dbx 01.1 | Bool | TSX ->S7 | Défaut module 1 |  | NOK pas sur HMI
11 | XchgS7_Bstat[10 | %M1110 | DB80 | Dbx | 01.2 | DB80.Dbx 01.2 | Bool | TSX ->S7 | Défaut module 2 |  | NOK pas sur HMI
12 | XchgS7_Bstat[11 | %M1111 | DB80 | Dbx | 01.3 | DB80.Dbx 01.3 | Bool | TSX ->S7 | Défaut module 3 |  | NOK pas sur HMI
13 | XchgS7_Bstat[12 | %M1112 | DB80 | Dbx | 01.4 | DB80.Dbx 01.4 | Bool | TSX ->S7 | Défaut module 4 |  | NOK pas sur HMI
14 | XchgS7_Bstat[13 | %M1113 | DB80 | Dbx | 01.5 | DB80.Dbx 01.5 | Bool | TSX ->S7 | Défaut module 5 |  | NOK pas sur HMI
15 | XchgS7_Bstat[14 | %M1114 | DB80 | Dbx | 01.6 | DB80.Dbx 01.6 | Bool | TSX ->S7 | Défaut module 6 |  | NOK pas sur HMI
16 | XchgS7_Bstat[15 | %M1115 | DB80 | Dbx | 01.7 | DB80.Dbx 01.7 | Bool | TSX ->S7 | Défaut module 7 |  | NOK pas sur HMI
17 | XchgS7_Bstat[16 | %M1116 | DB80 | Dbx | 02.0 | DB80.Dbx 02.0 | Bool | TSX ->S7 | Défaut voie M3C0 |  | NOK pas sur HMI
18 | XchgS7_Bstat[17 | %M1117 | DB80 | Dbx | 02.1 | DB80.Dbx 02.1 | Bool | TSX ->S7 | Défaut voie M3C1 |  | NOK pas sur HMI
19 | XchgS7_Bstat[18 | %M1118 | DB80 | Dbx | 02.2 | DB80.Dbx 02.2 | Bool | TSX ->S7 | Défaut voie M3C2 |  | NOK pas sur HMI
20 | XchgS7_Bstat[19 | %M1119 | DB80 | Dbx | 02.3 | DB80.Dbx 02.3 | Bool | TSX ->S7 | Défaut voie M3C3 |  | NOK pas sur HMI
21 | XchgS7_Bstat[20 | %M1120 | DB80 | Dbx | 02.4 | DB80.Dbx 02.4 | Bool | TSX ->S7 | Défaut voie M3C4 |  | NOK pas sur HMI
22 | XchgS7_Bstat[21 | %M1121 | DB80 | Dbx | 02.5 | DB80.Dbx 02.5 | Bool | TSX ->S7 | Défaut voie M3C5 |  | NOK pas sur HMI
23 | XchgS7_Bstat[22 | %M1122 | DB80 | Dbx | 02.6 | DB80.Dbx 02.6 | Bool | TSX ->S7 | Défaut voie M3C6 |  | NOK pas sur HMI
24 | XchgS7_Bstat[23 | %M1123 | DB80 | Dbx | 02.7 | DB80.Dbx 02.7 | Bool | TSX ->S7 | Défaut voie M3C7 |  | NOK pas sur HMI
25 | XchgS7_Bstat[24 | %M1124 | DB80 | Dbx | 03.0 | DB80.Dbx 03.0 | Bool | TSX ->S7 | Défaut voie M4C0 |  | NOK pas sur HMI
26 | XchgS7_Bstat[25 | %M1125 | DB80 | Dbx | 03.1 | DB80.Dbx 03.1 | Bool | TSX ->S7 | Défaut voie M4C1 |  | NOK pas sur HMI
27 | XchgS7_Bstat[26 | %M1126 | DB80 | Dbx | 03.2 | DB80.Dbx 03.2 | Bool | TSX ->S7 | Défaut voie M4C2 |  | NOK pas sur HMI
28 | XchgS7_Bstat[27 | %M1127 | DB80 | Dbx | 03.3 | DB80.Dbx 03.3 | Bool | TSX ->S7 | Défaut voie M4C3 |  | NOK pas sur HMI
29 | XchgS7_Bstat[28 | %M1128 | DB80 | Dbx | 03.4 | DB80.Dbx 03.4 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
30 | XchgS7_Bstat[29 | %M1129 | DB80 | Dbx | 03.5 | DB80.Dbx 03.5 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
31 | XchgS7_Bstat[30 | %M1130 | DB80 | Dbx | 03.6 | DB80.Dbx 03.6 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
32 | XchgS7_Bstat[31 | %M1131 | DB80 | Dbx | 03.7 | DB80.Dbx 03.7 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
33 | XchgS7_Bstat[32 | %M1132 | DB80 | Dbx | 04.0 | DB80.Dbx 04.0 | Bool | TSX ->S7 | Défaut voie M5C0 |  | NOK pas sur HMI
34 | XchgS7_Bstat[33 | %M1133 | DB80 | Dbx | 04.1 | DB80.Dbx 04.1 | Bool | TSX ->S7 | Défaut voie M5C1 |  | NOK pas sur HMI
35 | XchgS7_Bstat[34 | %M1134 | DB80 | Dbx | 04.2 | DB80.Dbx 04.2 | Bool | TSX ->S7 | Défaut voie M5C2 |  | NOK pas sur HMI
36 | XchgS7_Bstat[35 | %M1135 | DB80 | Dbx | 04.3 | DB80.Dbx 04.3 | Bool | TSX ->S7 | Défaut voie M5C3 |  | NOK pas sur HMI
37 | XchgS7_Bstat[36 | %M1136 | DB80 | Dbx | 04.4 | DB80.Dbx 04.4 | Bool | TSX ->S7 | Défaut voie M5C4 |  | NOK pas sur HMI
38 | XchgS7_Bstat[37 | %M1137 | DB80 | Dbx | 04.5 | DB80.Dbx 04.5 | Bool | TSX ->S7 | Défaut voie M5C5 |  | NOK pas sur HMI
39 | XchgS7_Bstat[38 | %M1138 | DB80 | Dbx | 04.6 | DB80.Dbx 04.6 | Bool | TSX ->S7 | Défaut voie M5C6 |  | NOK pas sur HMI
40 | XchgS7_Bstat[39 | %M1139 | DB80 | Dbx | 04.7 | DB80.Dbx 04.7 | Bool | TSX ->S7 | Défaut voie M5C7 |  | NOK pas sur HMI
41 | XchgS7_Bstat[40 | %M1140 | DB80 | Dbx | 05.0 | DB80.Dbx 05.0 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
42 | XchgS7_Bstat[41 | %M1141 | DB80 | Dbx | 05.1 | DB80.Dbx 05.1 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
43 | XchgS7_Bstat[42 | %M1142 | DB80 | Dbx | 05.2 | DB80.Dbx 05.2 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
44 | XchgS7_Bstat[43 | %M1143 | DB80 | Dbx | 05.3 | DB80.Dbx 05.3 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
45 | XchgS7_Bstat[44 | %M1144 | DB80 | Dbx | 05.4 | DB80.Dbx 05.4 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
46 | XchgS7_Bstat[45 | %M1145 | DB80 | Dbx | 05.5 | DB80.Dbx 05.5 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
47 | XchgS7_Bstat[46 | %M1146 | DB80 | Dbx | 05.6 | DB80.Dbx 05.6 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
48 | XchgS7_Bstat[47 | %M1147 | DB80 | Dbx | 05.7 | DB80.Dbx 05.7 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
49 | XchgS7_Bstat[48 | %M1148 | DB80 | Dbx | 06.0 | DB80.Dbx 06.0 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
50 | XchgS7_Bstat[49 | %M1149 | DB80 | Dbx | 06.1 | DB80.Dbx 06.1 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
51 | XchgS7_Bstat[50 | %M1150 | DB80 | Dbx | 06.2 | DB80.Dbx 06.2 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
52 | XchgS7_Bstat[51 | %M1151 | DB80 | Dbx | 06.3 | DB80.Dbx 06.3 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
53 | XchgS7_Bstat[52 | %M1152 | DB80 | Dbx | 06.4 | DB80.Dbx 06.4 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
54 | XchgS7_Bstat[53 | %M1153 | DB80 | Dbx | 06.5 | DB80.Dbx 06.5 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
55 | XchgS7_Bstat[54 | %M1154 | DB80 | Dbx | 06.6 | DB80.Dbx 06.6 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
56 | XchgS7_Bstat[55 | %M1155 | DB80 | Dbx | 06.7 | DB80.Dbx 06.7 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
65 | XchgS7_Bstat[64 | %M1164 | DB80 | Dbx | 08.0 | DB80.Dbx 08.0 | Bool | TSX ->S7 | Detection Défaut Fuite Réseau Chaleur |  | NOK pas sur HMI
66 | XchgS7_Bstat[65 | %M1165 | DB80 | Dbx | 08.1 | DB80.Dbx 08.1 | Bool | TSX ->S7 | Mode Repli CV904 |  | NOK pas sur HMI
67 | XchgS7_Bstat[66 | %M1166 | DB80 | Dbx | 08.2 | DB80.Dbx 08.2 | Bool | TSX ->S7 | Mode Repli CV905 | NA | NOK pas sur HMI
68 | XchgS7_Bstat[67 | %M1167 | DB80 | Dbx | 08.3 | DB80.Dbx 08.3 | Bool | TSX ->S7 | Mode Repli CV906 | NA | NOK pas sur HMI
69 | XchgS7_Bstat[68 | %M1168 | DB80 | Dbx | 08.4 | DB80.Dbx 08.4 | Bool | TSX ->S7 | Status Auto/Manu PID CV904 | NA | NOK pas sur HMI
70 | XchgS7_Bstat[69 | %M1169 | DB80 | Dbx | 08.5 | DB80.Dbx 08.5 | Bool | TSX ->S7 | Status Auto/Manu PID CV905 | NA | NOK pas sur HMI
71 | XchgS7_Bstat[70 | %M1170 | DB80 | Dbx | 08.6 | DB80.Dbx 08.6 | Bool | TSX ->S7 | Status Auto/Manu PID CV906 | NA | NOK pas sur HMI
72 | XchgS7_Bstat[71 | %M1171 | DB80 | Dbx | 08.7 | DB80.Dbx 08.7 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
73 | XchgS7_Bstat[72 | %M1172 | DB80 | Dbx | 09.0 | DB80.Dbx 09.0 | Bool | TSX ->S7 | 1=Interlock Auto PID CV904 | NA
74 | XchgS7_Bstat[73 | %M1173 | DB80 | Dbx | 09.1 | DB80.Dbx 09.1 | Bool | TSX ->S7 | 1=Interlock Auto PID CV905 | NA
75 | XchgS7_Bstat[74 | %M1174 | DB80 | Dbx | 09.2 | DB80.Dbx 09.2 | Bool | TSX ->S7 | 1=Interlock Auto PID CV906 | NA
76 | XchgS7_Bstat[75 | %M1175 | DB80 | Dbx | 09.3 | DB80.Dbx 09.3 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
77 | XchgS7_Bstat[76 | %M1176 | DB80 | Dbx | 09.4 | DB80.Dbx 09.4 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
78 | XchgS7_Bstat[77 | %M1177 | DB80 | Dbx | 09.5 | DB80.Dbx 09.5 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
79 | XchgS7_Bstat[78 | %M1178 | DB80 | Dbx | 09.6 | DB80.Dbx 09.6 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
80 | XchgS7_Bstat[79 | %M1179 | DB80 | Dbx | 09.7 | DB80.Dbx 09.7 | Bool | TSX ->S7 |  | NA
129 | XchgS7_WVieTSX | %MW1002 | DB80 | Dbw | 16 | DB80.Dbw 16 | INT | TSX ->S7 | Mot de Vie PLC | NA | Voir si traité par S7
130 | XchgS7_PDT901 | %MW1004 | DB80 | Dbd | 18 | DB80.Dbd 18 | REAL | TSX ->S7 | Mesure pression Diff. vanne Bypass |  | Ok
131 | XchgS7_TT915 | %MW1006 | DB80 | Dbd | 22 | DB80.Dbd 22 | REAL | TSX ->S7 | Mesure Temperature SILA Aller Echangeur 1 |  | Ok
132 | XchgS7_TT916 | %MW1008 | DB80 | Dbd | 26 | DB80.Dbd 26 | REAL | TSX ->S7 | Mesure Temperature SILA Retour Echangeur 1 |  | Ok
133 | XchgS7_TT917 | %MW1010 | DB80 | Dbd | 30 | DB80.Dbd 30 | REAL | TSX ->S7 | Mesure Temperature SILA Aller Echangeur 2 |  | Ok
134 | XchgS7_TT918 | %MW1012 | DB80 | Dbd | 34 | DB80.Dbd 34 | REAL | TSX ->S7 | Mesure Temperature SILA Retour Echangeur 2 |  | Ok
135 | XchgS7_TT919 | %MW1014 | DB80 | Dbd | 38 | DB80.Dbd 38 | REAL | TSX ->S7 | Mesure Temperature Dalkia Aller Echangeur 1 |  | NOK pas sur HMI
136 | XchgS7_TT920 | %MW1016 | DB80 | Dbd | 42 | DB80.Dbd 42 | REAL | TSX ->S7 | Mesure Temperature Dalkia Retour Echangeur 1 |  | Ok
137 | XchgS7_TT921 | %MW1018 | DB80 | Dbd | 46 | DB80.Dbd 46 | REAL | TSX ->S7 | Mesure Temperature Dalkia Aller Echangeur 2 |  | NOK pas sur HMI
138 | XchgS7_TT922 | %MW1020 | DB80 | Dbd | 50 | DB80.Dbd 50 | REAL | TSX ->S7 | Mesure Temperature Dalkia Retour Echangeur 2 |  | Ok
139 | XchgS7_CV904_XT | %MW1120 | DB80 | Dbd | 54 | DB80.Dbd 54 | REAL | TSX ->S7 | Position de vanne Bypass |  | Ok
140 | XchgS7_CV904_APV | %MW1122 | DB80 | Dbd | 114 | DB80.Dbd 114 | REAL | TSX ->S7 | PV regulateur PID CV904 |  | NOK
141 | XchgS7_CV904_AOP | %MW1124 | DB80 | Dbd | 118 | DB80.Dbd 118 | REAL | TSX ->S7 | OP regulateur PID CV904 |  | Ok
142 | XchgS7_CV904_ESP | %MW1126 | DB80 | Dbd | 122 | DB80.Dbd 122 | REAL | TSX ->S7 | Ext SP regulateur PID CV904 | NA | Pas utilise dans TSX
143 | XchgS7_CV905_XT | %MW1220 | DB80 | Dbd | 58 | DB80.Dbd 58 | REAL | TSX ->S7 | Position de vanne Echangeur 1 |  | Ok
144 | XchgS7_CV905_APV | %MW1222 | DB80 | Dbd | 126 | DB80.Dbd 126 | REAL | TSX ->S7 | PV regulateur PID CV905 |  | NOK
145 | XchgS7_CV905_AOP | %MW1224 | DB80 | Dbd | 130 | DB80.Dbd 130 | REAL | TSX ->S7 | OP regulateur PID CV905 |  | Ok
146 | XchgS7_CV905_ESP | %MW1226 | DB80 | Dbd | 134 | DB80.Dbd 134 | REAL | TSX ->S7 | Ext SP regulateur PID CV905 | NA | Pas utilise dans TSX
147 | XchgS7_CV906_XT | %MW1320 | DB80 | Dbd | 62 | DB80.Dbd 62 | REAL | TSX ->S7 | Position de vanne Echangeur 2 |  | Ok
148 | XchgS7_CV906_APV | %MW1322 | DB80 | Dbd | 138 | DB80.Dbd 138 | REAL | TSX ->S7 | PV regulateur PID CV906 |  | NOK
149 | XchgS7_CV906_AOP | %MW1324 | DB80 | Dbd | 142 | DB80.Dbd 142 | REAL | TSX ->S7 | OP regulateur PID CV906 |  | Ok
150 | XchgS7_CV906_ESP | %MW1326 | DB80 | Dbd | 146 | DB80.Dbd 146 | REAL | TSX ->S7 | Ext SP regulateur PID CV906 | NA | Pas utilise dans TSX
151 | XchgS7_ECHG1_CPT_E | %MW1400 | DB80 | Dbd | 66 | DB80.Dbd 66 | DINT | TSX ->S7 | Totalisateur compteur d'Energie Echangeur 1 |  | NOK pas sur HMI
152 | XchgS7_ECHG1_CPT_Q | %MW1402 | DB80 | Dbd | 70 | DB80.Dbd 70 | DINT | TSX ->S7 | Totalisateur compteur Debit Echangeur 1 |  | NOK pas sur HMI
153 | XchgS7_ECHG1_P | %MW1404 | DB80 | Dbd | 74 | DB80.Dbd 74 | REAL | TSX ->S7 | Compteur d'enegie Mesure Pression Echangeur 1 |  | NOK pas sur HMI
154 | XchgS7_ECHG1_Q | %MW1406 | DB80 | Dbd | 78 | DB80.Dbd 78 | REAL | TSX ->S7 | Compteur d'enegie Mesure Debit Echangeur 1 |  | OK changer °C en m3/hrs + supprimer doublon T°
155 | XchgS7_ECHG1_TC | %MW1408 | DB80 | Dbd | 82 | DB80.Dbd 82 | REAL | TSX ->S7 | Compteur d'enegie Mesure Temperature Chaude Echangeur 1 |  | NOK pas sur HMI
156 | XchgS7_ECHG1_TF | %MW1410 | DB80 | Dbd | 86 | DB80.Dbd 86 | REAL | TSX ->S7 | Compteur d'enegie Mesure Temperature Froide Echangeur 1 |  | NOK pas sur HMI
157 | XchgS7_ECHG2_CPT_E | %MW1420 | DB80 | Dbd | 90 | DB80.Dbd 90 | DINT | TSX ->S7 | Totalisateur compteur d'Energie Echangeur 2 |  | NOK pas sur HMI
158 | XchgS7_ECHG2_CPT_Q | %MW1422 | DB80 | Dbd | 94 | DB80.Dbd 94 | DINT | TSX ->S7 | Totalisateur compteur Debit Echangeur 2 |  | NOK pas sur HMI
159 | XchgS7_ECHG2_P | %MW1424 | DB80 | Dbd | 98 | DB80.Dbd 98 | REAL | TSX ->S7 | Compteur d'enegie Mesure Pression Echangeur 2 |  | NOK pas sur HMI
160 | XchgS7_ECHG2_Q | %MW1426 | DB80 | Dbd | 102 | DB80.Dbd 102 | REAL | TSX ->S7 | Compteur d'enegie Mesure Debit Echangeur 2 |  | OK changer °C en m3/hrs + supprimer doublon T°
161 | XchgS7_ECHG2_TC | %MW1428 | DB80 | Dbd | 106 | DB80.Dbd 106 | REAL | TSX ->S7 | Compteur d'enegie Mesure Temperature Chaude Echangeur 2 |  | NOK pas sur HMI
162 | XchgS7_ECHG2_TF | %MW1430 | DB80 | Dbd | 110 | DB80.Dbd 110 | REAL | TSX ->S7 | Compteur d'enegie Mesure Temperature Froide Echangeur 2 |  | NOK pas sur HMI
166 | XchgS7_Breq[3 | %M1003 | DB81 | Dbx | 0.3 | DB81.Dbx 0.3 | Bool | S7->TSX | Acquit Defaut | NA | Non testé
167 | XchgS7_Breq[4 | %M1004 | DB81 | Dbx | 0.4 | DB81.Dbx 0.4 | Bool | S7->TSX |  | NA
168 | XchgS7_Breq[5 | %M1005 | DB81 | Dbx | 0.5 | DB81.Dbx 0.5 | Bool | S7->TSX |  | NA
169 | XchgS7_Breq[6 | %M1006 | DB81 | Dbx | 0.6 | DB81.Dbx 0.6 | Bool | S7->TSX |  | NA
170 | XchgS7_Breq[7 | %M1007 | DB81 | Dbx | 0.7 | DB81.Dbx 0.7 | Bool | S7->TSX |  | NA
171 | XchgS7_WViePCS7 | %MW1000 | DB81 | Dbw | 4 | DB81.Dbw 4 | INT | S7->TSX | Mot de Vie PLC | NA | NOK voir prog. PCS7
172 | XchgS7_CV904_Repli | %MW1118 | DB81 | Dbw | 6 | DB81.Dbw 6 | INT | S7->TSX | Valeur ouverture en mode dégradé (repli) CV904 | NA | NOK pas sur HMI
173 | XchgS7_CV905_Repli | %MW1218 | DB81 | Dbw | 8 | DB81.Dbw 8 | INT | S7->TSX | Valeur ouverture en mode dégradé (repli) CV905 | NA | NOK pas sur HMI
174 | XchgS7_CV906_Repli | %MW1318 | DB81 | Dbw | 10 | DB81.Dbw 10 | INT | S7->TSX | Valeur ouverture en mode dégradé (repli) CV906 | NA | NOK pas sur HMI
175 | XchgS7_Breq[0 | %M1000 | DB85 | Dbx | 712.0 | DB85.Dbx 712.0 | Bool | S7->TSX | Demande Auto/Manu PID CV904 | NA | Ok
176 | XchgS7_CV904_SP | %MW1100 | DB85 | Dbd | 68 | DB85.Dbd 68 | REAL | S7->TSX | Setpoint CV904 | NA | Ok
177 | XchgS7_CV904_KP | %MW1106 | DB85 | Dbd | 2 | DB85.Dbd 2 | REAL | S7->TSX | KP CV904 | NA | Ok
178 | XchgS7_CV904_TI | %MW1108 | DB85 | Dbd | 24 | DB85.Dbd 24 | REAL | S7->TSX | TI CV904 | NA | Ok
179 | XchgS7_CV904_TD | %MW1110 | DB85 | Dbd | 34 | DB85.Dbd 34 | REAL | S7->TSX | TD CV904 | NA | Ok
180 | XchgS7_CV904_OPMin | %MW1112 | DB85 | Dbd | 362 | DB85.Dbd 362 | REAL | S7->TSX | Output Mini CV904 | NA | Ok
181 | XchgS7_CV904_OPMax | %MW1114 | DB85 | Dbd | 356 | DB85.Dbd 356 | REAL | S7->TSX | Output Maxi CV904 | NA | Ok
182 | XchgS7_CV904_OPMan | %MW1116 | DB85 | Dbd | 344 | DB85.Dbd 344 | REAL | S7->TSX | Output Manu CV904 | NA | Ok
183 | XchgS7_Breq[1 | %M1001 | DB86 | Dbx | 712.0 | DB86.Dbx 712.0 | Bool | S7->TSX | Demande Auto/Manu PID CV905 | NA | Ok
184 | XchgS7_CV905_SP | %MW1200 | DB86 | Dbd | 68 | DB86.Dbd 68 | REAL | S7->TSX | Setpoint CV905 | NA | Ok
185 | XchgS7_CV905_KP | %MW1206 | DB86 | Dbd | 2 | DB86.Dbd 2 | REAL | S7->TSX | KP CV905 | NA | Ok
186 | XchgS7_CV905_TI | %MW1208 | DB86 | Dbd | 24 | DB86.Dbd 24 | REAL | S7->TSX | TI CV905 | NA | Ok
187 | XchgS7_CV905_TD | %MW1210 | DB86 | Dbd | 34 | DB86.Dbd 34 | REAL | S7->TSX | TD CV905 | NA | Ok
188 | XchgS7_CV905_OPMin | %MW1212 | DB86 | Dbd | 362 | DB86.Dbd 362 | REAL | S7->TSX | Output Mini CV905 | NA | Ok
189 | XchgS7_CV905_OPMax | %MW1214 | DB86 | Dbd | 356 | DB86.Dbd 356 | REAL | S7->TSX | Output Maxi CV905 | NA | Ok
190 | XchgS7_CV905_OPMan | %MW1216 | DB86 | Dbd | 344 | DB86.Dbd 344 | REAL | S7->TSX | Output Manu CV905 | NA | Ok
191 | XchgS7_Breq[2 | %M1002 | DB87 | Dbx | 712.0 | DB87.Dbx 712.0 | Bool | S7->TSX | Demande Auto/Manu PID CV906 | NA | Ok
192 | XchgS7_CV906_SP | %MW1300 | DB87 | Dbd | 68 | DB87.Dbd 68 | REAL | S7->TSX | Setpoint CV906 | NA | Ok
193 | XchgS7_CV906_KP | %MW1306 | DB87 | Dbd | 2 | DB87.Dbd 2 | REAL | S7->TSX | KP CV906 | NA | Ok
194 | XchgS7_CV906_TI | %MW1308 | DB87 | Dbd | 24 | DB87.Dbd 24 | REAL | S7->TSX | TI CV906 | NA | Ok
195 | XchgS7_CV906_TD | %MW1310 | DB87 | Dbd | 34 | DB87.Dbd 34 | REAL | S7->TSX | TD CV906 | NA | Ok
196 | XchgS7_CV906_OPMin | %MW1312 | DB87 | Dbd | 362 | DB87.Dbd 362 | REAL | S7->TSX | Output Mini CV906 | NA | Ok
197 | XchgS7_CV906_OPMax | %MW1314 | DB87 | Dbd | 356 | DB87.Dbd 356 | REAL | S7->TSX | Output Maxi CV906 | NA | Ok
198 | XchgS7_CV906_OPMan | %MW1316 | DB87 | Dbd | 344 | DB87.Dbd 344 | REAL | S7->TSX | Output Manu CV906 | NA | Ok
Note on L1: FHD452: Test complet TSX et Scada