## IOList
A supprimer A Déplacer S7
IO List TSX automate Vapeur |  |  |  |  | Schemas | PCS7 Communs |  |  | Echange IO TSX <=> S7 |  |  |  | Import/Export New Tags & Description
IOTyp | TSX-IO | Tag TSX | Description |  | Remarque | New Tag | S7-IO | IOTest | TSX Adr. | S7 Adr. | S7Tag | R/W | NewAdr | NewTag | Type | New Description
DO | %Q109.07 | Xm94pe23 | Commande pompe remplissage bâche maintien pression |  | RIO 074AB025 | 459MP907 | A453.3 | Ok GMU | %M1500 | DB84.DBX92.1 | TSXVAP_80 | TSX=>S7 | %M1500 | XChg_Xm94pe23 | EBOOL | TSX=>S7 (Old %Q109.07) Commande pompe remplissage bâche maintien pression
DO | %Q109.05 | Xm94pe24 | Commande pompe 1 bâche maintien pression |  | RIO 074AB025 | 459MP905 | A453.4 | Ok GMU | %M1501 | DB84.DBX92.2 | TSXVAP_81 | TSX=>S7 | %M1501 | XChg_Xm94pe24 | EBOOL | TSX=>S7 (Old %Q109.05) Commande pompe 1 bâche maintien pression
DO | %Q109.06 | Xm94pe25 | Commande pompe 2 bâche maintien pression |  | RIO 074AB025 | 459MP906 | A453.5 | Ok GMU | %M1502 | DB84.DBX92.3 | TSXVAP_82 | TSX=>S7 | %M1502 | XChg_Xm94pe25 | EBOOL | TSX=>S7 (Old %Q109.06) Commande pompe 2 bâche maintien pression
DO | %Q109.48 | Xm_94pe01 | Commande marche pompe 94PE01 |  | RIO 074AB025 |  | A453.6 | OK Bornier VSD | %M1503 | DB84.DBX92.4 | TSXVAP_83 | TSX=>S7 | %M1503 | XChg_Xm_94pe01 | EBOOL | TSX=>S7 (Old %Q109.48) Commande marche pompe 94PE01
DO | %Q109.49 | Raz_def_94pe01 | commande acquittement défaut variateur pompe 94PE01 |  | RIO 074AB025 | 459P901 | A453.7 | OK Bornier VSD | %M1504 | DB84.DBX92.5 | TSXVAP_84 | TSX=>S7 | %M1504 | XChg_Raz_def_94pe01 | EBOOL | TSX=>S7 (Old %Q109.49) commande acquittement défaut variateur pompe 94PE01
DO | %Q109.56 | Xm_94pe02 | Commande marche pompe 94PE02 |  | RIO 074AB025 |  | A454.0 | OK Bornier VSD | %M1505 | DB84.DBX92.6 | TSXVAP_85 | TSX=>S7 | %M1505 | XChg_Xm_94pe02 | EBOOL | TSX=>S7 (Old %Q109.56) Commande marche pompe 94PE02
DO | %Q109.57 | Raz_def_94pe02 | commande acquittement défaut variateur pompe 94PE02 |  | RIO 074AB025 | 459P902 | A454.1 | OK Bornier VSD | %M1506 | DB84.DBX92.7 | TSXVAP_86 | TSX=>S7 | %M1506 | XChg_Raz_def_94pe02 | EBOOL | TSX=>S7 (Old %Q109.57) commande acquittement défaut variateur pompe 94PE02
DO | %Q110.0 | Xm_94pe03 | Commande marche pompe 94PE03 |  | RIO 074AB025 |  | A454.2 | OK Bornier VSD | %M1507 | DB84.DBX93.0 | TSXVAP_87 | TSX=>S7 | %M1507 | XChg_Xm_94pe03 | EBOOL | TSX=>S7 (Old %Q110.0) Commande marche pompe 94PE03
DO | %Q110.01 | Raz_def_94pe03 | commande acquittement défaut variateur pompe 94PE03 |  | RIO 074AB025 | 459P903 | A454.3 | OK Bornier VSD | %M1508 | DB84.DBX93.1 | TSXVAP_88 | TSX=>S7 | %M1508 | XChg_Raz_def_94pe03 | EBOOL | TSX=>S7 (Old %Q110.01) commande acquittement défaut variateur pompe 94PE03
DO | %Q110.08 | Xm_94pe04 | Commande marche pompe 94PE04 |  | RIO 074AB025 |  | A454.4 | OK Bornier VSD | %M1509 | DB84.DBX93.2 | TSXVAP_89 | TSX=>S7 | %M1509 | XChg_Xm_94pe04 | EBOOL | TSX=>S7 (Old %Q110.08) Commande marche pompe 94PE04
DO | %Q110.09 | Raz_def_94pe04 | commande acquittement défaut variateur pompe 94PE04 |  | RIO 074AB025 | 459P904 | A454.5 | OK Bornier VSD | %M1510 | DB84.DBX93.3 | TSXVAP_90 | TSX=>S7 | %M1510 | XChg_Raz_def_94pe04 | EBOOL | TSX=>S7 (Old %Q110.09) commande acquittement défaut variateur pompe 94PE04
DO | %Q109.14 | Pv9421 | Bâche maintien pression : vanne de remplissage bâche |  | RIO 074AC050 | 459XV901 | A501.7 | Ok GMU | %M1511 | DB84.DBX92.0 | TSXVAP_79 | TSX=>S7 | %M1511 | XChg_Pv9421 | EBOOL | TSX=>S7 (Old %Q109.14) Bâche maintien pression : vanne de remplissage bâche
DO | %QW07.02 | Tv9401 | Vanne alimentation vapeur primaire échangeur 1 |  | RIO 074AC050 Vanne TOR dans P&ID !!! Vanne Ana dans TSX | 451XV741 | A500.0 | OK SCH | %M1512 | DB84.DBX93.4 | TSXVAP_91 | TSX=>S7 | %M1512 | XChg_Tv9401 | EBOOL | TSX=>S7 (Old %QW07.02) Vanne alimentation vapeur primaire échangeur 1
DO | %Q109.35 | Tv9402 | Vanne alimentation vapeur primaire échangeur 2 |  | RIO 074AC050 idem 451XV741 en %QW07.02 (Pas utilisée dans le progr.) | 451XV742 | A500.1 | OK SCH | %M1513 | DB84.DBX93.5 | TSXVAP_92 | TSX=>S7 | %M1513 | XChg_Tv9402 | EBOOL | TSX=>S7 (Old %Q109.35) Vanne alimentation vapeur primaire échangeur 2
DO | %Q109.33 | Tsv9401b | Commande vanne sécurité sectionnement alimentation vapeur échangeur 1 |  | APS 074AC004 | 451XVA741 | A202.2 | OK SCH | %M1514 | DB84.DBX156.0 | TSXVAP_114 | TSX=>S7 | %M1514 | XChg_Tsv9401b | EBOOL | TSX=>S7 (Old %Q109.33) Commande vanne sécurité sectionnement alimentation vapeur échangeur 1
DO | %Q109.34 | Tsv9402b | Commande vanne sécurité sectionnement alimentation vapeur échangeur 2 |  | APS 074AC004 | 451XVA742 | A202.3 | OK SCH | %M1515 | DB84.DBX156.1 | TSXVAP_115 | TSX=>S7 | %M1515 | XChg_Tsv9402b | EBOOL | TSX=>S7 (Old %Q109.34) Commande vanne sécurité sectionnement alimentation vapeur échangeur 2
DO | %Q110.16 | Rea_au_ppes | Réseau eau seynod : réarmement arrêt d'urgence général pompes |  | Pas de plans électrique |  | Supprimée | NA | %M1516 | DB84.DBX156.2 | TSXVAP_116 | TSX=>S7 | %M1516 | XChg_Rea_au_ppes | EBOOL | TSX=>S7 (Old %Q110.16) Réseau eau seynod : réarmement arrêt d'urgence général pompes
DI | %I106.34 | Dj_tra_bach_press | Défaut traçage bâche maintien pression |  | RIO 074AB025 |  | E419.4 |  | %M1600 | DB84.DBX0.2 | TSXVAP_3 | S7=>TSX | %M1600 | XChg_Dj_tra_bach_press | EBOOL | S7=>TSX (Old %I106.34) Défaut traçage bâche maintien pression
DI | %I107.53 | Rc_94pe23 | Bâche maintien pression : retour contacteur pompe 94PE23 |  | RIO 074AB025 |  | E467.5 | Ok GMU | %M1601 | DB84.DBX0.3 | TSXVAP_4 | S7=>TSX | %M1601 | XChg_Rc_94pe23 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.53) Bâche maintien pression : retour contacteur pompe 94PE23
DI | %I107.52 | Dj_94pe23 | Bâche maintien pression : défaut disjoncteur pompe 94PE23 |  | RIO 074AB025 |  | E467.6 | Ok GMU | %M1602 | DB84.DBX0.4 | TSXVAP_5 | S7=>TSX | %M1602 | XChg_Dj_94pe23 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.52) Bâche maintien pression : défaut disjoncteur pompe 94PE23
DI | %I107.57 | S_94pe23 | Bâche maintien pression : secours pompe 94PE23 |  | RIO 074AB025 |  | E467.7 | Ok GMU | %M1603 | DB84.DBX0.5 | TSXVAP_6 | S7=>TSX | %M1603 | XChg_S_94pe23 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.57) Bâche maintien pression : secours pompe 94PE23
DI | %I107.56 | L_94pe23 | Bâche maintien pression : distance pompe 94PE23 (local=1) |  | RIO 074AB025 |  | E468.0 | Ok GMU | %M1604 | DB84.DBX0.6 | TSXVAP_7 | S7=>TSX | %M1604 | XChg_L_94pe23 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.56) Bâche maintien pression : distance pompe 94PE23 (local=1)
DI | %I107.63 | Bp_at_94pe23 | Bâche maintien pression : BP arrêt pompe 94PE23 |  | RIO 074AB025 |  | E468.2 | Ok GMU | %M1605 | DB84.DBX0.7 | TSXVAP_8 | S7=>TSX | %M1605 | XChg_Bp_at_94pe23 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.63) Bâche maintien pression : BP arrêt pompe 94PE23
DI | %I107.49 | Rc_94pe24 | Bâche maintien pression : retour contacteur pompe 94PE24 |  | RIO 074AB025 |  | E468.3 | Ok GMU | %M1606 | DB84.DBX1.0 | TSXVAP_9 | S7=>TSX | %M1606 | XChg_Rc_94pe24 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.49) Bâche maintien pression : retour contacteur pompe 94PE24
DI | %I107.48 | Dj_94pe24 | Bâche maintien pression : défaut disjoncteur pompe 94PE24 |  | RIO 074AB025 |  | E468.4 | Ok GMU | %M1607 | DB84.DBX1.1 | TSXVAP_10 | S7=>TSX | %M1607 | XChg_Dj_94pe24 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.48) Bâche maintien pression : défaut disjoncteur pompe 94PE24
DI | %I107.54 | L_94pe24 | Bâche maintien pression : distance pompe 94PE24 (local=1) |  | RIO 074AB025 |  | E468.6 | Ok GMU | %M1608 | DB84.DBX1.2 | TSXVAP_11 | S7=>TSX | %M1608 | XChg_L_94pe24 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.54) Bâche maintien pression : distance pompe 94PE24 (local=1)
DI | %I107.61 | Bp_at_94pe24 | Bâche maintien pression : BP arrêt pompe 94PE24 |  | RIO 074AB025 |  | E469.0 | Ok GMU | %M1609 | DB84.DBX1.3 | TSXVAP_12 | S7=>TSX | %M1609 | XChg_Bp_at_94pe24 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.61) Bâche maintien pression : BP arrêt pompe 94PE24
DI | %I107.51 | Rc_94pe25 | Bâche maintien pression : retour contacteur pompe 94PE25 |  | RIO 074AB025 |  | E469.1 | Ok GMU | %M1610 | DB84.DBX1.4 | TSXVAP_13 | S7=>TSX | %M1610 | XChg_Rc_94pe25 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.51) Bâche maintien pression : retour contacteur pompe 94PE25
DI | %I107.50 | Dj_94pe25 | Bâche maintien pression : défaut disjoncteur pompe 94PE25 |  | RIO 074AB025 |  | E469.2 | Ok GMU | %M1611 | DB84.DBX1.5 | TSXVAP_14 | S7=>TSX | %M1611 | XChg_Dj_94pe25 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.50) Bâche maintien pression : défaut disjoncteur pompe 94PE25
DI | %I107.55 | L_94pe25 | Bâche maintien pression : distance pompe 94PE25 (local=1) |  | RIO 074AB025 |  | E469.4 | Ok GMU | %M1612 | DB84.DBX1.6 | TSXVAP_15 | S7=>TSX | %M1612 | XChg_L_94pe25 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.55) Bâche maintien pression : distance pompe 94PE25 (local=1)
DI | %I107.62 | Bp_at_94pe25 | Bâche maintien pression : BP arrêt pompe 94PE25 |  | RIO 074AB025 |  | E469.6 | Ok GMU | %M1613 | DB84.DBX1.7 | TSXVAP_16 | S7=>TSX | %M1613 | XChg_Bp_at_94pe25 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.62) Bâche maintien pression : BP arrêt pompe 94PE25
DI | %I107.19 | Rcvar_94pe01 | réseau eau seynod : retour marche contacteur de ligne variateur pompe 94PE01 |  | RIO 074AB025 |  | E469.7 | OK MGA | %M1614 | DB84.DBX2.0 | TSXVAP_17 | S7=>TSX | %M1614 | XChg_Rcvar_94pe01 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.19) réseau eau seynod : retour marche contacteur de ligne variateur pompe 94PE01
DI | %I107.18 | Fu_94pe01 | réseau eau seynod : fusion fusible contacteur de ligne pompe 94PE01 |  | RIO 074AB025 |  | E470.0 | OK MGA | %M1615 | DB84.DBX2.1 | TSXVAP_18 | S7=>TSX | %M1615 | XChg_Fu_94pe01 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.18) réseau eau seynod : fusion fusible contacteur de ligne pompe 94PE01
DI | %I107.21 | L_94pe01 | réseau eau seynod : distance pompe 94PE01 (local=1) |  | RIO 074AB025 |  | E470.2 | OK MGA | %M1616 | DB84.DBX2.2 | TSXVAP_19 | S7=>TSX | %M1616 | XChg_L_94pe01 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.21) réseau eau seynod : distance pompe 94PE01 (local=1)
DI | %I107.22 | Bp_at_94pe01 | réseau eau seynod : BP arret pompe 94PE01 |  | RIO 074AB025 |  | E470.4 | OK MGA | %M1617 | DB84.DBX2.3 | TSXVAP_20 | S7=>TSX | %M1617 | XChg_Bp_at_94pe01 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.22) réseau eau seynod : BP arret pompe 94PE01
DI | %I107.27 | Rcvar_94pe02 | réseau eau seynod : retour marche contacteur de ligne variateur pompe 94PE02 |  | RIO 074AB025 |  | E470.5 | OK MGA | %M1618 | DB84.DBX2.4 | TSXVAP_21 | S7=>TSX | %M1618 | XChg_Rcvar_94pe02 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.27) réseau eau seynod : retour marche contacteur de ligne variateur pompe 94PE02
DI | %I107.26 | Fu_94pe02 | réseau eau seynod : fusion fusible contacteur de ligne pompe 94PE02 |  | RIO 074AB025 |  | E470.6 | OK MGA | %M1619 | DB84.DBX2.5 | TSXVAP_22 | S7=>TSX | %M1619 | XChg_Fu_94pe02 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.26) réseau eau seynod : fusion fusible contacteur de ligne pompe 94PE02
DI | %I107.29 | L_94pe02 | réseau eau seynod : distance pompe 94PE02 (local=1) |  | RIO 074AB025 |  | E471.0 | OK MGA | %M1620 | DB84.DBX2.6 | TSXVAP_23 | S7=>TSX | %M1620 | XChg_L_94pe02 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.29) réseau eau seynod : distance pompe 94PE02 (local=1)
DI | %I107.30 | Bp_at_94pe02 | réseau eau seynod : BP arret pompe 94PE02 |  | RIO 074AB025 |  | E471.2 | OK MGA | %M1621 | DB84.DBX2.7 | TSXVAP_24 | S7=>TSX | %M1621 | XChg_Bp_at_94pe02 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.30) réseau eau seynod : BP arret pompe 94PE02
DI | %I107.35 | Rcvar_94pe03 | réseau eau seynod : retour marche contacteur de ligne variateur pompe 94PE03 |  | RIO 074AB025 |  | E471.3 | OK MGA | %M1622 | DB84.DBX3.0 | TSXVAP_25 | S7=>TSX | %M1622 | XChg_Rcvar_94pe03 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.35) réseau eau seynod : retour marche contacteur de ligne variateur pompe 94PE03
DI | %I107.34 | Fu_94pe03 | réseau eau seynod : fusion fusible contacteur de ligne pompe 94PE03 |  | RIO 074AB025 |  | E471.4 | OK MGA | %M1623 | DB84.DBX3.1 | TSXVAP_26 | S7=>TSX | %M1623 | XChg_Fu_94pe03 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.34) réseau eau seynod : fusion fusible contacteur de ligne pompe 94PE03
DI | %I107.37 | L_94pe03 | réseau eau seynod : distance pompe 94PE03 (local=1) |  | RIO 074AB025 |  | E471.6 | OK MGA | %M1624 | DB84.DBX3.2 | TSXVAP_27 | S7=>TSX | %M1624 | XChg_L_94pe03 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.37) réseau eau seynod : distance pompe 94PE03 (local=1)
DI | %I107.38 | Bp_at_94pe03 | réseau eau seynod : BP arret pompe 94PE03 |  | RIO 074AB025 |  | E472.0 | OK MGA | %M1625 | DB84.DBX3.3 | TSXVAP_28 | S7=>TSX | %M1625 | XChg_Bp_at_94pe03 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.38) réseau eau seynod : BP arret pompe 94PE03
DI | %I107.43 | Rcvar_94pe04 | réseau eau seynod : retour marche contacteur de ligne variateur pompe 94PE04 |  | RIO 074AB025 |  | E472.1 | OK MGA | %M1626 | DB84.DBX3.4 | TSXVAP_29 | S7=>TSX | %M1626 | XChg_Rcvar_94pe04 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.43) réseau eau seynod : retour marche contacteur de ligne variateur pompe 94PE04
DI | %I107.42 | Fu_94pe04 | réseau eau seynod : fusion fusible contacteur de ligne pompe 94PE04 |  | RIO 074AB025 |  | E472.2 | OK MGA | %M1627 | DB84.DBX3.5 | TSXVAP_30 | S7=>TSX | %M1627 | XChg_Fu_94pe04 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.42) réseau eau seynod : fusion fusible contacteur de ligne pompe 94PE04
DI | %I107.45 | L_94pe04 | réseau eau seynod : distance pompe 94PE04 (local=1) |  | RIO 074AB025 |  | E472.4 | OK MGA | %M1628 | DB84.DBX3.6 | TSXVAP_31 | S7=>TSX | %M1628 | XChg_L_94pe04 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.45) réseau eau seynod : distance pompe 94PE04 (local=1)
DI | %I107.46 | Bp_at_94pe04 | réseau eau seynod : BP arret pompe 94PE04 |  | RIO 074AB025 |  | E472.6 | OK MGA | %M1629 | DB84.DBX3.7 | TSXVAP_32 | S7=>TSX | %M1629 | XChg_Bp_at_94pe04 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.46) réseau eau seynod : BP arret pompe 94PE04
DI | %I107.16 | Dvar_94pe01 | réseau eau seynod : défaut variateur pompe 94PE01 |  | RIO 074AB025 |  | E478.0 | OK MGA | %M1630 | DB84.DBX4.0 | TSXVAP_33 | S7=>TSX | %M1630 | XChg_Dvar_94pe01 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.16) réseau eau seynod : défaut variateur pompe 94PE01
DI | %I107.17 | Rc_94pe01 | réseau eau seynod : retour marche pompe variateur 94PE01 |  | RIO 074AB025 |  | E478.1 | OK MGA | %M1631 | DB84.DBX4.1 | TSXVAP_34 | S7=>TSX | %M1631 | XChg_Rc_94pe01 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.17) réseau eau seynod : retour marche pompe variateur 94PE01
DI | %I107.24 | Dvar_94pe02 | réseau eau seynod : défaut variateur pompe 94PE02 |  | RIO 074AB025 |  | E478.2 | OK MGA | %M1632 | DB84.DBX4.2 | TSXVAP_35 | S7=>TSX | %M1632 | XChg_Dvar_94pe02 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.24) réseau eau seynod : défaut variateur pompe 94PE02
DI | %I107.25 | Rc_94pe02 | réseau eau seynod : retour marche pompe variateur 94PE02 |  | RIO 074AB025 |  | E478.3 | OK MGA | %M1633 | DB84.DBX4.3 | TSXVAP_36 | S7=>TSX | %M1633 | XChg_Rc_94pe02 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.25) réseau eau seynod : retour marche pompe variateur 94PE02
DI | %I107.32 | Dvar_94pe03 | réseau eau seynod : défaut variateur pompe 94PE03 |  | RIO 074AB025 |  | E478.4 | OK MGA | %M1634 | DB84.DBX4.4 | TSXVAP_37 | S7=>TSX | %M1634 | XChg_Dvar_94pe03 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.32) réseau eau seynod : défaut variateur pompe 94PE03
DI | %I107.33 | Rc_94pe03 | réseau eau seynod : retour marche pompe variateur 94PE03 |  | RIO 074AB025 |  | E478.5 | OK MGA | %M1635 | DB84.DBX4.5 | TSXVAP_38 | S7=>TSX | %M1635 | XChg_Rc_94pe03 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.33) réseau eau seynod : retour marche pompe variateur 94PE03
DI | %I107.40 | Dvar_94pe04 | réseau eau seynod : défaut variateur pompe 94PE04 |  | RIO 074AB025 |  | E478.6 | OK MGA | %M1636 | DB84.DBX4.6 | TSXVAP_39 | S7=>TSX | %M1636 | XChg_Dvar_94pe04 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.40) réseau eau seynod : défaut variateur pompe 94PE04
DI | %I107.41 | Rc_94pe04 | réseau eau seynod : retour marche pompe variateur 94PE04 |  | RIO 074AB025 |  | E478.7 | OK MGA | %M1637 | DB84.DBX4.7 | TSXVAP_40 | S7=>TSX | %M1637 | XChg_Rc_94pe04 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.41) réseau eau seynod : retour marche pompe variateur 94PE04
DI | %I106.21 | Lsll9420 | Niveau très bas bache maintien pression |  | RIO 074AC050 | 459LSLL912 | E500.0 | Ok GMU | %M1638 | DB84.DBX5.0 | TSXVAP_41 | S7=>TSX | %M1638 | XChg_Lsll9420 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I106.21) Niveau très bas bache maintien pression
DI | %I106.22 | Lsl9420 | Niveau bas bache maintien pression |  | RIO 074AC050 | 459LSL912 | E500.1 | Ok GMU | %M1639 | DB84.DBX5.1 | TSXVAP_42 | S7=>TSX | %M1639 | XChg_Lsl9420 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I106.22) Niveau bas bache maintien pression
DI | %I106.23 | Lsh9420 | Niveau haut bache maintien pression |  | RIO 074AC050 | 459LSH912 | E500.2 | Ok GMU | %M1640 | DB84.DBX5.2 | TSXVAP_43 | S7=>TSX | %M1640 | XChg_Lsh9420 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I106.23) Niveau haut bache maintien pression
DI | %I106.31 | Psl9426 | Bâche maintien pression : pression réseau chaleur |  | RIO 074AC050 | 459PSL908 | E500.3 | Ok GMU | %M1641 | DB84.DBX5.3 | TSXVAP_44 | S7=>TSX | %M1641 | XChg_Psl9426 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I106.31) Bâche maintien pression : pression réseau chaleur
DI | %I106.24 | Zsl76044a | FDC fermé vanne manuelle bypass alimentation vapeur primaire échangeur 1 |  | RIO 074AC050 | 451ZSL722 | E500.4 | OK Scada | %M1642 | DB84.DBX5.4 | TSXVAP_45 | S7=>TSX | %M1642 | XChg_Zsl76044a | EBOOL | S7=>TSX (Old %I106.24) FDC fermé vanne manuelle bypass alimentation vapeur primaire échangeur 1
DI | %I106.25 | Fsl9401 | détection circulation débit eau chaude secondaire échangeur 1 |  | RIO 074AC050 | 459FSL913 | E500.5 | OK Scada | %M1643 | DB84.DBX5.5 | TSXVAP_46 | S7=>TSX | %M1643 | XChg_Fsl9401 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I106.25) détection circulation débit eau chaude secondaire échangeur 1
DI | %I106.27 | Zsl76043a | FDC fermé vanne manuelle bypass alimentation vapeur primaire échangeur 2 |  | RIO 074AC050 | 451ZSL714 | E500.6 | OK Scada | %M1644 | DB84.DBX5.6 | TSXVAP_47 | S7=>TSX | %M1644 | XChg_Zsl76043a | EBOOL | S7=>TSX (Old %I106.27) FDC fermé vanne manuelle bypass alimentation vapeur primaire échangeur 2
DI | %I106.28 | Fsl9402 | détection circulation débit eau chaude secondaire échangeur 2 |  | RIO 074AC050 | 459FSL914 | E500.7 | OK Scada | %M1645 | DB84.DBX5.7 | TSXVAP_48 | S7=>TSX | %M1645 | XChg_Fsl9402 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I106.28) détection circulation débit eau chaude secondaire échangeur 2
DI | %I107.15 | Au_ppes_94pe1234 | réseau eau seynod : arrêt d'urgence pompes |  | APS 074AC004 |  | E50.0 | OK SCH | %M1646 | DB84.DBX6.0 | TSXVAP_49 | S7=>TSX | %M1646 | XChg_Au_ppes_94pe1234 | EBOOL | S7=>TSX (Old %I107.15) réseau eau seynod : arrêt d'urgence pompes
DI | %I106.36 | Tsh9401b | Réseau d'eau Seynod : Thermostat Température sortie échangeur 1 réseau |  | APS 074AC004 | 459TSH901 | E141.1 | OK SCH | %M1647 | DB84.DBX6.1 | TSXVAP_50 | S7=>TSX | %M1647 | XChg_Tsh9401b | EBOOL | S7=>TSX (Old %I106.36) Réseau d'eau Seynod : Thermostat Température sortie échangeur 1 réseau
DI | %I106.29 | Tsh9402b | Réseau d'eau Seynod : Thermostat sécurité eau chaude échangeur 2 |  | APS 074AC004 | 459TSH902 | E141.2 | OK SCH | %M1648 | DB84.DBX6.2 | TSXVAP_51 | S7=>TSX | %M1648 | XChg_Tsh9402b | EBOOL | S7=>TSX (Old %I106.29) Réseau d'eau Seynod : Thermostat sécurité eau chaude échangeur 2
DI | %I106.42 | D_ppe_pression | Réseau d'eau Seynod : Défaut coffret maintien pression |  | RIO 074AB050 |  | Supprimée | NA | %M1649 | DB84.DBX0.0 | TSXVAP_1 | S7=>TSX | %M1649 | XChg_D_ppe_pression | EBOOL | S7=>TSX (Old %I106.42) Réseau d'eau Seynod : Défaut coffret maintien pression
DI | %I106.43 | Rc_ppe_pression | Réseau d'eau Seynod : RC pompe maintien pression |  | RIO 074AB050 |  | Supprimée | NA | %M1650 | DB84.DBX0.1 | TSXVAP_2 | S7=>TSX | %M1650 | XChg_Rc_ppe_pression | EBOOL | S7=>TSX (Old %I106.43) Réseau d'eau Seynod : RC pompe maintien pression
AI | %IW101.03 | St94pe01 | Valeur analogique de l'entrée : retour vitesse pompe 94PE01 (0-2975 tr/min) | 0/3000 | RIO 074AB025 |  | EW1300 | OK Bornier VSD | %MW5500 | DB84.DBW8 | TSXVAP_58 | S7=>TSX | %MW5500 | XChg_St94pe01 | WORD | S7=>TSX (Old %IW101.03) Valeur analogique de l'entrée : retour vitesse pompe 94PE01 (0-2975 tr/min)
AI | %IW101.04 | St94pe02 | Valeur analogique de l'entrée : retour vitesse pompe 94PE02 (0-2975 tr/min) | 0/3000 | RIO 074AB025 |  | EW1302 | OK Bornier VSD | %MW5501 | DB84.DBW12 | TSXVAP_59 | S7=>TSX | %MW5501 | XChg_St94pe02 | WORD | S7=>TSX (Old %IW101.04) Valeur analogique de l'entrée : retour vitesse pompe 94PE02 (0-2975 tr/min)
AI | %IW101.06 | St94pe03 | Valeur analogique de l'entrée : Lecture vitessevariateur pompe 94PE03 (0-2975 tr/min) | 0/3000 | RIO 074AB025 |  | EW1304 | OK Bornier VSD | %MW5502 | DB84.DBW16 | TSXVAP_60 | S7=>TSX | %MW5502 | XChg_St94pe03 | WORD | S7=>TSX (Old %IW101.06) Valeur analogique de l'entrée : Lecture vitessevariateur pompe 94PE03 (0-2975 tr/min)
AI | %IW101.07 | St94pe04 | Valeur analogique de l'entrée : Lecture vitessevariateur pompe 94PE04 (0-2975 tr/min) | 0/3000 | RIO 074AB025 |  | EW1306 | OK Bornier VSD | %MW5503 | DB84.DBW20 | TSXVAP_61 | S7=>TSX | %MW5503 | XChg_St94pe04 | WORD | S7=>TSX (Old %IW101.07) Valeur analogique de l'entrée : Lecture vitessevariateur pompe 94PE04 (0-2975 tr/min)
AI | %IW101.08 | Tt9401 | Réseau d'eau Seynod : Température départ réseau (0-1600 1/10 °C) | 0/1600 | RIO 074AC050 | 459TT901 | EW1400 | OK Scada | %MW5504 | DB84.DBW24 | TSXVAP_62 | S7=>TSX | %MW5504 | XChg_Tt9401 | WORD | S7=>TSX (Old %IW101.08) Réseau d'eau Seynod : Température départ réseau (0-1600 1/10 °C)
AI | %IW101.09 | Tt9403 | Réseau d'eau Seynod : Température retour réseau (0-150 °C) | 0/150 | RIO 074AC050 | 459TT913 | EW1402 | OK Scada | %MW5505 | DB84.DBW28 | TSXVAP_63 | S7=>TSX | %MW5505 | XChg_Tt9403 | WORD | S7=>TSX (Old %IW101.09) Réseau d'eau Seynod : Température retour réseau (0-150 °C)
AI | %IW101.10 | Tt7702 | Température sortie primaire échangeur 1 (0-1600 1/10 °C) | 0/1600 | RIO 074AC050 | 451TT772 | EW1404 | OK Scada | %MW5506 | DB84.DBW32 | TSXVAP_64 | S7=>TSX | %MW5506 | XChg_Tt7702 | WORD | S7=>TSX (Old %IW101.10) Température sortie primaire échangeur 1 (0-1600 1/10 °C)
AI | %IW101.11 | Pt7703 | Pression primaire échangeur (0-1000 1/100 bars) | 0/1000 | RIO 074AC050 | 451PT720 | EW1406 | OK Scada | %MW5507 | DB84.DBW36 | TSXVAP_65 | S7=>TSX | %MW5507 | XChg_Pt7703 | WORD | S7=>TSX (Old %IW101.11) Pression primaire échangeur (0-1000 1/100 bars)
AI | %IW102.09 | Lt7710 | Réseau d'eau Seynod : Niveau échangeur réseau (0-2700 mmCE) | 0/2560 | RIO 074AC050 | 459LT910 | EW1408 | OK Scada | %MW5508 | DB84.DBW40 | TSXVAP_66 | S7=>TSX | %MW5508 | XChg_Lt7710 | WORD | S7=>TSX (Old %IW102.09) Réseau d'eau Seynod : Niveau échangeur réseau (0-2700 mmCE)
AI | %IW102.12 | Pt7702 | Pression vapeur primaire echangeur 2 (-100/500 1/100 bars) | 0/400 | RIO 074AC050 | 451PT710 | EW1410 | OK Scada | %MW5509 | DB84.DBW44 | TSXVAP_67 | S7=>TSX | %MW5509 | XChg_Pt7702 | WORD | S7=>TSX (Old %IW102.12) Pression vapeur primaire echangeur 2 (-100/500 1/100 bars)
AI | %IW102.13 | Tt9402 | Temperature vapeur primaire echangeur 2 (0-1600 1/10 °C) | 0/1600 | RIO 074AC050 | 459TT902 | EW1412 | OK Scada | %MW5510 | DB84.DBW48 | TSXVAP_68 | S7=>TSX | %MW5510 | XChg_Tt9402 | WORD | S7=>TSX (Old %IW102.13) Temperature vapeur primaire echangeur 2 (0-1600 1/10 °C)
AI | %IW102.14 | Tt7703 | Temperature condensats echangeur 2 (0-1100 1/10 °C) | 0/1600 | RIO 074AC050 | 451TT773 | EW1414 | OK Scada | %MW5511 | DB84.DBW52 | TSXVAP_69 | S7=>TSX | %MW5511 | XChg_Tt7703 | WORD | S7=>TSX (Old %IW102.14) Temperature condensats echangeur 2 (0-1100 1/10 °C)
AI | %IW102.15 | Lt7711 | Niveau condensats echangeur 2 (0-2700 mmCE) | 0/2700 | RIO 074AC050 | 459LT911 | EW1416 | OK Scada | %MW5512 | DB84.DBW56 | TSXVAP_70 | S7=>TSX | %MW5512 | XChg_Lt7711 | WORD | S7=>TSX (Old %IW102.15) Niveau condensats echangeur 2 (0-2700 mmCE)
AI | %IW102.10 | Pt9404 | Réseau d'eau Seynod : Pression poste maintien pression (0-1000 1/100 bars) | 0/1000 | RIO 074AC050 | 459PT914 | EW1418 | OK Scada | %MW5513 | DB84.DBW60 | TSXVAP_71 | S7=>TSX | %MW5513 | XChg_Pt9404 | WORD | S7=>TSX (Old %IW102.10) Réseau d'eau Seynod : Pression poste maintien pression (0-1000 1/100 bars)
AI | %IW102.11 | Pt9422 | Pression réseau chaleur | 0/100 | RIO 074AC050 | 459PT922 | EW1420 | NA | %MW5514 | DB84.DBW64 | TSXVAP_72 | S7=>TSX | %MW5514 | XChg_Pt9422 | WORD | S7=>TSX (Old %IW102.11) Pression réseau chaleur
AI | %IW101.12 | Tt7501a | Température vapeur HP entrée turbo alternateur | 0/400 | RIO 074AC050 | TT7501A | EW1428 | OK Elec | %MW5515 | DB84.DBW72 |  | S7=>TSX | %MW5515 | XChg_Tt7501a | WORD | S7=>TSX (Old %IW101.12) Température vapeur HP entrée turbo alternateur
AI | %IW101.13 | Tt7503 | Température vapeur BP sortie turbo alternateur | 0/400 | RIO 074AC050 | TT7503 | EW1430 | OK Elec | %MW5516 | DB84.DBW68 |  | S7=>TSX | %MW5516 | XChg_Tt7503 | WORD | S7=>TSX (Old %IW101.13) Température vapeur BP sortie turbo alternateur
AO | %QW09.00 | Pe94_01 | Consigne calculée vitesse/Debit pompes 1 |  | RIO 074AB025 | 459P901 | AW3302 | OK Bornier VSD | %MW5600 | DB84.DBD96 | TSXVAP_99 | TSX=>S7 | %MW5600 | XChg_Pe94_01 | WORD | TSX=>S7 (Old %QW09.00) Consigne calculée vitesse/Debit pompes 1
AO | %QW09.01 | Pe94_02 | Consigne calculée vitesse/Debit pompes 2 |  | RIO 074AB025 | 459P902 | AW3304 | OK Bornier VSD | %MW5601 | DB84.DBD100 | TSXVAP_100 | TSX=>S7 | %MW5601 | XChg_Pe94_02 | WORD | TSX=>S7 (Old %QW09.01) Consigne calculée vitesse/Debit pompes 2
AO | %QW09.02 | Pe94_03 | Consigne calculée vitesse/Debit pompes 3 |  | RIO 074AB025 | 459P903 | AW3306 | OK Bornier VSD | %MW5602 | DB84.DBD104 | TSXVAP_101 | TSX=>S7 | %MW5602 | XChg_Pe94_03 | WORD | TSX=>S7 (Old %QW09.02) Consigne calculée vitesse/Debit pompes 3
AO | %QW09.03 | Pe94_04 | Consigne calculée vitesse/Debit pompes 4 |  | RIO 074AB025 | 459P904 | AW3308 | OK Bornier VSD | %MW5603 | DB84.DBD108 | TSXVAP_102 | TSX=>S7 | %MW5603 | XChg_Pe94_04 | WORD | TSX=>S7 (Old %QW09.03) Consigne calculée vitesse/Debit pompes 4
AO | %QW06.01 | Tv7702 | Vanne de régulation température condensats échangeur 2 réseau |  | RIO 074AC050 | 451LCV772 | AW3400 | OK Elec | %MW5604 | DB84.DBD112 | TSXVAP_103 | TSX=>S7 | %MW5604 | XChg_Tv7702 | WORD | TSX=>S7 (Old %QW06.01) Vanne de régulation température condensats échangeur 2 réseau
AO | %QW06.02 | Pv7703a | Vanne sortie eau chaude secondaire échangeur 2 réseau |  | RIO 074AC050 | 459FCV903A | AW3402 | OK Elec | %MW5605 | DB84.DBD116 | TSXVAP_104 | TSX=>S7 | %MW5605 | XChg_Pv7703a | WORD | TSX=>S7 (Old %QW06.02) Vanne sortie eau chaude secondaire échangeur 2 réseau
AO | %QW06.03 | Pv7703b | Vanne bypass sortie eau chaude secondaire échangeur 2 réseau |  | RIO 074AC050 | 459FCV903B | AW3404 | OK Elec NOK Meca | %MW5606 | DB84.DBD120 | TSXVAP_105 | TSX=>S7 | %MW5606 | XChg_Pv7703b | WORD | TSX=>S7 (Old %QW06.03) Vanne bypass sortie eau chaude secondaire échangeur 2 réseau
AO | %QW10.00 | Pv9409 | Consigne Vanne régulation côté primaire échangeur CU 2 |  | RIO 074AC050 | 459FCV909 | AW3406 | OK Elec | %MW5607 | DB84.DBD124 | TSXVAP_106 | TSX=>S7 | %MW5607 | XChg_Pv9409 | WORD | TSX=>S7 (Old %QW10.00) Consigne Vanne régulation côté primaire échangeur CU 2
AO | %QW10.02 | Tv7703 | Consigne Vanne régulation échangeur CU 2 |  | RIO 074AC050 | 451LCV773 | AW3408 | OK Elec | %MW5608 | DB84.DBD128 | TSXVAP_107 | TSX=>S7 | %MW5608 | XChg_Tv7703 | WORD | TSX=>S7 (Old %QW10.02) Consigne Vanne régulation échangeur CU 2
AI | %IW102.05 | Ft5750 | Débit eau de désurchauffe |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Ft5750 | WORD | NA (Old %IW102.05) Débit eau de désurchauffe
AI | %IW102.03 | Lt5505 | Niveau bâche alimentaire |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Lt5505 | WORD | NA (Old %IW102.03) Niveau bâche alimentaire
AI | %IW102.04 | Pt5501 | Pression bâche alimentaire |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Pt5501 | WORD | NA (Old %IW102.04) Pression bâche alimentaire
AI | %IW102.00 | Pt7001 | Pression vapeur poste déverse HP |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Pt7001 | WORD | NA (Old %IW102.00) Pression vapeur poste déverse HP
AI | %IW102.02 | Pt7603 | Pression aval vanne de détente |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Pt7603 | WORD | NA (Old %IW102.02) Pression aval vanne de détente
AI | %IW101.05 | Réserve | Réseau d'eau Seynod : réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | WORD | NA (Old %IW101.05) Réseau d'eau Seynod : réserve
AI | %IW101.14 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | WORD | NA (Old %IW101.14) Réserve
AI | %IW101.15 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | WORD | NA (Old %IW101.15) Réserve
AI | %IW102.07 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | WORD | NA (Old %IW102.07) Réserve
AI | %IW102.08 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | WORD | NA (Old %IW102.08) Réserve
AI | %IW101.00 | Si56p01 | Lecture intensité pompe alimentaire n° 1 (0-115A) |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Si56p01 | WORD | NA (Old %IW101.00) Lecture intensité pompe alimentaire n° 1 (0-115A)
AI | %IW101.01 | Si56p02 | Lecture intensité pompe alimentaire n° 2 (0-115A) |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Si56p02 | WORD | NA (Old %IW101.01) Lecture intensité pompe alimentaire n° 2 (0-115A)
AI | %IW101.02 | Si56p03 | Lecture intensité pompe alimentaire n° 3 (0-115A) |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Si56p03 | WORD | NA (Old %IW101.02) Lecture intensité pompe alimentaire n° 3 (0-115A)
AI | %IW102.06 | Tt5508 | Température sortie bâche alimentaire |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Tt5508 | WORD | NA (Old %IW102.06) Température sortie bâche alimentaire
AI | %IW102.01 | Tt7601 | Réseau d'eau Seynod : Température poste de désurchauffe |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Tt7601 | WORD | NA (Old %IW102.01) Réseau d'eau Seynod : Température poste de désurchauffe
AO | %QW06.00 | Cons_pe04_05 | Consigne calculée vitesse pompes hiver |  | A supprimer ? | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Cons_pe04_05 | WORD | NA (Old %QW06.00) Consigne calculée vitesse pompes hiver
AO | %QW07.01 | Lv5505 | Vanne alimentation degazeur |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Lv5505 | WORD | NA (Old %QW07.01) Vanne alimentation degazeur
AO | %QW07.00 | Pv5501 | Vanne maintien pression bâche alimentaire |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Pv5501 | WORD | NA (Old %QW07.00) Vanne maintien pression bâche alimentaire
AO | %QW07.03 | Pv7001 | Vanne de régulation pression déverse vapeur HP |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Pv7001 | WORD | NA (Old %QW07.03) Vanne de régulation pression déverse vapeur HP
AO | %QW08.01 | Pv7603a | Vanne détente vapeur aerocondenseurs |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Pv7603a | WORD | NA (Old %QW08.01) Vanne détente vapeur aerocondenseurs
AO | %QW08.02 | Pv7603b | Vanne détente vapeur aerocondenseurs |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Pv7603b | WORD | NA (Old %QW08.02) Vanne détente vapeur aerocondenseurs
AO | %QW08.03 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | WORD | NA (Old %QW08.03) Réserve
AO | %QW10.01 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | WORD | NA (Old %QW10.01) Réserve
AO | %QW10.03 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | WORD | NA (Old %QW10.03) Réserve
AO | %QW08.00 | Tv7601 | Vanne de régulation température désurchauffe |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Tv7601 | WORD | NA (Old %QW08.00) Vanne de régulation température désurchauffe
DI | %I106.59 | Ash8210 | USF : Défaut duretée haute |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Ash8210 | EBOOL | NA (Old %I106.59) USF : Défaut duretée haute
DI | %I106.00 | Au_56p01 | Pas AU pompe alimentaire 1 |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Au_56p01 | EBOOL | NA (Old %I106.00) Pas AU pompe alimentaire 1
DI | %I106.04 | Au_56p02 | Pas AU pompe alimentaire 2 |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Au_56p02 | EBOOL | NA (Old %I106.04) Pas AU pompe alimentaire 2
DI | %I106.08 | Au_56p03 | Pas AU pompe alimentaire 3 |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Au_56p03 | EBOOL | NA (Old %I106.08) Pas AU pompe alimentaire 3
DI | %I107.02 | Au_78mp11a | Panoplie BP : Arrêt d'urgence pompe A panoplie BP |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Au_78mp11a | EBOOL | NA (Old %I107.02) Panoplie BP : Arrêt d'urgence pompe A panoplie BP
DI | %I107.05 | Au_78mp11b | Panoplie BP : Arrêt d'urgence pompe B panoplie BP |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Au_78mp11b | EBOOL | NA (Old %I107.05) Panoplie BP : Arrêt d'urgence pompe B panoplie BP
DI | %I107.08 | Bp_at_78mp11a | Panoplie BP : BP arrêt pompe A panoplie BP |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Bp_at_78mp11a | EBOOL | NA (Old %I107.08) Panoplie BP : BP arrêt pompe A panoplie BP
DI | %I107.11 | Bp_at_78mp11b | Panoplie BP : BP arrêt pompe B panoplie BP |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Bp_at_78mp11b | EBOOL | NA (Old %I107.11) Panoplie BP : BP arrêt pompe B panoplie BP
DI | %I107.07 | Bp_ma_78mp11a | Panoplie BP : BP marche pompe A panoplie BP |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Bp_ma_78mp11a | EBOOL | NA (Old %I107.07) Panoplie BP : BP marche pompe A panoplie BP
DI | %I107.10 | Bp_ma_78mp11b | Panoplie BP : BP marche pompe B panoplie BP |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Bp_ma_78mp11b | EBOOL | NA (Old %I107.10) Panoplie BP : BP marche pompe B panoplie BP
DI | %I106.03 | Cm_56p01 | Commutateur local distance pompe alimentaire 1 (distance = 1) |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Cm_56p01 | EBOOL | NA (Old %I106.03) Commutateur local distance pompe alimentaire 1 (distance = 1)
DI | %I106.07 | Cm_56p02 | Commutateur local distance pompe alimentaire 2 (distance = 1) |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Cm_56p02 | EBOOL | NA (Old %I106.07) Commutateur local distance pompe alimentaire 2 (distance = 1)
DI | %I106.11 | Cm_56p03 | Commutateur local distance pompe alimentaire 3 (distance = 1) |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Cm_56p03 | EBOOL | NA (Old %I106.11) Commutateur local distance pompe alimentaire 3 (distance = 1)
DI | %I107.06 | Cm_78mp11a | Panoplie BP : Commutateur local distance pompes A panoplie BP (local = 1) |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Cm_78mp11a | EBOOL | NA (Old %I107.06) Panoplie BP : Commutateur local distance pompes A panoplie BP (local = 1)
DI | %I107.09 | Cm_78mp11b | Panoplie BP : Commutateur local distance pompes B panoplie BP (local = 1) |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Cm_78mp11b | EBOOL | NA (Old %I107.09) Panoplie BP : Commutateur local distance pompes B panoplie BP (local = 1)
DI | %I106.48 | Cm_82p02 | USF : Commutateur local distance pompe eau osmosée |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Cm_82p02 | EBOOL | NA (Old %I106.48) USF : Commutateur local distance pompe eau osmosée
DI | %I106.60 | D_82s01_s02 | USF : Défaut adoucisseurs 82s01 et 82s02 |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_D_82s01_s02 | EBOOL | NA (Old %I106.60) USF : Défaut adoucisseurs 82s01 et 82s02
DI | %I106.58 | D_82s06 | USF : Défaut osmoseur |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_D_82s06 | EBOOL | NA (Old %I106.58) USF : Défaut osmoseur
DI | %I106.35 | D_turbo | Défaut alternateur turbo fermé |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_D_turbo | EBOOL | NA (Old %I106.35) Défaut alternateur turbo fermé
DI | %I106.01 | Ddem_56p01 | Défaut démarreur pompe alimentaire 1 |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Ddem_56p01 | EBOOL | NA (Old %I106.01) Défaut démarreur pompe alimentaire 1
DI | %I106.05 | Ddem_56p02 | Défaut démarreur pompe alimentaire 2 |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Ddem_56p02 | EBOOL | NA (Old %I106.05) Défaut démarreur pompe alimentaire 2
DI | %I106.09 | Ddem_56p03 | Défaut démarreur pompe alimentaire 3 |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Ddem_56p03 | EBOOL | NA (Old %I106.09) Défaut démarreur pompe alimentaire 3
DI | %I106.56 | Désinf_82r03 | USF : Info désinfection en cours eau bâche alimentaire |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Désinf_82r03 | EBOOL | NA (Old %I106.56) USF : Info désinfection en cours eau bâche alimentaire
DI | %I106.19 | Dj_55p01 | Défaut pompe conditionnement bâche alimentaire |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Dj_55p01 | EBOOL | NA (Old %I106.19) Défaut pompe conditionnement bâche alimentaire
DI | %I106.13 | Dj_56p01 | Défaut pompe alimentaire n° 1 |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Dj_56p01 | EBOOL | NA (Old %I106.13) Défaut pompe alimentaire n° 1
DI | %I106.15 | Dj_56p02 | Défaut pompe alimentaire n° 2 |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Dj_56p02 | EBOOL | NA (Old %I106.15) Défaut pompe alimentaire n° 2
DI | %I106.17 | Dj_56p03 | Défaut pompe alimentaire n° 3 |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Dj_56p03 | EBOOL | NA (Old %I106.17) Défaut pompe alimentaire n° 3
DI | %I107.00 | Dj_78mp11a | Panoplie BP : Défaut pompe A panoplie BP |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Dj_78mp11a | EBOOL | NA (Old %I107.00) Panoplie BP : Défaut pompe A panoplie BP
DI | %I107.03 | Dj_78mp11b | Panoplie BP : Défaut pompe B panoplie BP |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Dj_78mp11b | EBOOL | NA (Old %I107.03) Panoplie BP : Défaut pompe B panoplie BP
DI | %I106.50 | Dj_82p02a | USF : Défaut pompe A eau osmosée |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Dj_82p02a | EBOOL | NA (Old %I106.50) USF : Défaut pompe A eau osmosée
DI | %I106.52 | Dj_82p02b | USF : Défaut pompe B eau osmosée |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Dj_82p02b | EBOOL | NA (Old %I106.52) USF : Défaut pompe B eau osmosée
DI | %I106.39 | Lsh5516 | Niveau haut bâche alimentaire |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Lsh5516 | EBOOL | NA (Old %I106.39) Niveau haut bâche alimentaire
DI | %I107.12 | Lsh7810 | Panoplie BP : Niveau haut ballon extraction des condensats |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Lsh7810 | EBOOL | NA (Old %I107.12) Panoplie BP : Niveau haut ballon extraction des condensats
DI | %I106.41 | Lshh5516 | Niveau très haut bâche alimentaire |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Lshh5516 | EBOOL | NA (Old %I106.41) Niveau très haut bâche alimentaire
DI | %I106.37 | Lsl5516 | Niveau bas bâche alimentaire |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Lsl5516 | EBOOL | NA (Old %I106.37) Niveau bas bâche alimentaire
DI | %I107.13 | Lsl7810 | Panoplie BP : Niveau bas ballon extraction des condensats |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Lsl7810 | EBOOL | NA (Old %I107.13) Panoplie BP : Niveau bas ballon extraction des condensats
DI | %I106.40 | Lsll5516 | Niveau très bas bâche alimentaire |  | A supprimer APS 074AC004 ?? | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Lsll5516 | EBOOL | NA (Old %I106.40) Niveau très bas bâche alimentaire
DI | %I106.53 | Lsll8230 | USF : Niveau très bas cuve eau osmosée |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Lsll8230 | EBOOL | NA (Old %I106.53) USF : Niveau très bas cuve eau osmosée
DI | %I106.02 | Ptc_56p01 | Défaut température moteur pompe alimentaire 1 |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Ptc_56p01 | EBOOL | NA (Old %I106.02) Défaut température moteur pompe alimentaire 1
DI | %I106.06 | Ptc_56p02 | Défaut température moteur pompe alimentaire 2 |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Ptc_56p02 | EBOOL | NA (Old %I106.06) Défaut température moteur pompe alimentaire 2
DI | %I106.10 | Ptc_56p03 | Défaut température moteur pompe alimentaire 3 |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Ptc_56p03 | EBOOL | NA (Old %I106.10) Défaut température moteur pompe alimentaire 3
DI | %I106.18 | Rc_55p01 | Rc pompe conditionnement bâche alimentaire |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Rc_55p01 | EBOOL | NA (Old %I106.18) Rc pompe conditionnement bâche alimentaire
DI | %I106.12 | Rc_56p01 | RC pompe alimentaire n° 1 |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Rc_56p01 | EBOOL | NA (Old %I106.12) RC pompe alimentaire n° 1
DI | %I106.14 | Rc_56p02 | RC pompe alimentaire n° 2 |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Rc_56p02 | EBOOL | NA (Old %I106.14) RC pompe alimentaire n° 2
DI | %I106.16 | Rc_56p03 | RC pompe alimentaire n° 3 |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Rc_56p03 | EBOOL | NA (Old %I106.16) RC pompe alimentaire n° 3
DI | %I107.01 | Rc_78mp11a | Panoplie BP : Rc pompe A panoplie BP |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Rc_78mp11a | EBOOL | NA (Old %I107.01) Panoplie BP : Rc pompe A panoplie BP
DI | %I107.04 | Rc_78mp11b | Panoplie BP : Rc pompe B panoplie BP |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Rc_78mp11b | EBOOL | NA (Old %I107.04) Panoplie BP : Rc pompe B panoplie BP
DI | %I106.55 | Rc_82p01 | USF : RC pompe osmoseur |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Rc_82p01 | EBOOL | NA (Old %I106.55) USF : RC pompe osmoseur
DI | %I106.49 | Rc_82p02a | USF : RC pompe A eau osmosée |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Rc_82p02a | EBOOL | NA (Old %I106.49) USF : RC pompe A eau osmosée
DI | %I106.51 | Rc_82p02b | USF : RC pompe B eau osmosée |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Rc_82p02b | EBOOL | NA (Old %I106.51) USF : RC pompe B eau osmosée
DI | %I106.20 | Réserve | Réserve |  | Pas Câblée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %I106.20) Réserve
DI | %I106.26 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %I106.26) Réserve
DI | %I106.32 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %I106.32) Réserve
DI | %I106.33 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %I106.33) Réserve
DI | %I106.38 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %I106.38) Réserve
DI | %I106.44 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %I106.44) Réserve
DI | %I106.45 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %I106.45) Réserve
DI | %I106.46 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %I106.46) Réserve
DI | %I106.47 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %I106.47) Réserve
DI | %I106.54 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %I106.54) Réserve
DI | %I106.57 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %I106.57) Réserve
DI | %I106.61 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %I106.61) Réserve
DI | %I106.62 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %I106.62) Réserve
DI | %I106.63 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %I106.63) Réserve
DI | %I107.14 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %I107.14) Réserve
DI | %I107.20 | Au_94pe01 | réseau eau seynod : arret d'urgence pompe 94PE01 |  | 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Au_94pe01 | EBOOL | NA (Old %I107.20) réseau eau seynod : arret d'urgence pompe 94PE01
DI | %I107.28 | Au_94pe02 | réseau eau seynod : arret d'urgence pompe 94PE02 |  | 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Au_94pe02 | EBOOL | NA (Old %I107.28) réseau eau seynod : arret d'urgence pompe 94PE02
DI | %I107.36 | Au_94pe03 | réseau eau seynod : arret d'urgence pompe 94PE03 |  | 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Au_94pe03 | EBOOL | NA (Old %I107.36) réseau eau seynod : arret d'urgence pompe 94PE03
DI | %I107.44 | Au_94pe04 | réseau eau seynod : arret d'urgence pompe 94PE04 |  | 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Au_94pe04 | EBOOL | NA (Old %I107.44) réseau eau seynod : arret d'urgence pompe 94PE04
DI | %I106.30 | Au_bache | Bâche maintien pression : Arrêt d'urgence pompes bâche maintien pression |  | APS 074AC004 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Au_bache | EBOOL | NA (Old %I106.30) Bâche maintien pression : Arrêt d'urgence pompes bâche maintien pression
DI | %I107.23 | Bp_ma_94pe01 | réseau eau seynod : BP marche pompe 94PE01 |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Bp_ma_94pe01 | EBOOL | NA (Old %I107.23) réseau eau seynod : BP marche pompe 94PE01
DI | %I107.31 | Bp_ma_94pe02 | réseau eau seynod : BP marche pompe 94PE02 |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Bp_ma_94pe02 | EBOOL | NA (Old %I107.31) réseau eau seynod : BP marche pompe 94PE02
DI | %I107.39 | Bp_ma_94pe03 | réseau eau seynod : BP marche pompe 94PE03 |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Bp_ma_94pe03 | EBOOL | NA (Old %I107.39) réseau eau seynod : BP marche pompe 94PE03
DI | %I107.47 | Bp_ma_94pe04 | réseau eau seynod : BP marche pompe 94PE04 |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Bp_ma_94pe04 | EBOOL | NA (Old %I107.47) réseau eau seynod : BP marche pompe 94PE04
DI | %I107.60 | Bp_ma_94pe23 | Bâche maintien pression : BP marche pompe 94PE23 |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Bp_ma_94pe23 | EBOOL | NA (Old %I107.60) Bâche maintien pression : BP marche pompe 94PE23
DI | %I107.58 | Bp_ma_94pe24 | Bâche maintien pression : BP marche pompe 94PE24 |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Bp_ma_94pe24 | EBOOL | NA (Old %I107.58) Bâche maintien pression : BP marche pompe 94PE24
DI | %I107.59 | Bp_ma_94pe25 | Bâche maintien pression : BP marche pompe 94PE25 |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Bp_ma_94pe25 | EBOOL | NA (Old %I107.59) Bâche maintien pression : BP marche pompe 94PE25
DO | %Q109.32 | Lv5510 | Commande vanne trop plein bâche alimentaire |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Lv5510 | EBOOL | NA (Old %Q109.32) Commande vanne trop plein bâche alimentaire
DO | %Q109.18 | Priorité_82p02b | USF : Priorité marche pompe B eau osmosée |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Priorité_82p02b | EBOOL | NA (Old %Q109.18) USF : Priorité marche pompe B eau osmosée
DO | %Q109.20 | Réarm_au_78mp11a | Panoplie BP : Réarmement arrêt d'urgence pompe A panoplie BP |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réarm_au_78mp11a | EBOOL | NA (Old %Q109.20) Panoplie BP : Réarmement arrêt d'urgence pompe A panoplie BP
DO | %Q109.22 | Réarm_au_78mp11b | Panoplie BP : Réarmement arrêt d'urgence pompe B panoplie BP |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réarm_au_78mp11b | EBOOL | NA (Old %Q109.22) Panoplie BP : Réarmement arrêt d'urgence pompe B panoplie BP
DO | %Q109.04 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q109.04) Réserve
DO | %Q109.16 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q109.16) Réserve
DO | %Q109.27 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q109.27) Réserve
DO | %Q109.28 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q109.28) Réserve
DO | %Q109.29 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q109.29) Réserve
DO | %Q109.30 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q109.30) Réserve
DO | %Q109.31 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q109.31) Réserve
DO | %Q109.36 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q109.36) Réserve
DO | %Q109.37 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q109.37) Réserve
DO | %Q109.38 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q109.38) Réserve
DO | %Q109.39 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q109.39) Réserve
DO | %Q109.40 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q109.40) Réserve
DO | %Q109.41 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q109.41) Réserve
DO | %Q109.42 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q109.42) Réserve
DO | %Q109.43 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q109.43) Réserve
DO | %Q109.44 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q109.44) Réserve
DO | %Q109.45 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q109.45) Réserve
DO | %Q109.46 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q109.46) Réserve
DO | %Q109.47 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q109.47) Réserve
DO | %Q109.63 | Réserve | Réserve |  |  | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q109.63) Réserve
DO | %Q110.00 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.00) Réserve
DO | %Q110.07 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.07) Réserve
DO | %Q110.15 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.15) Réserve
DO | %Q110.17 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.17) Réserve
DO | %Q110.18 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.18) Réserve
DO | %Q110.19 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.19) Réserve
DO | %Q110.20 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.20) Réserve
DO | %Q110.21 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.21) Réserve
DO | %Q110.22 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.22) Réserve
DO | %Q110.23 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.23) Réserve
DO | %Q110.24 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.24) Réserve
DO | %Q110.25 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.25) Réserve
DO | %Q110.26 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.26) Réserve
DO | %Q110.27 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.27) Réserve
DO | %Q110.28 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.28) Réserve
DO | %Q110.29 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.29) Réserve
DO | %Q110.30 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.30) Réserve
DO | %Q110.31 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.31) Réserve
DO | %Q110.32 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.32) Réserve
DO | %Q110.33 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.33) Réserve
DO | %Q110.34 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.34) Réserve
DO | %Q110.35 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.35) Réserve
DO | %Q110.36 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.36) Réserve
DO | %Q110.37 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.37) Réserve
DO | %Q110.38 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.38) Réserve
DO | %Q110.39 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.39) Réserve
DO | %Q110.40 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.40) Réserve
DO | %Q110.41 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.41) Réserve
DO | %Q110.42 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.42) Réserve
DO | %Q110.43 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.43) Réserve
DO | %Q110.44 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.44) Réserve
DO | %Q110.45 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.45) Réserve
DO | %Q110.46 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.46) Réserve
DO | %Q110.47 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.47) Réserve
DO | %Q110.48 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.48) Réserve
DO | %Q110.49 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.49) Réserve
DO | %Q110.50 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.50) Réserve
DO | %Q110.51 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.51) Réserve
DO | %Q110.52 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.52) Réserve
DO | %Q110.53 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.53) Réserve
DO | %Q110.54 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.54) Réserve
DO | %Q110.55 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.55) Réserve
DO | %Q110.56 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.56) Réserve
DO | %Q110.57 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.57) Réserve
DO | %Q110.58 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.58) Réserve
DO | %Q110.59 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.59) Réserve
DO | %Q110.60 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.60) Réserve
DO | %Q110.61 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.61) Réserve
DO | %Q110.62 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.62) Réserve
DO | %Q110.63 | Réserve | Réserve |  | Pas de plans électrique | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Réserve | EBOOL | NA (Old %Q110.63) Réserve
DO | %Q109.24 | Voy_def_78mp11a | Panoplie BP : Voyant défaut pompe A panoplie BP |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Voy_def_78mp11a | EBOOL | NA (Old %Q109.24) Panoplie BP : Voyant défaut pompe A panoplie BP
DO | %Q109.26 | Voy_def_78mp11b | Panoplie BP : Voyant défaut pompe B panoplie BP |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Voy_def_78mp11b | EBOOL | NA (Old %Q109.26) Panoplie BP : Voyant défaut pompe B panoplie BP
DO | %Q109.23 | Voy_ma_78mp11a | Panoplie BP : Voyant marche pompe A panoplie BP |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Voy_ma_78mp11a | EBOOL | NA (Old %Q109.23) Panoplie BP : Voyant marche pompe A panoplie BP
DO | %Q109.25 | Voy_ma_78mp11b | Panoplie BP : Voyant marche pompe B panoplie BP |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Voy_ma_78mp11b | EBOOL | NA (Old %Q109.25) Panoplie BP : Voyant marche pompe B panoplie BP
DO | %Q109.03 | Xm55p01 | Commande pompe conditionnement bâche alimentaire |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Xm55p01 | EBOOL | NA (Old %Q109.03) Commande pompe conditionnement bâche alimentaire
DO | %Q109.00 | Xm56p01 | Commande pompe alimentaire 1 |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Xm56p01 | EBOOL | NA (Old %Q109.00) Commande pompe alimentaire 1
DO | %Q109.01 | Xm56p02 | Commande pompe alimentaire 2 |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Xm56p02 | EBOOL | NA (Old %Q109.01) Commande pompe alimentaire 2
DO | %Q109.02 | Xm56p03 | Commande pompe alimentaire 3 |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Xm56p03 | EBOOL | NA (Old %Q109.02) Commande pompe alimentaire 3
DO | %Q109.19 | Xm78mp11a | Panoplie BP : Commande pompe A panoplie BP |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Xm78mp11a | EBOOL | NA (Old %Q109.19) Panoplie BP : Commande pompe A panoplie BP
DO | %Q109.21 | Xm78mp11b | Panoplie BP : Commande pompe B panoplie BP |  | A supprimer (fin phase 4) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Xm78mp11b | EBOOL | NA (Old %Q109.21) Panoplie BP : Commande pompe B panoplie BP
DO | %Q109.17 | Xm82p02a_b | USF : Commande pompe A ou B eau osmosée |  | A supprimer | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Xm82p02a_b | EBOOL | NA (Old %Q109.17) USF : Commande pompe A ou B eau osmosée
DO | %Q109.54 | Cde_vit_94pe01 | commande choix consigne vitesse mode local pompe 94PE01 |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Cde_vit_94pe01 | EBOOL | NA (Old %Q109.54) commande choix consigne vitesse mode local pompe 94PE01
DO | %Q109.61 %Q109.62 | Cde_vit_94pe02 | commande choix consigne vitesse mode local pompe 94PE02 |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Cde_vit_94pe02 | EBOOL | NA (Old %Q109.61 %Q109.62) commande choix consigne vitesse mode local pompe 94PE02
DO | %Q110.06 | Cde_vit_94pe03 | commande choix consigne vitesse mode local pompe 94PE03 |  | Pas de plans électrique | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Cde_vit_94pe03 | EBOOL | NA (Old %Q110.06) commande choix consigne vitesse mode local pompe 94PE03
DO | %Q110.14 | Cde_vit_94pe04 | commande choix consigne vitesse mode local pompe 94PE04 |  | Pas de plans électrique | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Cde_vit_94pe04 | EBOOL | NA (Old %Q110.14) commande choix consigne vitesse mode local pompe 94PE04
DO | %Q109.51 | Rea_au_94pe01 | rearmement arrêt d'urgence pompe 94PE01 |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Rea_au_94pe01 | EBOOL | NA (Old %Q109.51) rearmement arrêt d'urgence pompe 94PE01
DO | %Q109.58 %Q109.59 | Rea_au_94pe02 | rearmement arrêt d'urgence pompe 94PE02 |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Rea_au_94pe02 | EBOOL | NA (Old %Q109.58 %Q109.59) rearmement arrêt d'urgence pompe 94PE02
DO | %Q110.03 | Rea_au_94pe03 | rearmement arrêt d'urgence pompe 94PE03 |  | Pas de plans électrique | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Rea_au_94pe03 | EBOOL | NA (Old %Q110.03) rearmement arrêt d'urgence pompe 94PE03
DO | %Q110.11 | Rea_au_94pe04 | rearmement arrêt d'urgence pompe 94PE04 |  | Pas de plans électrique | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Rea_au_94pe04 | EBOOL | NA (Old %Q110.11) rearmement arrêt d'urgence pompe 94PE04
DO | %Q109.15 | Rearm_au_bache | Bâche maintien pression : Réarmement arrêt d'urgence |  | RIO 074AB025 APS 074AC004 ??? | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Rearm_au_bache | EBOOL | NA (Old %Q109.15) Bâche maintien pression : Réarmement arrêt d'urgence
DO | %Q109.53 | Vldef_94pe01 | voyant défaut pompe 94PE01 |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Vldef_94pe01 | EBOOL | NA (Old %Q109.53) voyant défaut pompe 94PE01
DO | %Q109.60 %Q109.61 | Vldef_94pe02 | voyant défaut pompe 94PE02 |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Vldef_94pe02 | EBOOL | NA (Old %Q109.60 %Q109.61) voyant défaut pompe 94PE02
DO | %Q110.05 | Vldef_94pe03 | voyant défaut pompe 94PE03 |  | Pas de plans électrique | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Vldef_94pe03 | EBOOL | NA (Old %Q110.05) voyant défaut pompe 94PE03
DO | %Q110.13 | Vldef_94pe04 | voyant défaut pompe 94PE04 |  | Pas de plans électrique | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Vldef_94pe04 | EBOOL | NA (Old %Q110.13) voyant défaut pompe 94PE04
DO | %Q109.52 | %Q109.52 | voyant marche pompe 94PE01 |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_%Q109.52 | EBOOL | NA (Old %Q109.52) voyant marche pompe 94PE01
DO | %Q109.59 %Q109.60 | Vlma_94pe02 | voyant marche pompe 94PE02 |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Vlma_94pe02 | EBOOL | NA (Old %Q109.59 %Q109.60) voyant marche pompe 94PE02
DO | %Q110.04 | Vlma_94pe03 | voyant marche pompe 94PE03 |  | Pas de plans électrique | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Vlma_94pe03 | EBOOL | NA (Old %Q110.04) voyant marche pompe 94PE03
DO | %Q110.12 | Vlma_94pe04 | voyant marche pompe 94PE04 |  | Pas de plans électrique | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Vlma_94pe04 | EBOOL | NA (Old %Q110.12) voyant marche pompe 94PE04
DO | %Q109.13 | Voy_def_94pe23 | Bâche maintien pression : voyant défaut pompe remplissage |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Voy_def_94pe23 | EBOOL | NA (Old %Q109.13) Bâche maintien pression : voyant défaut pompe remplissage
DO | %Q109.11 | Voy_def_94pe24 | Bâche maintien pression : voyant défaut pompe 1 |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Voy_def_94pe24 | EBOOL | NA (Old %Q109.11) Bâche maintien pression : voyant défaut pompe 1
DO | %Q109.12 | Voy_def_94pe25 | Bâche maintien pression : voyant défaut pompe 2 |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Voy_def_94pe25 | EBOOL | NA (Old %Q109.12) Bâche maintien pression : voyant défaut pompe 2
DO | %Q109.10 | Voy_ma_94pe23 | Bâche maintien pression : voyant marche pompe remplissage |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Voy_ma_94pe23 | EBOOL | NA (Old %Q109.10) Bâche maintien pression : voyant marche pompe remplissage
DO | %Q109.08 | Voy_ma_94pe24 | Bâche maintien pression : voyant marche pompe 1 |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Voy_ma_94pe24 | EBOOL | NA (Old %Q109.08) Bâche maintien pression : voyant marche pompe 1
DO | %Q109.09 | Voy_ma_94pe25 | Bâche maintien pression : voyant marche pompe 2 |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Voy_ma_94pe25 | EBOOL | NA (Old %Q109.09) Bâche maintien pression : voyant marche pompe 2
DO | %Q109.50 | Xmvar_94pe01 | Commande marche contacteur ligne variateur pompe 94PE01 |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Xmvar_94pe01 | EBOOL | NA (Old %Q109.50) Commande marche contacteur ligne variateur pompe 94PE01
DO | %Q109.57 %Q109.58 | Xmvar_94pe02 | Commande marche contacteur ligne variateur pompe 94PE02 |  | RIO 074AB025 | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Xmvar_94pe02 | EBOOL | NA (Old %Q109.57 %Q109.58) Commande marche contacteur ligne variateur pompe 94PE02
DO | %Q110.02 | Xmvar_94pe03 | Commande marche contacteur ligne variateur pompe 94PE03 |  | Pas de plans électrique | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Xmvar_94pe03 | EBOOL | NA (Old %Q110.02) Commande marche contacteur ligne variateur pompe 94PE03
DO | %Q110.10 | Xmvar_94pe04 | Commande marche contacteur ligne variateur pompe 94PE04 |  | Pas de plans électrique | NA | Supprimée | NA | NA | NA | NA | NA | NA | XChg_Xmvar_94pe04 | EBOOL | NA (Old %Q110.10) Commande marche contacteur ligne variateur pompe 94PE04
Note on B1: FHD452: Suivant fichier : 96-14-13-06 Automate Vapeur (Annotations EIAD) REV 01.pdf
Note on A9: FHD452: !!! Schemas = Q109.55
Note on A10: FHD452: !!! Schemas = Q109.56
Note on A11: FHD452: !!! Schemas = Q109.62
Note on H18: FHD452: Modifi adresse Old 208.0
Note on H19: FHD452: Modifi adresse Old 208.1
Note on B24: Rougefort Allan (ext): PLUS DE POSITION SECOURS --> RENVOI DE LA POSITION DISTANCE
Note on B26: Rougefort Allan (ext): REMPLACER PAR BOUTON ARRET A ACCROCHAGE
Note on B30: Rougefort Allan (ext): REMPLACER PAR BOUTON ARRET A ACCROCHAGE
Note on B34: Rougefort Allan (ext): REMPLACER PAR BOUTON ARRET A ACCROCHAGE
Note on B38: Rougefort Allan (ext): REMPLACER PAR BOUTON ARRET A ACCROCHAGE
Note on B42: Rougefort Allan (ext): REMPLACER PAR BOUTON ARRET A ACCROCHAGE
Note on B46: Rougefort Allan (ext): REMPLACER PAR BOUTON ARRET A ACCROCHAGE
Note on B50: Rougefort Allan (ext): REMPLACER PAR BOUTON ARRET A ACCROCHAGE
Note on F70: Beuler Axel (ext): VERS 074AC050
Note on F71: Beuler Axel (ext): Beuler Axel (ext): VERS 074AC050
Note on H188: FHD452: Reponse de Alan mail 18/05/2018 Pour tous ce qui est réarmement arrêt d’urgence, ils n’existent plus car il n’y plus de relais de sécurité propre à la bâche de maintien de pression et des armoire des pompes CU. Si arrêt d’urgence il y à, le signal est renvoyé à l’automate APS et coupe la commande du contacteur de chaque pompe
Note on H189: FHD452: Reponse de Alan mail 18/05/2018 Pour tous ce qui est réarmement arrêt d’urgence, ils n’existent plus car il n’y plus de relais de sécurité propre à la bâche de maintien de pression et des armoire des pompes CU. Si arrêt d’urgence il y à, le signal est renvoyé à l’automate APS et coupe la commande du contacteur de chaque pompe
Note on H190: FHD452: Reponse de Alan mail 18/05/2018 Pour tous ce qui est réarmement arrêt d’urgence, ils n’existent plus car il n’y plus de relais de sécurité propre à la bâche de maintien de pression et des armoire des pompes CU. Si arrêt d’urgence il y à, le signal est renvoyé à l’automate APS et coupe la commande du contacteur de chaque pompe
Note on H191: FHD452: Reponse de Alan mail 18/05/2018 Pour tous ce qui est réarmement arrêt d’urgence, ils n’existent plus car il n’y plus de relais de sécurité propre à la bâche de maintien de pression et des armoire des pompes CU. Si arrêt d’urgence il y à, le signal est renvoyé à l’automate APS et coupe la commande du contacteur de chaque pompe
Note on H192: FHD452: Reponse de Alan mail 18/05/2018 Pour tous ce qui est réarmement arrêt d’urgence, ils n’existent plus car il n’y plus de relais de sécurité propre à la bâche de maintien de pression et des armoire des pompes CU. Si arrêt d’urgence il y à, le signal est renvoyé à l’automate APS et coupe la commande du contacteur de chaque pompe
Note on B193: Rougefort Allan (ext): BP MARCHE NE REVIENS PAS SUR AUTOMATE
Note on B194: Rougefort Allan (ext): BP MARCHE NE REVIENS PAS SUR AUTOMATE
Note on B195: Rougefort Allan (ext): BP MARCHE NE REVIENS PAS SUR AUTOMATE
Note on B196: Rougefort Allan (ext): BP MARCHE NE REVIENS PAS SUR AUTOMATE
Note on B197: Rougefort Allan (ext): BP MARCHE NE REVIENS PAS SUR AUTOMATE
Note on B198: Rougefort Allan (ext): BP MARCHE NE REVIENS PAS SUR AUTOMATE
Note on B199: Rougefort Allan (ext): BP MARCHE NE REVIENS PAS SUR AUTOMATE
Note on B285: Rougefort Allan (ext): COMMANDE FOURNIE PAR RELAIS PAS PAR AUTOMATE
Note on B286: Rougefort Allan (ext): COMMANDE FOURNIE PAR RELAIS PAS PAR AUTOMATE
Note on B287: Rougefort Allan (ext): COMMANDE FOURNIE PAR RELAIS PAS PAR AUTOMATE
Note on B288: Rougefort Allan (ext): COMMANDE FOURNIE PAR RELAIS PAS PAR AUTOMATE
Note on B289: Rougefort Allan (ext): PLUS D'ARRET D'URGENCE SUR POMPE
Note on B290: Rougefort Allan (ext): PLUS D'ARRET D'URGENCE SUR POMPE
Note on B291: Rougefort Allan (ext): PLUS D'ARRET D'URGENCE SUR POMPE
Note on B292: Rougefort Allan (ext): PLUS D'ARRET D'URGENCE SUR POMPE
Note on H293: FHD452: Reponse de Alan mail 18/05/2018 Pour tous ce qui est réarmement arrêt d’urgence, ils n’existent plus car il n’y plus de relais de sécurité propre à la bâche de maintien de pression et des armoire des pompes CU. Si arrêt d’urgence il y à, le signal est renvoyé à l’automate APS et coupe la commande du contacteur de chaque pompe
Note on B294: Rougefort Allan (ext): COMMANDE DES VOYANT PLUS SUR AUTOMATE MAIS PAR RELAIS
Note on B295: Rougefort Allan (ext): COMMANDE DES VOYANT PLUS SUR AUTOMATE MAIS PAR RELAIS
Note on B296: Rougefort Allan (ext): COMMANDE DES VOYANT PLUS SUR AUTOMATE MAIS PAR RELAIS
Note on B297: Rougefort Allan (ext): COMMANDE DES VOYANT PLUS SUR AUTOMATE MAIS PAR RELAIS
Note on B298: Rougefort Allan (ext): COMMANDE DES VOYANT PLUS SUR AUTOMATE MAIS PAR RELAIS
Note on B299: Rougefort Allan (ext): COMMANDE DES VOYANT PLUS SUR AUTOMATE MAIS PAR RELAIS
Note on B300: Rougefort Allan (ext): COMMANDE DES VOYANT PLUS SUR AUTOMATE MAIS PAR RELAIS
Note on B301: Rougefort Allan (ext): COMMANDE DES VOYANT PLUS SUR AUTOMATE MAIS PAR RELAIS
Note on B302: Rougefort Allan (ext): COMMANDE DES VOYANT PLUS SUR AUTOMATE MAIS PAR RELAIS
Note on B303: Rougefort Allan (ext): COMMANDE DES VOYANT PLUS SUR AUTOMATE MAIS PAR RELAIS
Note on B304: Rougefort Allan (ext): COMMANDE DES VOYANT PLUS SUR AUTOMATE MAIS PAR RELAIS
Note on B305: Rougefort Allan (ext): COMMANDE DES VOYANT PLUS SUR AUTOMATE MAIS PAR RELAIS
Note on B306: Rougefort Allan (ext): COMMANDE DES VOYANT PLUS SUR AUTOMATE MAIS PAR RELAIS
Note on B307: Rougefort Allan (ext): COMMANDE DES VOYANT PLUS SUR AUTOMATE MAIS PAR RELAIS
Note on B308: Rougefort Allan (ext): CETTE COMMANDE NE PASSE PLUS PAR AUTOMATE MAIS PAR RELAIS
Note on B309: Rougefort Allan (ext): CETTE COMMANDE NE PASSE PLUS PAR AUTOMATE MAIS PAR RELAIS
Note on B310: Rougefort Allan (ext): CETTE COMMANDE NE PASSE PLUS PAR AUTOMATE MAIS PAR RELAIS
Note on B311: Rougefort Allan (ext): CETTE COMMANDE NE PASSE PLUS PAR AUTOMATE MAIS PAR RELAIS

## COM Exchange
Table d'echange TSX Vapeur
%MW5000 | R_def_calec | WORD | LECTURE TABLE DE COM VAPEUR <-- CHAUFFERIE
%MW5003 | R_calec1_puissance | WORD
%MW5004 | R_calec1_debit | WORD
%MW5005 | R_calec1_tt_aller | WORD
%MW5006 | R_calec1_tt_retour | WORD
%MW5008 | R_calec1_energie | WORD
%MW5010 | R_calec1_volume | WORD
%MW5012 | R_calec1_vol_aux1 | WORD
%MW5014 | R_calec1_vol_aux2 | WORD
%MW5019 | R_sm_iw37 | WORD | mesure 4-20mA détection fuite réseau chaleur coté chaufferie
%MW5020 | R_sm_ia_tt9412 | WORD | mesure T° primaire aller échangeur seynod
%MW5021 | R_sm_ia_tt9413 | WORD | mesure T° primaire retour échangeur seynod
%MW5022 | R_sm_ia_tt9414 | WORD | mesure T° secondaire aller échangeur seynod
%MW5023 | R_sm_ia_tt9415 | WORD | mesure T° secondaire retour échangeur seynod
%MW5024 | R_sm_ia_dpt9411 | WORD | delta P primaire échangeur chaufferie seynod
%MW5025 | R_sm_ia_dpt9417 | WORD | delta P secondaire échangeur chaufferie seynod
%MW5026 | R_sm_ia_zt9410 | WORD | retour position ouverture vanne PV9410 primaire chaufferie seynod
%MW5027 | R_sm_oa_pv9410 | WORD | retour commande ouverture vanne PV9410 chaufferie seynod
%MW5028 | Def_mod_eana_seynod | WORD | defauts modules & entrées analogiques chaufferie seynod
%MW5029 | Def_mod_sana_seynod | WORD | defauts modules & entrées analogiques chaufferie seynod
%MW5030 | Sd_com | WORD | divers defaut com
%MW5031 | Mot_vie_chaufferie | WORD | mot de vie chaufferie seynod
%MW5050 | R_calec2_defaut | WORD
%MW5053 | R_calec2_puissance | WORD
%MW5054 | R_calec2_debit | WORD
%MW5055 | R_calec2_tt_aller | WORD
%MW5056 | R_calec2_tt_retour | WORD
%MW5058 | R_calec2_energie | WORD
%MW5060 | R_calec2_volume | WORD
%MW5062 | R_calec2_vol_aux1 | WORD
%MW5064 | R_calec2_vol_aux2 | WORD
%MW5100 | W_tsx57_0_divers | WORD | ECRITURE TABLE DE COM VAPEUR --> CHAUFFERIE
%MW5101 | W_tsx57_1_motdevie_vapeur | WORD | mot de vie VAPEUR-->chaufferie
%MW5102 | W_tsx57_2_regpv9410_sp | WORD | consigne régulation PV9410 VAPEUR-->chaufferie
%MW5103 | W_tsx57_3_regpv9410_outman | WORD | forcage manuel régulation PV9410 VAPEUR-->chaufferie
%MW5104 | W_tsx57_4_regpv9410_kp | WORD | parametre KP régulation PV9410 VAPEUR-->chaufferie
%MW5105 | W_tsx57_5_regpv9410_ti | WORD | parametre Ti régulation PV9410 VAPEUR-->chaufferie
%MW5106 | W_tsx57_6_regpv9410_td | WORD | parametre Td régulation PV9410 VAPEUR-->chaufferie
%MW5107 | W_tsx57_7_regpv9410_cmd | WORD | mot commande mode régulation PV9410 VAPEUR-->chaufferie
%MW5400 | Com_co_va_0 | WORD | Communication COMMUNS -> VAPEUR : Mot de vie automate communs (Incr. 0 à 32000 toutes les secondes)
%MW5401 | Com_co_va_1 | WORD | Communication COMMUNS -> VAPEUR : Mot de vie automate ligne 1 (incr. 0 à 32000 toutes les secondes)
%MW5402 | Com_co_va_2 | WORD | Communication COMMUNS -> VAPEUR : Mot de vie automate ligne 2 (incr. 0 à 32000 toutes les secondes)
%MW5403 | Com_co_va_3 | WORD | Communication COMMUNS -> VAPEUR : Mot de vie automate aérocondenseur (incr. 0 à 32000 toutes les secondes)
%MW5404 | Com_co_va_4 | WORD | Communication COMMUNS -> VAPEUR : Mot de vie automate bridge (incr. 0 à 32000 toutes les secondes)
%MW5405 | Com_co_va_5 | WORD | Communication COMMUNS -> VAPEUR : Débit vapeur corrigé ligne 1 (FT1251a) (automate ligne 1)
%MW5406 | Com_co_va_6 | WORD | Communication COMMUNS -> VAPEUR : Débit vapeur corrigé ligne 2 (FT2051a) (automate ligne 2)
%MW5407 | Com_co_va_7 | WORD | Communication COMMUNS -> VAPEUR : Température sortie sous refroidisseur TT7825 (automate aérocondenseur)
%MW5408 | Com_co_va_8 | WORD | Communication COMMUNS -> VAPEUR :
%MW5409 | Com_co_va_9 | WORD | Communication COMMUNS -> VAPEUR :
%MW5410 | Com_va_co_0 | WORD | Communication VAPEUR-> COMMUNS : Mot de vie automate vapeur (Incr. 0 à 32000 toutes les secondes)
%MW5411 | Com_va_co_1 | WORD | Communication VAPEUR-> COMMUNS :
%MW5412 | Com_va_co_2 | WORD | Communication VAPEUR-> COMMUNS : Point de consigne régulateur PC7603 (flottant sur 32 bits) (automate aérocondenseur)
%MW5413 | Com_va_co_3 | WORD | Communication VAPEUR-> COMMUNS :
%MW5414 | Com_va_co_4 | WORD | Communication VAPEUR-> COMMUNS :
%MW5415 | Com_va_co_5 | WORD | Communication VAPEUR-> COMMUNS :
%MW5416 | Com_va_co_6 | WORD | Communication VAPEUR-> COMMUNS :
%MW5417 | Com_va_co_7 | WORD | Communication VAPEUR-> COMMUNS :
%MW5418 | Com_va_co_8 | WORD | Communication VAPEUR-> COMMUNS :
%MW5419 | Com_va_co_9 | WORD | Communication VAPEUR-> COMMUNS :

## VarListTSX
Liste des Variables déclarées dans le TSX Vapeur
Adr |  |  | Tag | Type | Description
%CH1.4 | %CH | 1.4 | Reg4
%CH1.5 | %CH | 1.5 | Reg5
%CH1.6 | %CH | 1.6 | Reg6
%CH1.7 | %CH | 1.7 | Reg7
%CH1.8 | %CH | 1.8 | Reg8
%CH1.9 | %CH | 1.9 | Reg9
%CH10.0 | %CH | 10.0 |  |  | VANNE REGULATION EAU CHAUDE SORTIE ECHANGEUR 2
%CH10.1 | %CH | 10.1 |  |  | VANNE REGULATION VAPEUR PRIMAIRE ECHANGEUR 2
%CH10.2 | %CH | 10.2 |  |  | VANNE REGULATION TEMPERATURE CONDENSATS ECHANGEUR 2
%CH101.5 | %CH | 101.5 |  |  | RESERVE
%CH101.6 | %CH | 101.6 |  |  | Réseau d'eau Seynod : Lecture vitessevariateur pompe 94PE03
%CH101.7 | %CH | 101.7 |  |  | Réseau d'eau Seynod : Lecture vitessevariateur pompe 94PE04
%CH9.0 | %CH | 9.0 |  |  | POMPE RESEAU CHAUFFAGE SEYNOD 1
%CH9.1 | %CH | 9.1 |  |  | POMPE RESEAU CHAUFFAGE SEYNOD 1
%CH9.2 | %CH | 9.2 |  |  | POMPE RESEAU CHAUFFAGE SEYNOD 1
%CH9.3 | %CH | 9.3 |  |  | POMPE RESEAU CHAUFFAGE SEYNOD 1
%I01.0.ERR | %I | 01.0.ERR | Channel1_ch_error | BOOL | Bit erreur de la voie
%I01.4.ERR | %I | 01.4.ERR | Reg4_ch_error | BOOL | Bit erreur de la voie
%I01.5.ERR | %I | 01.5.ERR | Reg5_ch_error | BOOL | Bit erreur de la voie
%I01.6.ERR | %I | 01.6.ERR | Reg6_ch_error | BOOL | Bit erreur de la voie
%I01.7.ERR | %I | 01.7.ERR | Reg7_ch_error | BOOL | Bit erreur de la voie
%I01.8.ERR | %I | 01.8.ERR | Reg8_ch_error | BOOL | Bit erreur de la voie
%I01.9.ERR | %I | 01.9.ERR | Reg9_ch_error | BOOL | Bit erreur de la voie
%I02.0.ERR | %I | 02.0.ERR | Voie0_ch_error | BOOL | Bit erreur de la voie
%I09.0.ERR | %I | 09.0.ERR | Pe94_01_ch_error | BOOL | Bit erreur de la voie
%I09.1.ERR | %I | 09.1.ERR | Pe94_02_ch_error | BOOL | Bit erreur de la voie
%I09.2.ERR | %I | 09.2.ERR | Pe94_03_ch_error | BOOL | Bit erreur de la voie
%I09.3.ERR | %I | 09.3.ERR | Pe94_04_ch_error | BOOL | Bit erreur de la voie
%I10.0.ERR | %I | 10.0.ERR | Pv9409_ch_error | BOOL | Bit erreur de la voie
%I10.2.ERR | %I | 10.2.ERR | Tv7703_ch_error | BOOL | Bit erreur de la voie
%I101.3.ERR | %I | 101.3.ERR | Stpe94_01_ch_error | BOOL | Bit erreur de la voie
%I101.4.ERR | %I | 101.4.ERR | Stpe94_02_ch_error | BOOL | Bit erreur de la voie
%I101.6.ERR | %I | 101.6.ERR | Stpe94_03_ch_error | BOOL | Bit erreur de la voie
%I101.7.ERR | %I | 101.7.ERR | Stpe94_04_ch_error | BOOL | Bit erreur de la voie
%I106.00 | %I | 106.00 | Au_56p01 | EBOOL | Pas AU pompe alimentaire 1
%I106.01 | %I | 106.01 | Ddem_56p01 | EBOOL | Défaut démarreur pompe alimentaire 1
%I106.02 | %I | 106.02 | Ptc_56p01 | EBOOL | Défaut température moteur pompe alimentaire 1
%I106.03 | %I | 106.03 | Cm_56p01 | EBOOL | Commutateur local distance pompe alimentaire 1 (distance = 1)
%I106.04 | %I | 106.04 | Au_56p02 | EBOOL | Pas AU pompe alimentaire 2
%I106.05 | %I | 106.05 | Ddem_56p02 | EBOOL | Défaut démarreur pompe alimentaire 2
%I106.06 | %I | 106.06 | Ptc_56p02 | EBOOL | Défaut température moteur pompe alimentaire 2
%I106.07 | %I | 106.07 | Cm_56p02 | EBOOL | Commutateur local distance pompe alimentaire 2 (distance = 1)
%I106.08 | %I | 106.08 | Au_56p03 | EBOOL | Pas AU pompe alimentaire 3
%I106.09 | %I | 106.09 | Ddem_56p03 | EBOOL | Défaut démarreur pompe alimentaire 3
%I106.10 | %I | 106.10 | Ptc_56p03 | EBOOL | Défaut température moteur pompe alimentaire 3
%I106.11 | %I | 106.11 | Cm_56p03 | EBOOL | Commutateur local distance pompe alimentaire 3 (distance = 1)
%I106.12 | %I | 106.12 | Rc_56p01 | EBOOL | RC pompe alimentaire n° 1
%I106.13 | %I | 106.13 | Dj_56p01 | EBOOL | Défaut pompe alimentaire n° 1
%I106.14 | %I | 106.14 | Rc_56p02 | EBOOL | RC pompe alimentaire n° 2
%I106.15 | %I | 106.15 | Dj_56p02 | EBOOL | Défaut pompe alimentaire n° 2
%I106.16 | %I | 106.16 | Rc_56p03 | EBOOL | RC pompe alimentaire n° 3
%I106.17 | %I | 106.17 | Dj_56p03 | EBOOL | Défaut pompe alimentaire n° 3
%I106.18 | %I | 106.18 | Rc_55p01 | EBOOL | Rc pompe conditionnement bâche alimentaire
%I106.19 | %I | 106.19 | Dj_55p01 | EBOOL | Défaut pompe conditionnement bâche alimentaire
%I106.21 | %I | 106.21 | Lsll9420 | EBOOL | Niveau très bas bache maintien pression
%I106.22 | %I | 106.22 | Lsl9420 | EBOOL | Niveau bas bache maintien pression
%I106.23 | %I | 106.23 | Lsh9420 | EBOOL | Niveau haut bache maintien pression
%I106.24 | %I | 106.24 | Zsl76044a | EBOOL | FDC fermé vanne manuelle bypass alimentation vapeur primaire échangeur 1
%I106.25 | %I | 106.25 | Fsl9401 | EBOOL | détection circulation débit eau chaude secondaire échangeur 1
%I106.26 | %I | 106.26 |  | EBOOL | réserve
%I106.27 | %I | 106.27 | Zsl76043a | EBOOL | FDC fermé vanne manuelle bypass alimentation vapeur primaire échangeur 2
%I106.28 | %I | 106.28 | Fsl9402 | EBOOL | détection circulation débit eau chaude secondaire échangeur 2
%I106.29 | %I | 106.29 | Tsh9402b | EBOOL | Réseau d'eau Seynod : Thermostat sécurité eau chaude échangeur 2
%I106.30 | %I | 106.30 | Au_bache | EBOOL | Bâche maintien pression : Arrêt d'urgence pompes bâche maintien pression
%I106.31 | %I | 106.31 | Psl9426 | EBOOL | Bâche maintien pression : pression réseau chaleur
%I106.32 | %I | 106.32 |  | EBOOL | réserve
%I106.33 | %I | 106.33 |  | EBOOL | réserve
%I106.34 | %I | 106.34 | Dj_tra_bach_press | EBOOL | Défaut traçage bâche maintien pression
%I106.35 | %I | 106.35 | D_turbo | EBOOL | Défaut alternateur turbo fermé
%I106.36 | %I | 106.36 | Tsh9401b | EBOOL | Réseau d'eau Seynod : Thermostat Température sortie échangeur 1 réseau
%I106.37 | %I | 106.37 | Lsl5516 | EBOOL | Niveau bas bâche alimentaire
%I106.38 | %I | 106.38 |  | EBOOL | Réserve
%I106.39 | %I | 106.39 | Lsh5516 | EBOOL | Niveau haut bâche alimentaire
%I106.40 | %I | 106.40 | Lsll5516 | EBOOL | Niveau très bas bâche alimentaire
%I106.41 | %I | 106.41 | Lshh5516 | EBOOL | Niveau très haut bâche alimentaire
%I106.42 | %I | 106.42 | D_ppe_pression | EBOOL | Réseau d'eau Seynod : Défaut coffret maintien pression
%I106.43 | %I | 106.43 | Rc_ppe_pression | EBOOL | Réseau d'eau Seynod : RC pompe maintien pression
%I106.44 | %I | 106.44 |  | EBOOL | Réserve
%I106.45 | %I | 106.45 |  | EBOOL | Réserve
%I106.46 | %I | 106.46 |  | EBOOL | Réserve
%I106.47 | %I | 106.47 |  | EBOOL | Réserve
%I106.48 | %I | 106.48 | Cm_82p02 | EBOOL | USF : Commutateur local distance pompe eau osmosée
%I106.49 | %I | 106.49 | Rc_82p02a | EBOOL | USF : RC pompe A eau osmosée
%I106.50 | %I | 106.50 | Dj_82p02a | EBOOL | USF : Défaut pompe A eau osmosée
%I106.51 | %I | 106.51 | Rc_82p02b | EBOOL | USF : RC pompe B eau osmosée
%I106.52 | %I | 106.52 | Dj_82p02b | EBOOL | USF : Défaut pompe B eau osmosée
%I106.53 | %I | 106.53 | Lsll8230 | EBOOL | USF : Niveau très bas cuve eau osmosée
%I106.54 | %I | 106.54 |  | EBOOL | Réserve
%I106.55 | %I | 106.55 | Rc_82p01 | EBOOL | USF : RC pompe osmoseur
%I106.56 | %I | 106.56 | Désinf_82r03 | EBOOL | USF : Info désinfection en cours eau bâche alimentaire
%I106.57 | %I | 106.57 |  | EBOOL | Réserve
%I106.58 | %I | 106.58 | D_82s06 | EBOOL | USF : Défaut osmoseur
%I106.59 | %I | 106.59 | Ash8210 | EBOOL | USF : Défaut duretée haute
%I106.60 | %I | 106.60 | D_82s01_s02 | EBOOL | USF : Défaut adoucisseurs 82s01 et 82s02
%I106.61 | %I | 106.61 |  | EBOOL | Réserve
%I106.62 | %I | 106.62 |  | EBOOL | Réserve
%I106.63 | %I | 106.63 |  | EBOOL | Réserve
%I107.00 | %I | 107.00 | Dj_78mp11a | EBOOL | Panoplie BP : Défaut pompe A panoplie BP
%I107.01 | %I | 107.01 | Rc_78mp11a | EBOOL | Panoplie BP : Rc pompe A panoplie BP
%I107.02 | %I | 107.02 | Au_78mp11a | EBOOL | Panoplie BP : Arrêt d'urgence pompe A panoplie BP
%I107.03 | %I | 107.03 | Dj_78mp11b | EBOOL | Panoplie BP : Défaut pompe B panoplie BP
%I107.04 | %I | 107.04 | Rc_78mp11b | EBOOL | Panoplie BP : Rc pompe B panoplie BP
%I107.05 | %I | 107.05 | Au_78mp11b | EBOOL | Panoplie BP : Arrêt d'urgence pompe B panoplie BP
%I107.06 | %I | 107.06 | Cm_78mp11a | EBOOL | Panoplie BP : Commutateur local distance pompes A panoplie BP (local = 1)
%I107.07 | %I | 107.07 | Bp_ma_78mp11a | EBOOL | Panoplie BP : BP marche pompe A panoplie BP
%I107.08 | %I | 107.08 | Bp_at_78mp11a | EBOOL | Panoplie BP : BP arrêt pompe A panoplie BP
%I107.09 | %I | 107.09 | Cm_78mp11b | EBOOL | Panoplie BP : Commutateur local distance pompes B panoplie BP (local = 1)
%I107.10 | %I | 107.10 | Bp_ma_78mp11b | EBOOL | Panoplie BP : BP marche pompe B panoplie BP
%I107.11 | %I | 107.11 | Bp_at_78mp11b | EBOOL | Panoplie BP : BP arrêt pompe B panoplie BP
%I107.12 | %I | 107.12 | Lsh7810 | EBOOL | Panoplie BP : Niveau haut ballon extraction des condensats
%I107.13 | %I | 107.13 | Lsl7810 | EBOOL | Panoplie BP : Niveau bas ballon extraction des condensats
%I107.14 | %I | 107.14 |  | EBOOL | Réserve
%I107.15 | %I | 107.15 | Au_ppes_94pe1234 | EBOOL | réseau eau seynod : arrêt d'urgence pompes
%I107.16 | %I | 107.16 | Dvar_94pe01 | EBOOL | réseau eau seynod : défaut variateur pompe 94PE01
%I107.17 | %I | 107.17 | Rc_94pe01 | EBOOL | réseau eau seynod : retour marche pompe variateur 94PE01
%I107.18 | %I | 107.18 | Fu_94pe01 | EBOOL | réseau eau seynod : fusion fusible contacteur de ligne pompe 94PE01
%I107.19 | %I | 107.19 | Rcvar_94pe01 | EBOOL | réseau eau seynod : retour marche contacteur de ligne variateur pompe 94PE01
%I107.20 | %I | 107.20 | Au_94pe01 | EBOOL | réseau eau seynod : arret d'urgence pompe 94PE01
%I107.21 | %I | 107.21 | L_94pe01 | EBOOL | réseau eau seynod : distance pompe 94PE01 (local=1)
%I107.22 | %I | 107.22 | Bp_at_94pe01 | EBOOL | réseau eau seynod : BP arret pompe 94PE01
%I107.23 | %I | 107.23 | Bp_ma_94pe01 | EBOOL | réseau eau seynod : BP marche pompe 94PE01
%I107.24 | %I | 107.24 | Dvar_94pe02 | EBOOL | réseau eau seynod : défaut variateur pompe 94PE02
%I107.25 | %I | 107.25 | Rc_94pe02 | EBOOL | réseau eau seynod : retour marche pompe variateur 94PE02
%I107.26 | %I | 107.26 | Fu_94pe02 | EBOOL | réseau eau seynod : fusion fusible contacteur de ligne pompe 94PE02
%I107.27 | %I | 107.27 | Rcvar_94pe02 | EBOOL | réseau eau seynod : retour marche contacteur de ligne variateur pompe 94PE02
%I107.28 | %I | 107.28 | Au_94pe02 | EBOOL | réseau eau seynod : arret d'urgence pompe 94PE02
%I107.29 | %I | 107.29 | L_94pe02 | EBOOL | réseau eau seynod : distance pompe 94PE02 (local=1)
%I107.30 | %I | 107.30 | Bp_at_94pe02 | EBOOL | réseau eau seynod : BP arret pompe 94PE02
%I107.31 | %I | 107.31 | Bp_ma_94pe02 | EBOOL | réseau eau seynod : BP marche pompe 94PE02
%I107.32 | %I | 107.32 | Dvar_94pe03 | EBOOL | réseau eau seynod : défaut variateur pompe 94PE03
%I107.33 | %I | 107.33 | Rc_94pe03 | EBOOL | réseau eau seynod : retour marche pompe variateur 94PE03
%I107.34 | %I | 107.34 | Fu_94pe03 | EBOOL | réseau eau seynod : fusion fusible contacteur de ligne pompe 94PE03
%I107.35 | %I | 107.35 | Rcvar_94pe03 | EBOOL | réseau eau seynod : retour marche contacteur de ligne variateur pompe 94PE03
%I107.36 | %I | 107.36 | Au_94pe03 | EBOOL | réseau eau seynod : arret d'urgence pompe 94PE03
%I107.37 | %I | 107.37 | L_94pe03 | EBOOL | réseau eau seynod : distance pompe 94PE03 (local=1)
%I107.38 | %I | 107.38 | Bp_at_94pe03 | EBOOL | réseau eau seynod : BP arret pompe 94PE03
%I107.39 | %I | 107.39 | Bp_ma_94pe03 | EBOOL | réseau eau seynod : BP marche pompe 94PE03
%I107.40 | %I | 107.40 | Dvar_94pe04 | EBOOL | réseau eau seynod : défaut variateur pompe 94PE04
%I107.41 | %I | 107.41 | Rc_94pe04 | EBOOL | réseau eau seynod : retour marche pompe variateur 94PE04
%I107.42 | %I | 107.42 | Fu_94pe04 | EBOOL | réseau eau seynod : fusion fusible contacteur de ligne pompe 94PE04
%I107.43 | %I | 107.43 | Rcvar_94pe04 | EBOOL | réseau eau seynod : retour marche contacteur de ligne variateur pompe 94PE04
%I107.44 | %I | 107.44 | Au_94pe04 | EBOOL | Réserveréseau eau seynod : arret d'urgence pompe 94PE04
%I107.45 | %I | 107.45 | L_94pe04 | EBOOL | réseau eau seynod : distance pompe 94PE04 (local=1)
%I107.46 | %I | 107.46 | Bp_at_94pe04 | EBOOL | réseau eau seynod : BP arret pompe 94PE04
%I107.47 | %I | 107.47 | Bp_ma_94pe04 | EBOOL | réseau eau seynod : BP marche pompe 94PE04
%I107.48 | %I | 107.48 | Dj_94pe24 | EBOOL | Bâche maintien pression : défaut disjoncteur pompe 94PE24
%I107.49 | %I | 107.49 | Rc_94pe24 | EBOOL | Bâche maintien pression : retour contacteur pompe 94PE24
%I107.50 | %I | 107.50 | Dj_94pe25 | EBOOL | Bâche maintien pression : défaut disjoncteur pompe 94PE25
%I107.51 | %I | 107.51 | Rc_94pe25 | EBOOL | Bâche maintien pression : retour contacteur pompe 94PE25
%I107.52 | %I | 107.52 | Dj_94pe23 | EBOOL | Bâche maintien pression : défaut disjoncteur pompe 94PE23
%I107.53 | %I | 107.53 | Rc_94pe23 | EBOOL | Bâche maintien pression : retour contacteur pompe 94PE23
%I107.54 | %I | 107.54 | L_94pe24 | EBOOL | Bâche maintien pression : distance pompe 94PE24 (local=1)
%I107.55 | %I | 107.55 | L_94pe25 | EBOOL | Bâche maintien pression : distance pompe 94PE25 (local=1)
%I107.56 | %I | 107.56 | L_94pe23 | EBOOL | Bâche maintien pression : distance pompe 94PE23 (local=1)
%I107.57 | %I | 107.57 | S_94pe23 | EBOOL | Bâche maintien pression : secours pompe 94PE23
%I107.58 | %I | 107.58 | Bp_ma_94pe24 | EBOOL | Bâche maintien pression : BP marche pompe 94PE24
%I107.59 | %I | 107.59 | Bp_ma_94pe25 | EBOOL | Bâche maintien pression : BP marche pompe 94PE25
%I107.60 | %I | 107.60 | Bp_ma_94pe23 | EBOOL | Bâche maintien pression : BP marche pompe 94PE23
%I107.61 | %I | 107.61 | Bp_at_94pe24 | EBOOL | Bâche maintien pression : BP arrêt pompe 94PE24
%I107.62 | %I | 107.62 | Bp_at_94pe25 | EBOOL | Bâche maintien pression : BP arrêt pompe 94PE25
%I107.63 | %I | 107.63 | Bp_at_94pe23 | EBOOL | Bâche maintien pression : BP arrêt pompe 94PE23
%IW101.00 | %IW | 101.00 | Si56p01 | WORD | Lecture intensité pompe alimentaire n° 1 (0-115A)
%IW101.01 | %IW | 101.01 | Si56p02 | WORD | Lecture intensité pompe alimentaire n° 2 (0-115A)
%IW101.02 | %IW | 101.02 | Si56p03 | WORD | Lecture intensité pompe alimentaire n° 3 (0-115A)
%IW101.03 | %IW | 101.03 | St94pe01 | WORD | Valeur analogique de l'entrée : retour vitesse pompe 94PE01 (0-2975 tr/min)
%IW101.04 | %IW | 101.04 | St94pe02 | WORD | Valeur analogique de l'entrée : retour vitesse pompe 94PE02 (0-2975 tr/min)
%IW101.05 | %IW | 101.05 |  | WORD | Réseau d'eau Seynod : réserve
%IW101.06 | %IW | 101.06 | St94pe03 | WORD | Valeur analogique de l'entrée : Lecture vitessevariateur pompe 94PE03 (0-2975 tr/min)
%IW101.07 | %IW | 101.07 | St94pe04 | WORD | Valeur analogique de l'entrée : Lecture vitessevariateur pompe 94PE04 (0-2975 tr/min)
%IW101.08 | %IW | 101.08 | Tt9401 | WORD | Réseau d'eau Seynod : Température départ réseau (0-1600 1/10 °C)
%IW101.09 | %IW | 101.09 | Tt9403 | WORD | Réseau d'eau Seynod : Température retour réseau (0-150 °C)
%IW101.10 | %IW | 101.10 | Tt7702 | WORD | Température sortie primaire échangeur 1 (0-1600 1/10 °C)
%IW101.11 | %IW | 101.11 | Pt7703 | WORD | Pression primaire échangeur (0-1000 1/100 bars)
%IW101.12 | %IW | 101.12 | Tt7501a | WORD | Température vapeur HP entrée turbo alternateur
%IW101.13 | %IW | 101.13 | Tt7503 | WORD | Température vapeur BP sortie turbo alternateur
%IW101.14 | %IW | 101.14 |  | WORD | Réserve
%IW101.15 | %IW | 101.15 |  | WORD | Réserve
%IW102.00 | %IW | 102.00 | Pt7001 | WORD | Pression vapeur poste déverse HP
%IW102.01 | %IW | 102.01 | Tt7601 | WORD | Réseau d'eau Seynod : Température poste de désurchauffe
%IW102.02 | %IW | 102.02 | Pt7603 | WORD | Pression aval vanne de détente
%IW102.03 | %IW | 102.03 | Lt5505 | WORD | Niveau bâche alimentaire
%IW102.04 | %IW | 102.04 | Pt5501 | WORD | Pression bâche alimentaire
%IW102.05 | %IW | 102.05 | Ft5750 | WORD | Débit eau de désurchauffe
%IW102.06 | %IW | 102.06 | Tt5508 | WORD | Température sortie bâche alimentaire
%IW102.07 | %IW | 102.07 |  | WORD | Réserve
%IW102.08 | %IW | 102.08 |  | WORD | Réserve
%IW102.09 | %IW | 102.09 | Lt7710 | WORD | Réseau d'eau Seynod : Niveau échangeur réseau (0-2700 mmCE)
%IW102.10 | %IW | 102.10 | Pt9404 | WORD | Réseau d'eau Seynod : Pression poste maintien pression (0-1000 1/100 bars)
%IW102.11 | %IW | 102.11 | Pt9422 | WORD | Pression réseau chaleur
%IW102.12 | %IW | 102.12 | Pt7702 | WORD | Pression vapeur primaire echangeur 2 (-100/500 1/100 bars)
%IW102.13 | %IW | 102.13 | Tt9402 | WORD | Temperature vapeur primaire echangeur 2 (0-1600 1/10 °C)
%IW102.14 | %IW | 102.14 | Tt7703 | WORD | Temperature condensats echangeur 2 (0-1100 1/10 °C)
%IW102.15 | %IW | 102.15 | Lt7711 | WORD | Niveau condensats echangeur 2 (0-2700 mmCE)
%KW09.0 | %KW | 09.0 | Pe94_01_range_conf | WORD | Configuration de la gamme et traitement de la voie
%KW09.0:X11 | %KW | 09.0:X11 | Pe94_01_term_block_ctrl | BOOL | Détection présence bornier
%KW09.0:X14 | %KW | 09.0:X14 | Pe94_01_rg_underf_conf | BOOL | Configuration dépassement gamme borne inférieure
%KW09.0:X15 | %KW | 09.0:X15 | Pe94_01_rg_overf_conf | BOOL | Configuration dépassement gamme borne supérieure
%KW09.0:X8 | %KW | 09.0:X8 | Pe94_01_maintain_mode | BOOL | Mode maintien pour le repli
%KW09.1 | %KW | 09.1 | Pe94_02_range_conf | WORD | Configuration de la gamme et traitement de la voie
%KW09.1:X11 | %KW | 09.1:X11 | Pe94_02_term_block_ctrl | BOOL | Détection présence bornier
%KW09.1:X14 | %KW | 09.1:X14 | Pe94_02_rg_underf_conf | BOOL | Configuration dépassement gamme borne inférieure
%KW09.1:X15 | %KW | 09.1:X15 | Pe94_02_rg_overf_conf | BOOL | Configuration dépassement gamme borne supérieure
%KW09.1:X8 | %KW | 09.1:X8 | Pe94_02_maintain_mode | BOOL | Mode maintien pour le repli
%KW09.2 | %KW | 09.2 | Pe94_03_range_conf | WORD | Configuration de la gamme et traitement de la voie
%KW09.2:X11 | %KW | 09.2:X11 | Pe94_03_term_block_ctrl | BOOL | Détection présence bornier
%KW09.2:X14 | %KW | 09.2:X14 | Pe94_03_rg_underf_conf | BOOL | Configuration dépassement gamme borne inférieure
%KW09.2:X15 | %KW | 09.2:X15 | Pe94_03_rg_overf_conf | BOOL | Configuration dépassement gamme borne supérieure
%KW09.2:X8 | %KW | 09.2:X8 | Pe94_03_maintain_mode | BOOL | Mode maintien pour le repli
%KW09.3 | %KW | 09.3 | Pe94_04_range_conf | WORD | Configuration de la gamme et traitement de la voie
%KW09.3:X11 | %KW | 09.3:X11 | Pe94_04_term_block_ctrl | BOOL | Détection présence bornier
%KW09.3:X14 | %KW | 09.3:X14 | Pe94_04_rg_underf_conf | BOOL | Configuration dépassement gamme borne inférieure
%KW09.3:X15 | %KW | 09.3:X15 | Pe94_04_rg_overf_conf | BOOL | Configuration dépassement gamme borne supérieure
%KW09.3:X8 | %KW | 09.3:X8 | Pe94_04_maintain_mode | BOOL | Mode maintien pour le repli
%KW10.0 | %KW | 10.0 | Pv9409_range_conf | WORD | Configuration de la gamme et traitement de la voie
%KW10.0:X11 | %KW | 10.0:X11 | Pv9409_term_block_ctrl | BOOL | Détection présence bornier
%KW10.0:X14 | %KW | 10.0:X14 | Pv9409_rg_underf_conf | BOOL | Configuration dépassement gamme borne inférieure
%KW10.0:X15 | %KW | 10.0:X15 | Pv9409_rg_overf_conf | BOOL | Configuration dépassement gamme borne supérieure
%KW10.0:X8 | %KW | 10.0:X8 | Pv9409_maintain_mode | BOOL | Mode maintien pour le repli
%KW10.2 | %KW | 10.2 | Tv7703_range_conf | WORD | Configuration de la gamme et traitement de la voie
%KW10.2:X11 | %KW | 10.2:X11 | Tv7703_term_block_ctrl | BOOL | Détection présence bornier
%KW10.2:X14 | %KW | 10.2:X14 | Tv7703_rg_underf_conf | BOOL | Configuration dépassement gamme borne inférieure
%KW10.2:X15 | %KW | 10.2:X15 | Tv7703_rg_overf_conf | BOOL | Configuration dépassement gamme borne supérieure
%KW10.2:X8 | %KW | 10.2:X8 | Tv7703_maintain_mode | BOOL | Mode maintien pour le repli
%KW101.3 | %KW | 101.3 | Stpe94_01_range_conf | WORD | Configuration de la gamme et traitement voie
%KW101.3.1 | %KW | 101.3.1 | Stpe94_01_min_user_val_conf | WORD | Configuration de la valeur min échelle user
%KW101.3.2 | %KW | 101.3.2 | Stpe94_01_max_user_val_conf | WORD | Configuration de la valeur max échelle user
%KW101.3:X10 | %KW | 101.3:X10 | Stpe94_01_sensor_check | BOOL | Contrôle capteur
%KW101.3:X11 | %KW | 101.3:X11 | Stpe94_01_term_block_ctrl | BOOL | Détection présence bornier
%KW101.3:X12 | %KW | 101.3:X12 | Stpe94_01_cj_comp | BOOL | Compensation soudure froide
%KW101.3:X13 | %KW | 101.3:X13 | Stpe94_01_user_mode | BOOL | Format User
%KW101.3:X8 | %KW | 101.3:X8 | Stpe94_01_fast_mode | BOOL | Mode normal/rapide
%KW101.3:X9 | %KW | 101.3:X9 | Stpe94_01_chan_not_used | BOOL | Voie utilisée ou non
%KW101.4 | %KW | 101.4 | Stpe94_02_range_conf | WORD | Configuration de la gamme et traitement voie
%KW101.4.1 | %KW | 101.4.1 | Stpe94_02_min_user_val_conf | WORD | Configuration de la valeur min échelle user
%KW101.4.2 | %KW | 101.4.2 | Stpe94_02_max_user_val_conf | WORD | Configuration de la valeur max échelle user
%KW101.4:X10 | %KW | 101.4:X10 | Stpe94_02_sensor_check | BOOL | Contrôle capteur
%KW101.4:X11 | %KW | 101.4:X11 | Stpe94_02_term_block_ctrl | BOOL | Détection présence bornier
%KW101.4:X12 | %KW | 101.4:X12 | Stpe94_02_cj_comp | BOOL | Compensation soudure froide
%KW101.4:X13 | %KW | 101.4:X13 | Stpe94_02_user_mode | BOOL | Format User
%KW101.4:X8 | %KW | 101.4:X8 | Stpe94_02_fast_mode | BOOL | Mode normal/rapide
%KW101.4:X9 | %KW | 101.4:X9 | Stpe94_02_chan_not_used | BOOL | Voie utilisée ou non
%KW101.6 | %KW | 101.6 | Stpe94_03_range_conf | WORD | Configuration de la gamme et traitement voie
%KW101.6.1 | %KW | 101.6.1 | Stpe94_03_min_user_val_conf | WORD | Configuration de la valeur min échelle user
%KW101.6.2 | %KW | 101.6.2 | Stpe94_03_max_user_val_conf | WORD | Configuration de la valeur max échelle user
%KW101.6:X10 | %KW | 101.6:X10 | Stpe94_03_sensor_check | BOOL | Contrôle capteur
%KW101.6:X11 | %KW | 101.6:X11 | Stpe94_03_term_block_ctrl | BOOL | Détection présence bornier
%KW101.6:X12 | %KW | 101.6:X12 | Stpe94_03_cj_comp | BOOL | Compensation soudure froide
%KW101.6:X13 | %KW | 101.6:X13 | Stpe94_03_user_mode | BOOL | Format User
%KW101.6:X8 | %KW | 101.6:X8 | Stpe94_03_fast_mode | BOOL | Mode normal/rapide
%KW101.6:X9 | %KW | 101.6:X9 | Stpe94_03_chan_not_used | BOOL | Voie utilisée ou non
%KW101.7 | %KW | 101.7 | Stpe94_04_range_conf | WORD | Configuration de la gamme et traitement voie
%KW101.7.1 | %KW | 101.7.1 | Stpe94_04_min_user_val_conf | WORD | Configuration de la valeur min échelle user
%KW101.7.2 | %KW | 101.7.2 | Stpe94_04_max_user_val_conf | WORD | Configuration de la valeur max échelle user
%KW101.7:X10 | %KW | 101.7:X10 | Stpe94_04_sensor_check | BOOL | Contrôle capteur
%KW101.7:X11 | %KW | 101.7:X11 | Stpe94_04_term_block_ctrl | BOOL | Détection présence bornier
%KW101.7:X12 | %KW | 101.7:X12 | Stpe94_04_cj_comp | BOOL | Compensation soudure froide
%KW101.7:X13 | %KW | 101.7:X13 | Stpe94_04_user_mode | BOOL | Format User
%KW101.7:X8 | %KW | 101.7:X8 | Stpe94_04_fast_mode | BOOL | Mode normal/rapide
%KW101.7:X9 | %KW | 101.7:X9 | Stpe94_04_chan_not_used | BOOL | Voie utilisée ou non
%M0 | %M | 0 | Bit_zero | EBOOL
%M1 | %M | 1 | Bit_un | EBOOL
%M2 | %M | 2 | Top_sec | EBOOL
%M3 | %M | 3 | Top_min | EBOOL
%M4 | %M | 4 | Sys_sec | EBOOL
%M5 | %M | 5 | Sys_min | EBOOL
%M8 | %M | 8 | Init_reg | EBOOL | Initialisation régulateurs (si bit = 0)
%M10 | %M | 10 | Poub1 | EBOOL
%M11 | %M | 11 | Poub2 | EBOOL
%M12 | %M | 12 | Poub3 | EBOOL
%M13 | %M | 13 | Poub4 | EBOOL
%M20 | %M | 20 | Top_finj | EBOOL | Top fin de journée (pour gestion des compteurs horaires)
%M21 | %M | 21 | Fm_finj | EBOOL | Top fin de journée (pour gestion des compteurs horaires)
%M60 | %M | 60 | Seuil_94pe01 | EBOOL
%M61 | %M | 61 | Sec_94pe01 | EBOOL
%M62 | %M | 62 | Dispo_94pe01 | EBOOL
%M65 | %M | 65 | Seuil_94pe02 | EBOOL
%M66 | %M | 66 | Sec_94pe02 | EBOOL
%M67 | %M | 67 | Dispo_94pe02 | EBOOL
%M70 | %M | 70 | Seuil_94pe03 | EBOOL
%M71 | %M | 71 | Sec_94pe03 | EBOOL
%M72 | %M | 72 | Dispo_94pe03 | EBOOL
%M75 | %M | 75 | Seuil_94pe04 | EBOOL
%M76 | %M | 76 | Sec_94pe04 | EBOOL
%M77 | %M | 77 | Dispo_94pe04 | EBOOL
%M80 | %M | 80 | Dde_1ppe | EBOOL | 1 pompe demandée
%M81 | %M | 81 | Dde_2ppe | EBOOL | 2 pompes demandées
%M82 | %M | 82 | Dde_3ppe | EBOOL | 3 pompes demandées
%M83 | %M | 83 | Dde_4ppe | EBOOL | 4 pompes demandées
%M100 | %M | 100 | Rear_56p01 | EBOOL | Mode actionneur : réarmement _ pompe alimentaire n° 1
%M101 | %M | 101 | Es_56p01 | EBOOL | Mode actionneur : en service _ pompe alimentaire n° 1
%M102 | %M | 102 | Hs_56p01 | EBOOL | Mode actionneur : hors service_ pompe alimentaire n° 1
%M103 | %M | 103 | Cdrea_56p01 | EBOOL | Mode actionneur : condition de réarmement _ pompe alimentaire n° 1
%M104 | %M | 104 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe alimentaire n° 1
%M105 | %M | 105 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe alimentaire n° 1
%M106 | %M | 106 | Rear_56p02 | EBOOL | Mode actionneur : réarmement _ pompe alimentaire n° 2
%M107 | %M | 107 | Es_56p02 | EBOOL | Mode actionneur : en service_ pompe alimentaire n° 2
%M108 | %M | 108 | Hs_56p02 | EBOOL | Mode actionneur : hors service _ pompe alimentaire n° 2
%M109 | %M | 109 | Cdrea_56p02 | EBOOL | Mode actionneur : condition de réarmement _ pompe alimentaire n° 2
%M110 | %M | 110 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe alimentaire n° 2
%M111 | %M | 111 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe alimentaire n° 2
%M112 | %M | 112 | Rear_56p03 | EBOOL | Mode actionneur : réarmement _ pompe alimentaire n° 3
%M113 | %M | 113 | Es_56p03 | EBOOL | Mode actionneur : en service_ pompe alimentaire n° 3
%M114 | %M | 114 | Hs_56p03 | EBOOL | Mode actionneur : hors service_ pompe alimentaire n° 3
%M115 | %M | 115 | Cdrea_56p03 | EBOOL | Mode actionneur : condition de réarmement _ pompe alimentaire n° 3
%M116 | %M | 116 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe alimentaire n° 3
%M117 | %M | 117 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe alimentaire n° 3
%M118 | %M | 118 | Rear_55p01a | EBOOL | Mode actionneur : réarmement _ pompe réducteur et alcalinisant bache alimentaire
%M119 | %M | 119 | Auto_55p01a | EBOOL | Mode actionneur : automatique_ pompe réducteur et alcalinisant bache alimentaire
%M120 | %M | 120 | Manu_55p01a | EBOOL | Mode actionneur : manuel_ pompe réducteur et alcalinisant bache alimentaire
%M121 | %M | 121 | Cdrea_55p01a | EBOOL | Mode actionneur : condition de réarmement _ pompe réducteur et alcalinisant bache alimentaire
%M122 | %M | 122 | Dmde_ma_manu_55p01a | EBOOL | Mode actionneur : demande de marche manu _ pompe réducteur et alcalinisant bache alimentaire
%M123 | %M | 123 | Dmde_ma_auto_55p01a | EBOOL | Mode actionneur : demande de marche auto _ pompe réducteur et alcalinisant bache alimentaire
%M124 | %M | 124 | Rear_lv5510 | EBOOL | Mode actionneur : réarmement _ vanne trop plein bâche alimentaire
%M125 | %M | 125 | Auto_lv5510 | EBOOL | Mode actionneur : automatique _ vanne trop plein bâche alimentaire
%M126 | %M | 126 | Manu_lv5510 | EBOOL | Mode actionneur : manuel _ vanne trop plein bâche alimentaire
%M127 | %M | 127 | Cdrea_lv5510 | EBOOL | Mode actionneur : condition de réarmement _ vanne trop plein bâche alimentaire
%M128 | %M | 128 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vanne trop plein bâche alimentaire
%M129 | %M | 129 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vanne trop plein bâche alimentaire
%M130 | %M | 130 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M131 | %M | 131 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M132 | %M | 132 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M133 | %M | 133 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M134 | %M | 134 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M135 | %M | 135 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M136 | %M | 136 | Rear_ech1 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M137 | %M | 137 | Auto_ech1 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M138 | %M | 138 | Manu_ech1 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M139 | %M | 139 | Cdrea_ech1 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M140 | %M | 140 | Ma_ech1 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M141 | %M | 141 | Es_ech1 | EBOOL | Mode actionneur : EN SERVICE ECHANGEUR 1
%M142 | %M | 142 | Rear_ech2 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M143 | %M | 143 | Auto_ech2 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M144 | %M | 144 | Manu_ech2 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M145 | %M | 145 | Cdrea_ech2 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M146 | %M | 146 | Ma_ech2 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M147 | %M | 147 | Es_ech2 | EBOOL | Mode actionneur : EN SERVICE ECHANGEUR 2
%M148 | %M | 148 | Rear_tv9401 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M149 | %M | 149 | Auto_tv9401 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M150 | %M | 150 | Manu_tv9401 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M151 | %M | 151 | Cdrea_tv9401 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M152 | %M | 152 | Ouv_tv9401 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M153 | %M | 153 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M154 | %M | 154 | Rear_tv9402 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M155 | %M | 155 | Auto_tv9402 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M156 | %M | 156 | Manu_tv9402 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M157 | %M | 157 | Cdrea_tv9402 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M158 | %M | 158 | Ouv_tv9402 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M159 | %M | 159 | Ouv_tsv9402b | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ vapeur
%M160 | %M | 160 | Rear_94pe01 | EBOOL | Mode actionneur : réarmement _ pompe 94PE01
%M161 | %M | 161 | Auto_94pe01 | EBOOL | Mode actionneur : automatique _ pompe 94PE01
%M162 | %M | 162 | Manu_94pe01 | EBOOL | Mode actionneur : manuel _ pompe 94PE01
%M163 | %M | 163 | Cdrea_94pe01 | EBOOL | Mode actionneur : condition de réarmement _ pompe 94PE01
%M164 | %M | 164 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe 94PE01
%M165 | %M | 165 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe 94PE01
%M166 | %M | 166 | Rear_94pe02 | EBOOL | Mode actionneur : réarmement _ pompe 94PE02
%M167 | %M | 167 | Auto_94pe02 | EBOOL | Mode actionneur : automatique _ pompe 94PE02
%M168 | %M | 168 | Manu_94pe02 | EBOOL | Mode actionneur : manuel _ pompe 94PE0
%M169 | %M | 169 | Cdrea_94pe02 | EBOOL | Mode actionneur : condition de réarmement _ pompe 94PE02
%M170 | %M | 170 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe 94PE02
%M171 | %M | 171 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe 94PE02
%M172 | %M | 172 | Rear_94pe03 | EBOOL | Mode actionneur : réarmement _ pompe 94PE03
%M173 | %M | 173 | Auto_94pe03 | EBOOL | Mode actionneur : automatique _ pompe 94PE03
%M174 | %M | 174 | Manu_94pe03 | EBOOL | Mode actionneur : manuel _ pompe 94PE03
%M175 | %M | 175 | Cdrea_94pe03 | EBOOL | Mode actionneur : condition de réarmement _ pompe 94PE03
%M176 | %M | 176 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe 94PE03
%M177 | %M | 177 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe 94PE03
%M178 | %M | 178 | Rear_94pe04 | EBOOL | Mode actionneur : réarmement _ pompe 94PE04
%M179 | %M | 179 | Auto_94pe04 | EBOOL | Mode actionneur : automatique _ pompe 94PE04
%M180 | %M | 180 | Manu_94pe04 | EBOOL | Mode actionneur : manuel _ pompe 94PE04
%M181 | %M | 181 | Cdrea_94pe04 | EBOOL | Mode actionneur : condition de réarmement _ pompe 94PE04
%M182 | %M | 182 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe 94PE04
%M183 | %M | 183 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe 94PE04
%M184 | %M | 184 | Mem_sdem_lt7710 | EBOOL | Mode actionneur : Mémoire niveau démarrage atteint échangeur 1_ récupération de chaleur
%M185 | %M | 185 | Dispo_ech1 | EBOOL | Mode actionneur : échangeur 1 disponible_ récupération de chaleur
%M186 | %M | 186 | Mem_sdem_lt7711 | EBOOL | Mode actionneur : Mémoire niveau démarrage atteint échangeur 2_ récupération de chaleur
%M187 | %M | 187 | Dispo_ech2 | EBOOL | Mode actionneur : échangeur 2 disponible_ récupération de chaleur
%M188 | %M | 188 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M189 | %M | 189 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M190 | %M | 190 | Ma_2ech | EBOOL | Mode actionneur : Marche 2 échangeurs_ récupération de chaleur
%M191 | %M | 191 | Cr_ma_2ech | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M192 | %M | 192 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M193 | %M | 193 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M194 | %M | 194 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M195 | %M | 195 | Rear_pv7703a | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M196 | %M | 196 | Auto_pv7703a | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M197 | %M | 197 | Manu_pv7703a | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M198 | %M | 198 | Cdrea_pv7703a | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M199 | %M | 199 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M200 | %M | 200 | Rear_pv7703b | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M201 | %M | 201 | Auto_pv7703b | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M202 | %M | 202 | Manu_pv7703b | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M203 | %M | 203 | Cdrea_pv7703b | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M204 | %M | 204 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M205 | %M | 205 | Rear_pv9409 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M206 | %M | 206 | Auto_pv9409 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M207 | %M | 207 | Manu_pv9409 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M208 | %M | 208 | Cdrea_pv9409 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M209 | %M | 209 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M210 | %M | 210 | Rear_tv7702 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M211 | %M | 211 | Auto_tv7702 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M212 | %M | 212 | Manu_tv7702 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M213 | %M | 213 | Cdrea_tv7702 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M214 | %M | 214 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M215 | %M | 215 | Rear_tv7703 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M216 | %M | 216 | Auto_tv7703 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M217 | %M | 217 | Manu_tv7703 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M218 | %M | 218 | Cdrea_tv7703 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M219 | %M | 219 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ récupération de chaleur
%M220 | %M | 220 | Rear_82p02a | EBOOL | Mode actionneur : réarmement _ pompe A eau osmosée
%M221 | %M | 221 | Auto_82p02a | EBOOL | Mode actionneur : automatique _ pompe A eau osmosée
%M222 | %M | 222 | Manu_82p02a | EBOOL | Mode actionneur : manuel _ pompe A eau osmosée
%M223 | %M | 223 | Cdrea_82p02a | EBOOL | Mode actionneur : condition de réarmement _ pompe A eau osmosée
%M224 | %M | 224 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe A eau osmosée
%M225 | %M | 225 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe A eau osmosée
%M226 | %M | 226 | Rear_82p02b | EBOOL | Mode actionneur : réarmement _ pompe B eau osmosée
%M227 | %M | 227 | Auto_82p02b | EBOOL | Mode actionneur : automatique _ pompe B eau osmosée
%M228 | %M | 228 | Manu_82p02b | EBOOL | Mode actionneur : manuel _ pompe B eau osmosée
%M229 | %M | 229 | Cdrea_82p02b | EBOOL | Mode actionneur : condition de réarmement _ pompe B eau osmosée
%M230 | %M | 230 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe B eau osmosée
%M231 | %M | 231 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe B eau osmosée
%M232 | %M | 232 | Rear_pv9410 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ traitement eau bache alimentaire
%M233 | %M | 233 | Auto_pv9410 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ traitement eau bache alimentaire
%M234 | %M | 234 | Manu_pv9410 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ traitement eau bache alimentaire
%M235 | %M | 235 | Cdrea_pv9410 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ traitement eau bache alimentaire
%M236 | %M | 236 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ traitement eau bache alimentaire
%M237 | %M | 237 | Fm1_ouv_pv7703a | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ traitement eau bache alimentaire
%M238 | %M | 238 | Rampe_pv7703a | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ traitement eau bache alimentaire
%M239 | %M | 239 | Fm1_ouv_pv9409 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ traitement eau bache alimentaire
%M240 | %M | 240 | Rampe_pv9409 | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ traitement eau bache alimentaire
%M241to279 | %M | 241 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ traitement eau bache alimentaire
%M280 | %M | 280 | Rear_78mp11a | EBOOL | Mode actionneur : réarmement _ pompe A panoplie BP
%M281 | %M | 281 | Auto_78mp11a | EBOOL | Mode actionneur : automatique _ pompe A panoplie BP
%M282 | %M | 282 | Manu_78mp11a | EBOOL | Mode actionneur : manuel _ pompe A panoplie BP
%M283 | %M | 283 | Cdrea_78mp11a | EBOOL | Mode actionneur : condition de réarmement _ pompe A panoplie BP
%M284 | %M | 284 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe A panoplie BP
%M285 | %M | 285 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe A panoplie BP
%M286 | %M | 286 | Rear_78mp11b | EBOOL | Mode actionneur : réarmement _ pompe B panoplie BP
%M287 | %M | 287 | Auto_78mp11b | EBOOL | Mode actionneur : automatique _ pompe B panoplie BP
%M288 | %M | 288 | Manu_78mp11b | EBOOL | Mode actionneur : manuel _ pompe B panoplie BP
%M289 | %M | 289 | Cdrea_78mp11b | EBOOL | Mode actionneur : condition de réarmement _ pompe B panoplie BP
%M290 | %M | 290 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe B panoplie BP
%M291 | %M | 291 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ pompe B panoplie BP
%M292to339 | %M | 292 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve _ panoplie BP
%M340 | %M | 340 | Rear_94pe23 | EBOOL | Mode actionneur : réarmement pompe remplissage bâche maintien pression
%M341 | %M | 341 | Auto_94pe23 | EBOOL | Mode actionneur : mode auto pompe remplissage bâche maintien pression
%M342 | %M | 342 | Manu_94pe23 | EBOOL | Mode actionneur : mode manu pompe remplissage bâche maintien pression
%M343 | %M | 343 | Cdrea_94pe23 | EBOOL | Mode actionneur : condition réarmement pompe remplissage bâche maintien pression
%M344 | %M | 344 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve
%M345 | %M | 345 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve
%M346 | %M | 346 | Rear_94pe24 | EBOOL | Mode actionneur : réarmement pompe maintien pression 1
%M347 | %M | 347 | Auto_94pe24 | EBOOL | Mode actionneur : mode auto pompe maintien pression 1
%M348 | %M | 348 | Manu_94pe24 | EBOOL | Mode actionneur : mode manu pompe maintien pression 1
%M349 | %M | 349 | Cdrea_94pe24 | EBOOL | Mode actionneur : condition réarmement pompe maintien pression 1
%M350 | %M | 350 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve
%M351 | %M | 351 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve
%M352 | %M | 352 | Rear_94pe25 | EBOOL | Mode actionneur : réarmement pompe maintien pression 2
%M353 | %M | 353 | Auto_94pe25 | EBOOL | Mode actionneur : mode auto pompe maintien pression 2
%M354 | %M | 354 | Manu_94pe25 | EBOOL | Mode actionneur : mode manu pompe maintien pression 2
%M355 | %M | 355 | Cdrea_94pe25 | EBOOL | Mode actionneur : condition réarmement pompe maintien pression 2
%M356 | %M | 356 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve
%M357 | %M | 357 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve
%M358 | %M | 358 | Rea_pv9421 | EBOOL | Mode actionneur : réarmement vanne remplissage bâche maintien pression
%M359 | %M | 359 | Auto_pv9421 | EBOOL | Mode actionneur : mode auto vanne remplissage bâche maintien pression
%M360 | %M | 360 | Manu_pv9421 | EBOOL | Mode actionneur : mode manu vanne remplissage bâche maintien pression
%M361 | %M | 361 | Cdrea_pv9421 | EBOOL | Mode actionneur : condition réarmement vanne remplissage bâche maintien pression
%M362to1499 | %M | 362 |  | EBOOL | Mode actionneur : réserve
%M2000 | %M | 2000 | Fm_56p01 | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe alimentaire n° 1
%M2001 | %M | 2001 | Fm1_56p01 | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe alimentaire n° 1
%M2002 | %M | 2002 | Fm_56p02 | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pomp2 alimentaire n° 1
%M2003 | %M | 2003 | Fm1_56p02 | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe alimentaire n° 2
%M2004 | %M | 2004 | Fm_56p03 | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe alimentaire n° 3
%M2005 | %M | 2005 | Fm1_56p03 | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe alimentaire n° 3
%M2006 | %M | 2006 | Fm_55p01a | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe réducteur et alcalinisant bache alimentaire
%M2007 | %M | 2007 | Fm1_55p01a | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe réducteur et alcalinisant bache alimentaire
%M2008 | %M | 2008 | Fm_94pe01 | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe 94PE01
%M2009 | %M | 2009 | Fm1_94pe01 | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe 94PE01
%M2010 | %M | 2010 | Fm_94pe02 | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe 94PE02
%M2011 | %M | 2011 | Fm1_94pe02 | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe 94PE02
%M2012 | %M | 2012 | Fm_94pe03 | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe 94PE03
%M2013 | %M | 2013 | Fm1_94pe03 | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe 94PE03
%M2014 | %M | 2014 | Fm_82p01 | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe osmoseur
%M2015 | %M | 2015 | Fm1_82p01 | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe osmoseur
%M2016 | %M | 2016 | Fm_82p02a | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe A eau osmosée
%M2017 | %M | 2017 | Fm1_82p02a | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe A eau osmosée
%M2018 | %M | 2018 | Fm_82p02b | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe B eau osmosée
%M2019 | %M | 2019 | Fm1_82p02b | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe B eau osmosée
%M2020 | %M | 2020 | Fm_78mp11a | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe A panoplie BP
%M2021 | %M | 2021 | Fm1_78mp11a | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe A panoplie BP
%M2022 | %M | 2022 | Fm_78mp11b | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe B panoplie BP
%M2023 | %M | 2023 | Fm1_78mp11b | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe B panoplie BP
%M2024 | %M | 2024 | Fm_94pe04 | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe 94PE04
%M2025 | %M | 2025 | Fm1_94pe04 | EBOOL | compteur horaire : test front montant marche pompe 94PE04
%M2049 | %M | 2049 | Chg_prio_ppe_seynod | EBOOL | Changement de priorité pompes Seynod
%M2050 | %M | 2050 | Prio_94pe01 | EBOOL | Chauffage Seynod : pompe 94PE01 prioritaire
%M2051 | %M | 2051 | Prio_94pe02 | EBOOL | Chauffage Seynod : pompe 94PE02 prioritaire
%M2052 | %M | 2052 | Prio_94pe03 | EBOOL | Chauffage Seynod : pompe 94PE03 prioritaire
%M2053 | %M | 2053 | Prio_82p02b | EBOOL | Traitement eau bache alimentaire : pompe eau osmosée B prioritaire
%M2054 | %M | 2054 | Prio_78mp11b | EBOOL | Panoplie BP : pompe B panoplie BP prioritaire
%M2055 | %M | 2055 | Prio_94pe04 | EBOOL | Chauffage Seynod : pompe 94PE04 prioritaire
%M2060 | %M | 2060 | Dis_56p01 | EBOOL | Pompe alimentaire 1 disponible
%M2061 | %M | 2061 | Sec_56p01_02 | EBOOL | Secours pompe alimentaire 1 par pompe alimentaire 2
%M2062 | %M | 2062 | Sec_56p01_03 | EBOOL | Secours pompe alimentaire 1 par pompe alimentaire 3
%M2063 | %M | 2063 | Mma_56p01 | EBOOL | Mémoire de marche pompe alimentaire 1
%M2064 | %M | 2064 | Dis_56p02 | EBOOL | Pompe alimentaire 2disponible
%M2065 | %M | 2065 | Sec_56p02_01 | EBOOL | Secours pompe alimentaire 2 par pompe alimentaire 1
%M2066 | %M | 2066 | Sec_56p02_03 | EBOOL | Secours pompe alimentaire 2 par pompe alimentaire 3
%M2067 | %M | 2067 | Mma_56p02 | EBOOL | Mémoire de marche pompe alimentaire 2
%M2068 | %M | 2068 | Dis_56p03 | EBOOL | Pompe alimentaire 3 disponible
%M2069 | %M | 2069 | Sec_56p03_02 | EBOOL | Secours pompe alimentaire 3 par pompe aimentaire 2
%M2070 | %M | 2070 | Sec_56p03_01 | EBOOL | Secours pompe alimentaire 3 par pompe aimentaire 1
%M2071 | %M | 2071 | Mma_56p03 | EBOOL | Mémoire de marche pompe alimentaire 3
%M2072 | %M | 2072 | Lvx220f | EBOOL | Vannes entrées chaudières 1 / 2 fermées
%M2073 | %M | 2073 | Ouv_m_lv5510 | EBOOL | Demande d'ouverture LV5510 en manu
%M2074 | %M | 2074 | Fer_m_lv5510 | EBOOL | Demande de fermeture LV5510 en manu
%M2075 | %M | 2075 | Ouv_a_lv5510 | EBOOL | Demande d'ouverture LV5510 en auto
%M2076 | %M | 2076 | O_ma_manu_55p01a | EBOOL | Ordre de marche manuelle pompe conditionnement bâche alimentaire
%M2077 | %M | 2077 | Fm_auto_55p01a | EBOOL | Front montant mode auto pompe conditionnement bâche alimentaire
%M2078 | %M | 2078 | Fm1_auto_55p01a | EBOOL | Front montant mode auto pompe conditionnement bâche alimentaire
%M2079 | %M | 2079 | Fd_ma_manu_55p01a | EBOOL | Front descendant marche manu pompe conditionnement bâche alimentaire
%M2080 | %M | 2080 | Fd1_ma_manu_55p01a | EBOOL | Front descendant marche manu pompe conditionnement bâche alimentaire
%M2081 | %M | 2081 | Fm_manu_55p01a | EBOOL | Front montant mode manu pompe conditionnement bâche alimentaire
%M2082 | %M | 2082 | Fm1_manu_55p01a | EBOOL | Front montant mode manu pompe conditionnement bâche alimentaire
%M2083 | %M | 2083 | M_lsll8230 | EBOOL | Mémoire niveau très bas niveau très bas LSLL8230-Cuves eau osmosée 82R04A/B
%M2084 | %M | 2084 | Mma_82p02a | EBOOL | Mémoire de marche pompe A eau osmosée
%M2085 | %M | 2085 | Mma_82p02b | EBOOL | Mémoire de marche pompe B eau osmosée
%M2086 | %M | 2086 | Cmde_ma_82p02a | EBOOL | Commande marche pompe A eau osmosée
%M2087 | %M | 2087 | Cmde_ma_82p02b | EBOOL | Commande marche pompe B eau osmosée
%M2088 | %M | 2088 | Creneau | EBOOL | Creneau horaire en cours valide
%M2089 | %M | 2089 | Cmde_ma_pe04 | EBOOL | Commande marche pompe hiver PE04
%M2090 | %M | 2090 | Cmde_ma_pe05 | EBOOL | Commande marche pompe hiver PE05
%M2091 | %M | 2091 | Ma_chauf_urbain | EBOOL | Marche chauffage urbain
%M2092 | %M | 2092 | Regul_seynod | EBOOL | Conditions régulation boucle Seynod
%M2093 | %M | 2093 | Fm_aerocondenseur | EBOOL | Front montant sous-ensemble aérocondenseur en marche
%M2094 | %M | 2094 | Fm1_aerocondenseur | EBOOL | Front montant sous-ensemble aérocondenseur en marche
%M2095 | %M | 2095 | Fd_aerocondenseur | EBOOL | Front descendant sous-ensemble aérocondenseur en marche
%M2096 | %M | 2096 | Fd1_aerocondenseur | EBOOL | Front descendant sous-ensemble aérocondenseur en marche
%M2097 | %M | 2097 | Fm_def_dj_turbo | EBOOL | Front montant défaut disjoncteur turbo
%M2098 | %M | 2098 | Fm1_def_dj_turbo | EBOOL | Front montant défaut disjoncteur turbo
%M2099 | %M | 2099 | Reg_desurchauffe | EBOOL | Régulation vanne de désurchauffe
%M2100 | %M | 2100 | Fm_consigne_api | EBOOL | Front montant régulateur PC7603 en consigne automate
%M2101 | %M | 2101 | Fm1_consigne_api | EBOOL | Front montant régulateur PC7603 en consigne automate
%M2103 | %M | 2103 | Cmde_ma_distance_pe04 | EBOOL | Commande marche à distance pompe hiver PE04
%M2104 | %M | 2104 | Cmde_ma_distance_pe05 | EBOOL | Commande marche à distance pompe hiver PE05
%M2105 | %M | 2105 | Dmde_fer_tv9401 | EBOOL | Demande de fermeture TV9401 en mode vanne régulée
%M2106 | %M | 2106 | Cd_ouv_tv9401 | EBOOL | Condition d'ouverture TV9401 OK
%M2107 | %M | 2107 | Dmde_ouv_tv9401_rampe | EBOOL | Demande d'ouverture TV9401 avec rampe
%M2108 | %M | 2108 | Fm_dmde_ouv_tv9401_rampe | EBOOL | Front montant demande d'ouverture TV9401 avec rampe
%M2109 | %M | 2109 | Fm1_dmde_ouv_tv9401_rampe | EBOOL | Front montant demande d'ouverture TV9401 avec rampe
%M2110 | %M | 2110 | Fm_ouv_tv9401 | EBOOL | Front montant ouverture TV9401
%M2111 | %M | 2111 | Fm1_ouv_tv9401 | EBOOL | Front montant ouverture TV9401
%M2112 | %M | 2112 | Start_rampe_tv7702 | EBOOL | Commande start rampe TV7702
%M2113 | %M | 2113 | Stop_rampe_tv7702 | EBOOL | Commande stop rampe TV7702
%M2114 | %M | 2114 | Fd_start_rampe_tv7702 | EBOOL | Frond descendant commande start rampe TV7702
%M2115 | %M | 2115 | Fd1_start_rampe_tv7702 | EBOOL | Frond descendant commande start rampe TV7702
%M2116 | %M | 2116 | Fd_stop_rampe_tv7702 | EBOOL | Frond descendant commande stop rampe TV7702
%M2117 | %M | 2117 | Fd1_stop_rampe_tv7702 | EBOOL | Frond descendant commande stop rampe TV7702
%M2118 | %M | 2118 | Fm_dde_rampe_pv7703a | EBOOL
%M2119 | %M | 2119 | Fm1_dde_rampe_pv7703a | EBOOL
%M2120 | %M | 2120 | Start_rampe_pv7703a | EBOOL
%M2121 | %M | 2121 | Stop_rampe_pv7703a | EBOOL
%M2122 | %M | 2122 | Fd_start_rampe_pv7703a | EBOOL
%M2123 | %M | 2123 | Fd1_start_rampe_pv7703a | EBOOL
%M2124 | %M | 2124 | Fd_stop_rampe_pv7703a | EBOOL
%M2125 | %M | 2125 | Fd1_stop_rampe_pv7703a | EBOOL
%M2126 | %M | 2126 | Fm_dde_rampe_pv9409 | EBOOL
%M2127 | %M | 2127 | Fm1_dde_rampe_pv9409 | EBOOL
%M2128 | %M | 2128 | Fm_ma_ech1 | EBOOL
%M2129 | %M | 2129 | Fm1_ma_ech1 | EBOOL
%M2130 | %M | 2130 | Fm_ma_ech2 | EBOOL
%M2131 | %M | 2131 | Fm1_ma_ech2 | EBOOL
%M2132 | %M | 2132 | Fd_ma_ech1 | EBOOL
%M2133 | %M | 2133 | Fd1_ma_ech1 | EBOOL
%M2134 | %M | 2134 | Fd_ma_ech2 | EBOOL
%M2135 | %M | 2135 | Fd1_ma_ech2 | EBOOL
%M2140 | %M | 2140 | Ma_94pe24 | EBOOL | Condition de marche pompe maintien pression 1
%M2141 | %M | 2141 | Ma_94pe25 | EBOOL | Condition de marche pompe maintien pression 2
%M2142 | %M | 2142 | Ma_94pe23 | EBOOL | Condition de marche pompe de remplissage
%MD4200 | %MD | 4200 | Cpt_h_56p01 | DWORD | Compteur horaire : pompe alimentaire n° 1
%MD4202 | %MD | 4202 | Cpt_d_56p01 | DWORD | Compteur démarrage : pompe alimentaire n° 1
%MD4204 | %MD | 4204 | Cpt_j_56p01 | DWORD | Compteur journalier J : pompe alimentaire n° 1
%MD4206 | %MD | 4206 | Cpt_jm1_56p01 | DWORD | Compteur journalier J-1 : pompe alimentaire n° 1
%MD4208 | %MD | 4208 | Cpt_h_56p02 | DWORD | Compteur horaire : pompe alimentaire n° 2
%MD4210 | %MD | 4210 | Cpt_d_56p02 | DWORD | Compteur démarrage : pompe alimentaire n° 2
%MD4212 | %MD | 4212 | Cpt_j_56p02 | DWORD | Compteur journalier J : pompe alimentaire n° 2
%MD4214 | %MD | 4214 | Cpt_jm1_56p02 | DWORD | Compteur journalier J-1 : pompe alimentaire n° 2
%MD4216 | %MD | 4216 | Cpt_h_56p03 | DWORD | Compteur horaire : pompe alimentaire n° 3
%MD4218 | %MD | 4218 | Cpt_d_56p03 | DWORD | Compteur démarrage : pompe alimentaire n° 3
%MD4220 | %MD | 4220 | Cpt_j_56p03 | DWORD | Compteur journalier J : pompe alimentaire n° 3
%MD4222 | %MD | 4222 | Cpt_jm1_56p03 | DWORD | Compteur journalier J-1 : pompe alimentaire n° 3
%MD4224 | %MD | 4224 | Cpt_h_55p01a | DWORD | Compteur horaire : pompe réducteur et alcalinisant bache alimentaire
%MD4226 | %MD | 4226 | Cpt_d_55p01a | DWORD | Compteur démarrage : pompe réducteur et alcalinisant bache alimentaire
%MD4228 | %MD | 4228 | Cpt_j_55p01a | DWORD | Compteur journalier J : pompe réducteur et alcalinisant bache alimentaire
%MD4230 | %MD | 4230 | Cpt_jm1_55p01a | DWORD | Compteur journalier J-1 : pompe réducteur et alcalinisant bache alimentaire
%MD4232 | %MD | 4232 | Cpt_h_94pe23 | DWORD | Compteur horaire pompe 94PE23
%MD4234 | %MD | 4234 | Cpt_d_94pe23 | DWORD | Compteur démarrage pompe 94PE23
%MD4236 | %MD | 4236 | Cpt_j_94pe23 | DWORD | Compteur journalier J pompe 94PE23
%MD4238 | %MD | 4238 | Cpt_jm1_94pe23 | DWORD | Compteur journalier J-1 pompe 94PE23
%MD4240 | %MD | 4240 | Cpt_h_94pe24 | DWORD | Compteur horaire pompe 94PE24
%MD4242 | %MD | 4242 | Cpt_d_94pe24 | DWORD | Compteur démarrage pompe 94PE24
%MD4244 | %MD | 4244 | Cpt_j_94pe24 | DWORD | Compteur journalier J pompe 94PE24
%MD4246 | %MD | 4246 | Cpt_jm1_94pe24 | DWORD | Compteur journalier J-1 pompe 94PE24
%MD4248 | %MD | 4248 | Cpt_h_94pe25 | DWORD | Compteur horaire pompe 94PE25
%MD4250 | %MD | 4250 | Cpt_d_94pe25 | DWORD | Compteur démarrage pompe 94PE25
%MD4252 | %MD | 4252 | Cpt_j_94pe25 | DWORD | Compteur journalier J pompe 94PE25
%MD4254 | %MD | 4254 | Cpt_jm1_94pe25 | DWORD | Compteur journalier J-1 pompe 94PE25
%MD4256 | %MD | 4256 | Cpt_h_82p01 | DWORD | Compteur horaire : pompe osmoseur
%MD4258 | %MD | 4258 | Cpt_d_82p01 | DWORD | Compteur démarrage : pompe osmoseur
%MD4260 | %MD | 4260 | Cpt_j_82p01 | DWORD | Compteur journalier J : pompe osmoseur
%MD4262 | %MD | 4262 | Cpt_jm1_82p01 | DWORD | Compteur journalier J-1 : pompe osmoseur
%MD4264 | %MD | 4264 | Cpt_h_82p02a | DWORD | Compteur horaire : pompe A eau osmosée
%MD4266 | %MD | 4266 | Cpt_d_82p02a | DWORD | Compteur démarrage : pompe A eau osmosée
%MD4268 | %MD | 4268 | Cpt_j_82p02a | DWORD | Compteur journalier J : pompe A eau osmosée
%MD4270 | %MD | 4270 | Cpt_jm1_82p02a | DWORD | Compteur journalier J-1 : pompe A eau osmosée
%MD4272 | %MD | 4272 | Cpt_h_82p02b | DWORD | Compteur horaire : pompe B eau osmosée
%MD4274 | %MD | 4274 | Cpt_d_82p02b | DWORD | Compteur démarrage : pompe B eau osmosée
%MD4276 | %MD | 4276 | Cpt_j_82p02b | DWORD | Compteur journalier J : pompe B eau osmosée
%MD4278 | %MD | 4278 | Cpt_jm1_82p02b | DWORD | Compteur journalier J-1 : pompe B eau osmosée
%MD4280 | %MD | 4280 | Cpt_h_78mp11a | DWORD | Compteur horaire : pompe A panoplie BP
%MD4282 | %MD | 4282 | Cpt_d_78mp11a | DWORD | Compteur démarrage : pompe A panoplie BP
%MD4284 | %MD | 4284 | Cpt_j_78mp11a | DWORD | Compteur journalier J : pompe A panoplie BP
%MD4286 | %MD | 4286 | Cpt_jm1_78mp11a | DWORD | Compteur journalier J-1 : pompe A panoplie BP
%MD4288 | %MD | 4288 | Cpt_h_78mp11b | DWORD | Compteur horaire : pompe B panoplie BP
%MD4290 | %MD | 4290 | Cpt_d_78mp11b | DWORD | Compteur démarrage : pompe B panoplie BP
%MD4292 | %MD | 4292 | Cpt_j_78mp11b | DWORD | Compteur journalier J : pompe B panoplie BP
%MD4294 | %MD | 4294 | Cpt_jm1_78mp11b | DWORD | Compteur journalier J-1 : pompe B panoplie BP
%MD4296 | %MD | 4296 | Cpt_h_94pe01 | DWORD | Compteur horaire : pompe 94PE01
%MD4298 | %MD | 4298 | Cpt_d_94pe01 | DWORD | Compteur démarrage : pompe 94PE01
%MD4300 | %MD | 4300 | Cpt_j_94pe01 | DWORD | Compteur journalier J : pompe 94PE01
%MD4302 | %MD | 4302 | Cpt_jm1_94pe01 | DWORD | Compteur journalier J-1 : pompe 94PE01
%MD4304 | %MD | 4304 | Cpt_h_94pe02 | DWORD | Compteur horaire : pompe 94PE02
%MD4306 | %MD | 4306 | Cpt_d_94pe02 | DWORD | Compteur démarrage : pompe 94PE02
%MD4308 | %MD | 4308 | Cpt_j_94pe02 | DWORD | Compteur journalier J : pompe 94PE02
%MD4310 | %MD | 4310 | Cpt_jm1_94pe02 | DWORD | Compteur journalier J-1 : pompe 94PE02
%MD4312 | %MD | 4312 | Cpt_h_94pe03 | DWORD | Compteur horaire : pompe 94PE03
%MD4314 | %MD | 4314 | Cpt_d_94pe03 | DWORD | Compteur démarrage : pompe 94PE03
%MD4316 | %MD | 4316 | Cpt_j_94pe03 | DWORD | Compteur journalier J : pompe 94PE03
%MD4318 | %MD | 4318 | Cpt_jm1_94pe03 | DWORD | Compteur journalier J-1 : pompe 94PE03
%MD4320 | %MD | 4320 | Cpt_h_94pe04 | DWORD | Compteur horaire : pompe 94PE04
%MD4322 | %MD | 4322 | Cpt_d_94pe04 | DWORD | Compteur démarrage : pompe 94PE04
%MD4324 | %MD | 4324 | Cpt_j_94pe04 | DWORD | Compteur journalier J : pompe 94PE04
%MD4326 | %MD | 4326 | Cpt_jm1_94pe04 | DWORD | Compteur journalier J-1 : pompe 94PE04
%MD4328 | %MD | 4328 | Cpt_h_calec_energie | DWORD | Compteur 46 : reserve
%MD4330 | %MD | 4330 | Cpt_d_calec_energie | DWORD | Compteur : reserve
%MD4332 | %MD | 4332 | Cpt_j_calec_energie | DWORD | Compteur : reserve
%MD4334 | %MD | 4334 | Cpt_jm1_calec_energie | DWORD | Compteur : reserve
%MD4336 | %MD | 4336 | Cpt_h_calec_vol | DWORD | Compteur : reserve
%MD4338 | %MD | 4338 | Cpt_d_calec_vol | DWORD | Compteur : reserve
%MD4340 | %MD | 4340 | Cpt_j_calec_vol | DWORD | Compteur : reserve
%MD4342 | %MD | 4342 | Cpt_jm1_calec_vol | DWORD | Compteur : reserve
%MD4344to4998 | %MD | 4344 |  | DWORD | Compteur : reserve
%MD12114 | %MD | 12114 | Cum_5s_lt5505 | DWORD | Cumul 5 secondes : niveau bâche alimentaire
%MD12116 | %MD | 12116 | Cum_5s_tt7601 | DWORD | Cumul 5 secondes : température poste de désurchauffe
%MD12118 | %MD | 12118 | Cum_5s_tt9401 | DWORD | Cumul 5 secondes : température départ réseau échangeur 1
%MD12120 | %MD | 12120 | Cum_5s_tt9403 | DWORD | Cumul 5 secondes : température retour réseau
%MD12122 | %MD | 12122 | Cum_5s_tt7501a | DWORD | Cumul 5 secondes : température vapeur HP entrée turbo alternateur
%MD12124 | %MD | 12124 | Cum_5s_tt7503 | DWORD | Cumul 5 secondes : température vapeur BP sortie turbo alternateur
%MD12142 | %MD | 12142 | Cum_5s_tt9402 | DWORD | Cumul 5 secondes : température départ réseau échangeur 2
%MD12172 | %MD | 12172 | Cum_5s_tt7702 | DWORD
%MD12174 | %MD | 12174 | Cum_5s_tt7703 | DWORD
%MD12176 | %MD | 12176 | Cum_5s_ttaller_calec1 | DWORD
%MD12178 | %MD | 12178 | Cum_5s_ttretour_calec1 | DWORD
%MD12180 | %MD | 12180 | Cum_5s_ttaller_calec2 | DWORD
%MD12182 | %MD | 12182 | Cum_5s_ttretour_calec2 | DWORD
%MD12184 | %MD | 12184 | Cum_5s_lt7710 | DWORD
%MD12186 | %MD | 12186 | Cum_5s_lt7711 | DWORD
%MD1.4.14 | %MD | 1.4.14 | Reg4_param_command | DWORD | Paramètre de la commande
%MD1.5.14 | %MD | 1.5.14 | Reg5_param_command | DWORD | Paramètre de la commande
%MD1.6.14 | %MD | 1.6.14 | Reg6_param_command | DWORD | Paramètre de la commande
%MD1.7.14 | %MD | 1.7.14 | Reg7_param_command | DWORD | Paramètre de la commande
%MD1.8.12 | %MD | 1.8.12 | Reg8_param_command | DWORD | Paramètre de la commande
%MD1.9.8 | %MD | 1.9.8 | Reg9_cmd_param | DWORD | Paramètre de la commande
%MF400to598 | %MF | 400 |  | REAL | Commande et consigne reserve
%MF600 | %MF | 600 | Cmde_reg_pc7603_kp | REAL | Commande régulateurs : paramètre KP régulateur 4.1 - PT7603 / PV7603a_b
%MF602 | %MF | 602 | Cmde_reg_pc7603_ti | REAL | Commande régulateurs : paramètre TI régulateur 4.1 - PT7603 / PV7603a_b
%MF604 | %MF | 604 | Cmde_reg_pc7603_td | REAL | Commande régulateurs : paramètre TD régulateur 4.1 - PT7603 / PV7603a_b
%MF606 | %MF | 606 | Cmde_reg_tc7825_kp | REAL | Commande régulateurs : paramètre KP régulateur 4.2 - TT7825 / PV7603a_b
%MF608 | %MF | 608 | Cmde_reg_tc7825_ti | REAL | Commande régulateurs : paramètre TI régulateur 4.2 - TT7825 / PV7603a_b
%MF610 | %MF | 610 | Cmde_reg_tc7825_td | REAL | Commande régulateurs : paramètre TD régulateur 4.2 - TT7825 / PV7603a_b
%MF612 | %MF | 612 | Cmde_reg_pc7001_kp | REAL | Commande régulateurs : paramètre KP régulateur 4.3 - PT7001 / PV7001
%MF614 | %MF | 614 | Cmde_reg_pc7001_ti | REAL | Commande régulateurs : paramètre TI régulateur 4.3 - PT7001 / PV7001
%MF616 | %MF | 616 | Cmde_reg_pc7001_td | REAL | Commande régulateurs : paramètre TD régulateur 4.3 - PT7001 / PV7001
%MF618 | %MF | 618 | Cmde_reg_pc7603_1_kp | REAL | Commande régulateurs : paramètre KP régulateur 5.1 - PT7603 / PV7001
%MF620 | %MF | 620 | Cmde_reg_pc7603_1_ti | REAL | Commande régulateurs : paramètre TI régulateur 5.1 - PT7603 / PV7001
%MF622 | %MF | 622 | Cmde_reg_pc7603_1_td | REAL | Commande régulateurs : paramètre TD régulateur 5.1 - PT7603 / PV7001
%MF624 | %MF | 624 | Cmde_reg_tc7601_kp | REAL | Commande régulateurs : paramètre KP régulateur 5.2 - TT7601 / TV7601
%MF626 | %MF | 626 | Cmde_reg_tc7601_ti | REAL | Commande régulateurs : paramètre TI régulateur 5.2 - TT7601 / TV7601
%MF628 | %MF | 628 | Cmde_reg_tc7601_td | REAL | Commande régulateurs : paramètre TD régulateur 5.2 - TT7601 / TV7601
%MF630 | %MF | 630 | Cmde_reg_lc5505_kp | REAL | Commande régulateurs : paramètre KP régulateur 5.3 - LT5505 / LV5505
%MF632 | %MF | 632 | Cmde_reg_lc5505_ti | REAL | Commande régulateurs : paramètre TI régulateur 5.3 - LT5505 / LV5505
%MF634 | %MF | 634 | Cmde_reg_lc5505_td | REAL | Commande régulateurs : paramètre TD régulateur 5.3 - LT5505 / LV5505
%MF636 | %MF | 636 | Cmde_reg_pc5501_kp | REAL | Commande régulateurs : paramètre KP régulateur 6.1 - PT5501 / PV5501
%MF638 | %MF | 638 | Cmde_reg_pc5501_ti | REAL | Commande régulateurs : paramètre TI régulateur 6.1 - PT5501 / PV5501
%MF640 | %MF | 640 | Cmde_reg_pc5501_td | REAL | Commande régulateurs : paramètre TD régulateur 6.1 - PT5501 / PV5501
%MF642 | %MF | 642 | Cmde_reg_tc9401_kp | REAL | Commande régulateurs : paramètre KP régulateur 6.2 - TT9401 / TV7702
%MF644 | %MF | 644 | Cmde_reg_tc9401_ti | REAL | Commande régulateurs : paramètre TI régulateur 6.2 - TT9401 / TV7702
%MF646 | %MF | 646 | Cmde_reg_tc9401_td | REAL | Commande régulateurs : paramètre TD régulateur 6.2 - TT9401 / TV7702
%MF648 | %MF | 648 | Cmde_reg_lc7710_kp | REAL | Commande régulateurs : paramètre KP régulateur 6.3 - LT7710 / TV7702
%MF650 | %MF | 650 | Cmde_reg_lc7710_ti | REAL | Commande régulateurs : paramètre TI régulateur 6.3 - LT7710 / TV7702
%MF652 | %MF | 652 | Cmde_reg_lc7710_td | REAL | Commande régulateurs : paramètre TD régulateur 6.3 - LT7710 / TV7702
%MF654 | %MF | 654 | Cmde_reg_lc7710_1_kp | REAL | Commande régulateurs : paramètre KP régulateur 7.1 - LT7710 / TV9401
%MF656 | %MF | 656 | Cmde_reg_lc7710_1_ti | REAL | Commande régulateurs : paramètre TI régulateur 7.1 - LT7710 / TV9401
%MF658 | %MF | 658 | Cmde_reg_lc7710_1_td | REAL | Commande régulateurs : paramètre TD régulateur 7.1 - LT7710 / TV9401
%MF660 | %MF | 660 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 7.2 -
%MF662 | %MF | 662 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 7.2 -
%MF664 | %MF | 664 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 7.2 -
%MF666 | %MF | 666 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 7.3 -
%MF668 | %MF | 668 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 7.3 -
%MF670 | %MF | 670 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 7.3 -
%MF672 | %MF | 672 | Cmde_reg_pc7703_kp | REAL | Commande régulateurs : paramètre KP régulateur 8.1 - PT7703 / PV7703a_b
%MF674 | %MF | 674 | Cmde_reg_pc7703_ti | REAL | Commande régulateurs : paramètre TI régulateur 8.1 - PT7703 / PV7703a_b
%MF676 | %MF | 676 | Cmde_reg_pc7703_td | REAL | Commande régulateurs : paramètre TD régulateur 8.1 - PT7703 / PV7703a_b
%MF678 | %MF | 678 | Cmde_reg_pc7703_s1s1 | REAL | Commande régulateurs : paramètre seuil 1 sortie 1 régulateur 8.1 - PT7703 / PV7703a_b (valeur sortie PID pour laquelle la sortie n°1 est à 0%)
%MF680 | %MF | 680 | Cmde_reg_pc7703_s2s1 | REAL | Commande régulateurs : paramètre seuil 2 sortie 1 régulateur 8.1 - PT7703 / PV7703a_b (valeur sortie PID pour laquelle la sortie n°1 est à 100%)
%MF682 | %MF | 682 |  | REAL | Commande supervision : paramètre régulateur 8. -
%MF684 | %MF | 684 |  | REAL | Commande supervision : paramètre régulateur 8. -
%MF686 | %MF | 686 |  | REAL | Commande supervision : paramètre régulateur 8. -
%MF688 | %MF | 688 |  | REAL | Commande supervision : paramètre régulateur 8. -
%MF690 | %MF | 690 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 9.1 -
%MF692 | %MF | 692 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 9.1 -
%MF694 | %MF | 694 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 9.1 -
%MF696 | %MF | 696 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 9.2 -
%MF698 | %MF | 698 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 9.2 -
%MF700 | %MF | 700 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 9.2 -
%MF702 | %MF | 702 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 9.3 -
%MF704 | %MF | 704 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 9.3 -
%MF706 | %MF | 706 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 9.3 -
%MF708 | %MF | 708 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 10.1 -
%MF710 | %MF | 710 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 10.1 -
%MF712 | %MF | 712 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 10.1 -
%MF714 | %MF | 714 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 10.2 -
%MF716 | %MF | 716 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 10.2 -
%MF718 | %MF | 718 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 10.2 -
%MF720 | %MF | 720 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 10.3 -
%MF722 | %MF | 722 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 10.3 -
%MF724 | %MF | 724 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 10.3 -
%MF726 | %MF | 726 | Cmde_reg_rtv7702_kp | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 11.1 -
%MF728 | %MF | 728 | Cmde_reg_rtv7702_ti | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 11.1 -
%MF730 | %MF | 730 | Cmde_reg_rtv7702_td | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 11.1 -
%MF732 | %MF | 732 | Cmde_reg_lt7710_kp | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 11.2 -
%MF734 | %MF | 734 | Cmde_reg_lt7710_ti | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 11.2 -
%MF736 | %MF | 736 | Cmde_reg_lt7710_td | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 11.2 -
%MF738 | %MF | 738 | Cmde_reg_tv7702_kp | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 11.3 -
%MF740 | %MF | 740 | Cmde_reg_tv7702_ti | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 11.3 -
%MF742 | %MF | 742 | Cmde_reg_tv7702_td | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 11.3 -
%MF744 | %MF | 744 | Cmde_reg_vit_dpt9411_kp | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 12.1 -
%MF746 | %MF | 746 | Cmde_reg_vit_dpt9411_ti | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 12.1 -
%MF748 | %MF | 748 | Cmde_reg_vit_dpt9411_td | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 12.1 -
%MF750 | %MF | 750 | Cmde_reg_vit_tt9403_kp | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 12.2 -
%MF752 | %MF | 752 | Cmde_reg_vit_tt9403_ti | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 12.2 -
%MF754 | %MF | 754 | Cmde_reg_vit_tt9403_td | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 12.2 -
%MF756 | %MF | 756 | Cmde_reg_vit_pt770203_kp | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 12.3 -
%MF758 | %MF | 758 | Cmde_reg_vit_pt770203_ti | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 12.3 -
%MF760 | %MF | 760 | Cmde_reg_vit_pt770203_td | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 12.3 -
%MF762 | %MF | 762 | Cmde_reg_pv9410_kp | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 13.1 -
%MF764 | %MF | 764 | Cmde_reg_pv9410_ti | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 13.1 -
%MF766 | %MF | 766 | Cmde_reg_pv9410_td | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 13.1 -
%MF768 | %MF | 768 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 13.2 -
%MF770 | %MF | 770 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 13.2 -
%MF772 | %MF | 772 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 13.2 -
%MF774 | %MF | 774 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 13.3 -
%MF776 | %MF | 776 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 13.3 -
%MF778 | %MF | 778 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 13.3 -
%MF780 | %MF | 780 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 14.1 -
%MF782 | %MF | 782 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 14.1 -
%MF784 | %MF | 784 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 14.1 -
%MF786 | %MF | 786 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 14.2 -
%MF788 | %MF | 788 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 14.2 -
%MF790 | %MF | 790 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 14.2 -
%MF792 | %MF | 792 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 14.3 -
%MF794 | %MF | 794 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 14.3 -
%MF796 | %MF | 796 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 14.3 -
%MF798 | %MF | 798 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 15.1 -
%MF800 | %MF | 800 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 15.1 -
%MF802 | %MF | 802 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 15.1 -
%MF804 | %MF | 804 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 15.2 -
%MF806 | %MF | 806 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 15.2 -
%MF808 | %MF | 808 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 15.2 -
%MF810 | %MF | 810 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 15.3 -
%MF812 | %MF | 812 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 15.3 -
%MF814 | %MF | 814 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 15.3 -
%MF816 | %MF | 816 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 16.1 -
%MF818 | %MF | 818 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 16.1 -
%MF820 | %MF | 820 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 16.1 -
%MF822 | %MF | 822 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 16.2 -
%MF824 | %MF | 824 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 16.2 -
%MF826 | %MF | 826 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 16.2 -
%MF828 | %MF | 828 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 16.3 -
%MF830 | %MF | 830 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 16.3 -
%MF832 | %MF | 832 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 16.3 -
%MF834 | %MF | 834 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 17.1 -
%MF836 | %MF | 836 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 17.1 -
%MF838 | %MF | 838 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 17.1 -
%MF840 | %MF | 840 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 17.2 -
%MF842 | %MF | 842 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 17.2 -
%MF844 | %MF | 844 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 17.2 -
%MF846 | %MF | 846 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 17.3 -
%MF848 | %MF | 848 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 17.3 -
%MF850 | %MF | 850 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 17.3 -
%MF852 | %MF | 852 | Cmde_reg_vit_pv7703ab_kp | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 18.1 -
%MF854 | %MF | 854 | Cmde_reg_vit_pv7703ab_ti | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 18.1 -
%MF856 | %MF | 856 | Cmde_reg_vit_pv7703ab_td | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 18.1 -
%MF858 | %MF | 858 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 18.2 -
%MF860 | %MF | 860 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 18.2 -
%MF862 | %MF | 862 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 18.2 -
%MF864 | %MF | 864 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 18.3 -
%MF866 | %MF | 866 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 18.3 -
%MF868 | %MF | 868 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 18.3 -
%MF870 | %MF | 870 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 19.1 -
%MF872 | %MF | 872 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 19.1 -
%MF874 | %MF | 874 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 19.1 -
%MF876 | %MF | 876 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 19.2 -
%MF878 | %MF | 878 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 19.2 -
%MF880 | %MF | 880 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 19.2 -
%MF882 | %MF | 882 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 19.3 -
%MF884 | %MF | 884 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 19.3 -
%MF886 | %MF | 886 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 19.3 -
%MF888 | %MF | 888 | Cmde_reg_vit_pv9409_kp | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 20.1 -
%MF890 | %MF | 890 | Cmde_reg_vit_pv9409_ti | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 20.1 -
%MF892 | %MF | 892 | Cmde_reg_vit_pv9409_td | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 20.1 -
%MF894 | %MF | 894 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 20.2 -
%MF896 | %MF | 896 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 20.2 -
%MF898 | %MF | 898 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 20.2 -
%MF900 | %MF | 900 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 20.3 -
%MF902 | %MF | 902 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 20.3 -
%MF904 | %MF | 904 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 20.3 -
%MF906 | %MF | 906 | Cmde_reg_rtv7703_kp | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 21.1 -
%MF908 | %MF | 908 | Cmde_reg_rtv7703_ti | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 21.1 -
%MF910 | %MF | 910 | Cmde_reg_rtv7703_td | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 21.1 -
%MF912 | %MF | 912 | Cmde_reg_lt7711_kp | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 21.2 -
%MF914 | %MF | 914 | Cmde_reg_lt7711_ti | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 21.2 -
%MF916 | %MF | 916 | Cmde_reg_lt7711_td | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 21.2 -
%MF918 | %MF | 918 | Cmde_reg_tv7703_kp | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 21.3 -
%MF920 | %MF | 920 | Cmde_reg_tv7703_ti | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 21.3 -
%MF922 | %MF | 922 | Cmde_reg_tv7703_td | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 21.3 -
%MF924 | %MF | 924 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 22.1 -
%MF926 | %MF | 926 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 22.1 -
%MF928 | %MF | 928 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 22.1 -
%MF930 | %MF | 930 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 22.2 -
%MF932 | %MF | 932 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 22.2 -
%MF934 | %MF | 934 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 22.2 -
%MF936 | %MF | 936 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 22.3 -
%MF938 | %MF | 938 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 22.3 -
%MF940 | %MF | 940 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 22.3 -
%MF942 | %MF | 942 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 23.1 -
%MF944 | %MF | 944 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 23.1 -
%MF946 | %MF | 946 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 23.1 -
%MF948 | %MF | 948 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 23.2 -
%MF950 | %MF | 950 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 23.2 -
%MF952 | %MF | 952 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 23.2 -
%MF954 | %MF | 954 |  | REAL | Commande supervision : paramètre KP régulateur 23.3 -
%MF956 | %MF | 956 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TI régulateur 23.3 -
%MF958 | %MF | 958 |  | REAL | Commande supervision : paramètre TD régulateur 23.3 -
%MF960 | %MF | 960 | Cmde_reg_pc7603_force_out | REAL | Commande régulateurs : forçage sortie régulateur 4.1 - PT7603 / PV7603a_b
%MF962 | %MF | 962 | Cmde_reg_tc7825_force_out | REAL | Commande régulateurs : forçage sortie régulateur 4.2 - TT7825 / PV7603a_b
%MF964 | %MF | 964 | Cmde_reg_pc7001_force_out | REAL | Commande régulateurs : forçage sortie régulateur 4.3 - PT7001 / PV7001
%MF966 | %MF | 966 | Cmde_reg_pc7603_1_force_out | REAL | Commande régulateurs : forçage sortie régulateur 5.1 - PT7603 / PV7001
%MF968 | %MF | 968 | Cmde_reg_tc7601_force_out | REAL | Commande régulateurs : forçage sortie régulateur 5.2 - TT7601 / TV7601
%MF970 | %MF | 970 | Cmde_reg_lc5505_force_out | REAL | Commande régulateurs : forçage sortie régulateur 5.3 - LT5505 / LV5505
%MF972 | %MF | 972 | Cmde_reg_pc5501_force_out | REAL | Commande régulateurs : forçage sortie régulateur 6.1 - PT5501 / PV5501
%MF974 | %MF | 974 | Cmde_reg_tc9401_force_out | REAL | Commande régulateurs : forçage sortie régulateur 6.2 - TT9401 / TV7702
%MF976 | %MF | 976 | Cmde_reg_lc7710_force_out | REAL | Commande régulateurs : forçage sortie régulateur 6.3 - LT7710 / TV7702
%MF978 | %MF | 978 | Cmde_reg_lc7710_1_force_out | REAL | Commande régulateurs : forçage sortie régulateur 7.1 - LT7710 / TV9401
%MF980 | %MF | 980 |  | REAL | Commande régulateurs : forçage sortie régulateur 7.2 -
%MF982 | %MF | 982 |  | REAL | Commande régulateurs : forçage sortie régulateur 7.3 -
%MF984 | %MF | 984 | Cmde_reg_pc7703_force_out | REAL | Commande régulateurs : forçage sortie régulateur 8.1 - PT7703 / PV7703a_b
%MF986 | %MF | 986 |  | REAL | Commande régulateurs : forçage sortie régulateur 8.2 -
%MF988 | %MF | 988 |  | REAL | Commande régulateurs : forçage sortie régulateur 8.3 -
%MF990 | %MF | 990 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 9.1 -
%MF992 | %MF | 992 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 9.2 -
%MF994 | %MF | 994 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 9.3 -
%MF996 | %MF | 996 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 10.1 -
%MF998 | %MF | 998 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 10.2 -
%MF1000 | %MF | 1000 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 10.3 -
%MF1002 | %MF | 1002 | Cmde_reg_rtv7702_force_out | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 11.1 -
%MF1004 | %MF | 1004 | Cmde_reg_lt7710_force_out | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 11.2 -
%MF1006 | %MF | 1006 | Cmde_reg_tv7702_force_out | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 11.3 -
%MF1008 | %MF | 1008 | Cmde_reg_vit_dpt9411_force_out | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 12.1 -
%MF1010 | %MF | 1010 | Cmde_reg_vit_tt9403_force_out | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 12.2 -
%MF1012 | %MF | 1012 | Cmde_reg_vit_pt770203_force_out | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 12.3 -
%MF1014 | %MF | 1014 | Cmde_reg_pv9410_force_out | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 13.1 -
%MF1016 | %MF | 1016 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 13.2 -
%MF1018 | %MF | 1018 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 13.3 -
%MF1020 | %MF | 1020 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 14.1 -
%MF1022 | %MF | 1022 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 14.2 -
%MF1024 | %MF | 1024 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 14.3 -
%MF1026 | %MF | 1026 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 15.1 -
%MF1028 | %MF | 1028 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 15.2 -
%MF1030 | %MF | 1030 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 15.3 -
%MF1032 | %MF | 1032 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 16.1 -
%MF1034 | %MF | 1034 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 16.2 -
%MF1036 | %MF | 1036 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 16.3 -
%MF1038 | %MF | 1038 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 17.1 -
%MF1040 | %MF | 1040 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 17.2 -
%MF1042 | %MF | 1042 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 17.3 -
%MF1044 | %MF | 1044 | Cmde_reg_pv7703ab_force_out | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 18.1 -
%MF1046 | %MF | 1046 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 18.2 -
%MF1048 | %MF | 1048 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 18.3 -
%MF1050 | %MF | 1050 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 19.1 -
%MF1052 | %MF | 1052 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 19.2 -
%MF1054 | %MF | 1054 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 19.3 -
%MF1056 | %MF | 1056 | Cmde_reg_pv9409_force_out | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 20.1 -
%MF1058 | %MF | 1058 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 20.2 -
%MF1060 | %MF | 1060 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 20.3 -
%MF1062 | %MF | 1062 | Cmde_reg_rtv7703_force_out | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 21.1 -
%MF1064 | %MF | 1064 | Cmde_reg_lt7711_force_out | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 21.2 -
%MF1066 | %MF | 1066 | Cmde_reg_tv7703_force_out | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 21.3 -
%MF1068 | %MF | 1068 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 22.1 -
%MF1070 | %MF | 1070 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 22.2 -
%MF1072 | %MF | 1072 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 22.3 -
%MF1074 | %MF | 1074 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 23.1 -
%MF1076 | %MF | 1076 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 23.2 -
%MF1078 | %MF | 1078 |  | REAL | Commande supervision : forçage sortie régulateur 23.3 -
%MF1080 | %MF | 1080 | Cmde_reg_pc7603_consigne | REAL | Commande régulateurs : consigne régulateur 4.1 - PT7603 / PV7603a_b
%MF1082 | %MF | 1082 | Cmde_reg_tc7825_consigne | REAL | Commande régulateurs : consigne régulateur 4.2 - TT7825 / PV7603a_b
%MF1084 | %MF | 1084 | Cmde_reg_pc7001_consigne | REAL | Commande régulateurs : consigne régulateur 4.3 - PT7001 / PV7001
%MF1086 | %MF | 1086 | Cmde_reg_pc7603_1_consigne | REAL | Commande régulateurs : consigne régulateur 5.1 - PT7603 / PV7001
%MF1088 | %MF | 1088 |  | REAL | Commande régulateurs : consigne régulateur 5.2 - TT7601 / TV7601
%MF1090 | %MF | 1090 | Cmde_reg_lc5505_consigne | REAL | Commande régulateurs : consigne régulateur 5.3 - LT5505 / LV5505
%MF1092 | %MF | 1092 | Cmde_reg_pc5501_consigne | REAL | Commande régulateurs : consigne régulateur 6.1 - PT5501 / PV5501
%MF1094 | %MF | 1094 | Cmde_reg_tc9401_consigne | REAL | Commande régulateurs : consigne régulateur 6.2 - TT9401 / TV7702
%MF1096 | %MF | 1096 | Cmde_reg_lc7710_consigne | REAL | Commande régulateurs : consigne régulateur 6.3 - LT7710 / TV7702
%MF1098 | %MF | 1098 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 7.1 - LT7710 / TV9401
%MF1100 | %MF | 1100 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 7.2 -
%MF1102 | %MF | 1102 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 7.3 -
%MF1104 | %MF | 1104 | Cmde_reg_pc7703_consigne | REAL | Commande régulateurs : consigne régulateur 8.1 - PT7703 / PV7703a_b
%MF1106 | %MF | 1106 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 8.2 -
%MF1108 | %MF | 1108 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 8.3 -
%MF1110 | %MF | 1110 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 9.1 -
%MF1112 | %MF | 1112 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 9.2 -
%MF1114 | %MF | 1114 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 9.3 -
%MF1116 | %MF | 1116 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 10.1 -
%MF1118 | %MF | 1118 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 10.2 -
%MF1120 | %MF | 1120 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 10.3 -
%MF1122 | %MF | 1122 | Cmde_reg_rtv7702_consigne | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 11.1 -
%MF1124 | %MF | 1124 | Cmde_reg_lt7710_consigne | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 11.2 -
%MF1126 | %MF | 1126 | Cmde_reg_tv7702_consigne | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 11.3 -
%MF1128 | %MF | 1128 | Cmde_reg_vit_dpt9411_consigne | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 12.1 -
%MF1130 | %MF | 1130 | Cmde_reg_vit_tt9403_consigne | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 12.2 -
%MF1132 | %MF | 1132 | Cmde_reg_vit_pt770203_consigne | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 12.3 -
%MF1134 | %MF | 1134 | Cmde_reg_pv9410_consigne | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 13.1 -
%MF1136 | %MF | 1136 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 13.2 -
%MF1138 | %MF | 1138 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 13.3 -
%MF1140 | %MF | 1140 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 14.1 -
%MF1142 | %MF | 1142 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 14.2 -
%MF1144 | %MF | 1144 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 14.3 -
%MF1146 | %MF | 1146 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 15.1 -
%MF1148 | %MF | 1148 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 15.2 -
%MF1150 | %MF | 1150 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 15.3 -
%MF1152 | %MF | 1152 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 16.1 -
%MF1154 | %MF | 1154 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 16.2 -
%MF1156 | %MF | 1156 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 16.3 -
%MF1158 | %MF | 1158 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 17.1 -
%MF1160 | %MF | 1160 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 17.2 -
%MF1162 | %MF | 1162 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 17.3 -
%MF1164 | %MF | 1164 | Cmde_reg_pv7703ab_consigne | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 18.1 -
%MF1166 | %MF | 1166 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 18.2 -
%MF1168 | %MF | 1168 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 18.3 -
%MF1170 | %MF | 1170 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 19.1 -
%MF1172 | %MF | 1172 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 19.2 -
%MF1174 | %MF | 1174 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 19.3 -
%MF1176 | %MF | 1176 | Cmde_reg_pv9409_consigne | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 20.1 -
%MF1178 | %MF | 1178 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 20.2 -
%MF1180 | %MF | 1180 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 20.3 -
%MF1182 | %MF | 1182 | Cmde_reg_rtv7703_consigne | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 21.1 -
%MF1184 | %MF | 1184 | Cmde_reg_lt7711_consigne | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 21.2 -
%MF1186 | %MF | 1186 | Cmde_reg_tv7703_consigne | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 21.3 -
%MF1188 | %MF | 1188 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 22.1 -
%MF1190 | %MF | 1190 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 22.2 -
%MF1192 | %MF | 1192 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 22.3 -
%MF1194 | %MF | 1194 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 23.1 -
%MF1196 | %MF | 1196 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 23.2 -
%MF1198 | %MF | 1198 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateur 23.3 -
%MF1200 | %MF | 1200 | Cmde_forçage_ouv_pv7603a_b | REAL | Commande supervision : consigne forçage ouverture vanne PV7603a_b
%MF1202 | %MF | 1202 | Cmde_forçage_ouv_pv7001 | REAL | Commande supervision : consigne forçage ouverture vanne PV7001
%MF1204 | %MF | 1204 | Cmde_forçage_ouv_tv7702old | REAL | Commande supervision : consigne forçage ouverture vanne TV7702
%MF1206 | %MF | 1206 |  | REAL | Commande supervision : consigne forçage ouverture vanne TV7703
%MF1208 | %MF | 1208 | Cmde_reg_lt7710_kp2 | REAL | Commande supervision : consigne régulateurs : reserve
%MF1210 | %MF | 1210 | Cmde_reg_lt7710_ti2 | REAL | Commande supervision : consigne régulateurs : reserve
%MF1212 | %MF | 1212 | Cmde_reg_lt7710_td2 | REAL | Commande supervision : consigne régulateurs : reserve
%MF1214 | %MF | 1214 | Cmde_reg_lt7711_kp2 | REAL | Commande supervision : consigne régulateurs : reserve
%MF1216 | %MF | 1216 | Cmde_reg_lt7711_ti2 | REAL | Commande supervision : consigne régulateurs : reserve
%MF1218 | %MF | 1218 | Cmde_reg_lt7711_td2 | REAL | Commande supervision : consigne régulateurs : reserve
%MF1220to1698 | %MF | 1220 |  | REAL | Commande supervision : consigne régulateurs : reserve
%MF1900 | %MF | 1900 | Param_min_charg_réseau | REAL | Paramètre : borne mini calcul charge échangeur réseau
%MF1902 | %MF | 1902 | Param_max_charg_réseau | REAL | Paramètre : borne maxi calcul charge échangeur réseau
%MF1904 | %MF | 1904 | Param_min_débit_vap | REAL | Paramètre : borne mini calcul de la somme des débits vapeur L1+L2
%MF1906 | %MF | 1906 | Param_max_débit_vap | REAL | Paramètre : borne maxi calcul de la somme des débits vapeur L1+L2
%MF1908 | %MF | 1908 | Param_max_p_échangeur | REAL | Paramètre : borne maxi calcul puissance échangeur réseau
%MF1910 | %MF | 1910 | Param_maxmin_p_échangeur | REAL | Paramètre : borne maxi calcul puissance mini échangeur réseau
%MF1912 | %MF | 1912 | Param_minmin_p_échangeur | REAL | Paramètre : borne mini calcul puissance mini échangeur réseau
%MF1914 | %MF | 1914 | Param_cons_res_vap | REAL | Paramètre : consigne de pression sur réseau chaleur
%MF1916 | %MF | 1916 | Param_hyst_res_vap | REAL | Paramètre : hystérésis de pression sur réseau chaleur
%MF1918 | %MF | 1918 | Param_resa3 | REAL | Paramètre : rampe d'ouverture progressive de la vanne TV9401 en fonction de la pression HP PT7001
%MF1920 | %MF | 1920 | Param_resa4 | REAL | Paramètre : rampe d'ouverture de TV7702/TT9401 pour aller de TT9403 à la consigne opérateur
%MF1922 | %MF | 1922 | Param_v_min_94pe1234 | REAL | Paramètre : seuil mini vitesse pompes chauffage urbain
%MF1924 | %MF | 1924 | Param_v_max_94pe1234 | REAL | Paramètre : seuil maxi vitesse pompes chauffage urbain
%MF1926 | %MF | 1926 | Param_offset_dpt9411_vit | REAL | Paramètre : Offset consigne régulation chauffage urbain pression différentielle seynod
%MF1928 | %MF | 1928 | Param_offset_dpt9411_pv9410 | REAL | Paramètre : reserve
%MF1930to1998 | %MF | 1930 |  | REAL | Paramètre : reserve
%MF2500 | %MF | 2500 | Moy_mn_pt5501 | REAL | Moyenne 1 min : pression bâche alimentaire
%MF2502 | %MF | 2502 | Moy_mn_pt7603 | REAL | Moyenne 1 min : pression aval vanne de détente
%MF2504 | %MF | 2504 | Moy_mn_pt7001 | REAL | Moyenne 1 min : pression vapeur poste déverse HP
%MF2506 | %MF | 2506 | Anim_pt7603 | REAL | Animation : pression aval vanne de détente
%MF2508 | %MF | 2508 | Anim_pt7001 | REAL | Animation : pression vapeur poste déverse HP
%MF2510 | %MF | 2510 | Anim_pt9404 | REAL | Animation : pression poste maintien pression
%MF2512 | %MF | 2512 | Anim_pt7703_f | REAL | Animation : pression primaire échangeur 1
%MF2514 | %MF | 2514 | Anim_pt5501_f | REAL | Animation : pression bâche alimentaire
%MF2516 | %MF | 2516 | Anim_charge_réseau | REAL | Animation : charge réseau
%MF2518 | %MF | 2518 | Anim_ft5750_f | REAL | Animation : débit eau de désurchauffe
%MF2520 | %MF | 2520 | Anim_lt7710_f | REAL | Animation : niveau échangeur 1 réseau d'eau Seynod
%MF2522 | %MF | 2522 | Anim_reg_pc7603_kp | REAL | Animation régulateurs : paramètre KP régulateur 4.1 - PT7603 / PV7603a_b
%MF2524 | %MF | 2524 | Anim_reg_pc7603_ti | REAL | Animation régulateurs : paramètre TI régulateur 4.1 - PT7603 / PV7603a_b
%MF2526 | %MF | 2526 | Anim_reg_pc7603_td | REAL | Animation régulateurs : paramètre TD régulateur 4.1 - PT7603 / PV7603a_b
%MF2528 | %MF | 2528 | Anim_reg_pc7603_consigne | REAL | Animation régulateurs : consigne régulateur 4.1 - PT7603 / PV7603a_b
%MF2530 | %MF | 2530 | Anim_reg_pc7603_sortie | REAL | Animation régulateurs : sortie régulateur 4.1 - PT7603 / PV7603a_b
%MF2532 | %MF | 2532 | Anim_reg_tc7825_kp | REAL | Animation régulateurs : paramètre KP régulateur 4.2 - TT7825 / PV7603a_b
%MF2534 | %MF | 2534 | Anim_reg_tc7825_ti | REAL | Animation régulateurs : paramètre TI régulateur 4.2 - TT7825 / PV7603a_b
%MF2536 | %MF | 2536 | Anim_reg_tc7825_td | REAL | Animation régulateurs : paramètre TD régulateur 4.2 - TT7825 / PV7603a_b
%MF2538 | %MF | 2538 | Anim_reg_tc7825_consigne | REAL | Animation régulateurs : consigne régulateur 4.2 - TT7825 / PV7603a_b
%MF2540 | %MF | 2540 | Anim_reg_tc7825_sortie | REAL | Animation régulateurs : sortie régulateur 4.2 - TT7825 / PV7603a_b
%MF2542 | %MF | 2542 | Anim_reg_pc7001_kp | REAL | Animation régulateurs : paramètre KP régulateur 4.3 - PT7001 / PV7001
%MF2544 | %MF | 2544 | Anim_reg_pc7001_ti | REAL | Animation régulateurs : paramètre TI régulateur 4.3 - PT7001 / PV7001
%MF2546 | %MF | 2546 | Anim_reg_pc7001_td | REAL | Animation régulateurs : paramètre TD régulateur 4.3 - PT7001 / PV7001
%MF2548 | %MF | 2548 | Anim_reg_pc7001_consigne | REAL | Animation régulateurs : consigne régulateur 4.3 - PT7001 / PV7001
%MF2550 | %MF | 2550 | Anim_reg_pc7001_sortie | REAL | Animation régulateurs : sortie régulateur 4.3 - PT7001 / PV7001
%MF2552 | %MF | 2552 | Anim_reg_pc7603_1_kp | REAL | Animation régulateurs : paramètre KP régulateur 5.1 - PT7603 / PV7001
%MF2554 | %MF | 2554 | Anim_reg_pc7603_1_ti | REAL | Animation régulateurs : paramètre TI régulateur 5.1 - PT7603 / PV7001
%MF2556 | %MF | 2556 | Anim_reg_pc7603_1_td | REAL | Animation régulateurs : paramètre TD régulateur 5.1 - PT7603 / PV7001
%MF2558 | %MF | 2558 | Anim_reg_pc7603_1_consigne | REAL | Animation régulateurs : consigne régulateur 5.1 - PT7603 / PV7001
%MF2560 | %MF | 2560 | Anim_reg_pc7603_1_sortie | REAL | Animation régulateurs : sortie régulateur 5.1 - PT7603 / PV7001
%MF2562 | %MF | 2562 | Anim_reg_tc7601_kp | REAL | Animation régulateurs : paramètre KP régulateur 5.2 - TT7601 / TV7601
%MF2564 | %MF | 2564 | Anim_reg_tc7601_ti | REAL | Animation régulateurs : paramètre TI régulateur 5.2 - TT7601 / TV7601
%MF2566 | %MF | 2566 | Anim_reg_tc7601_td | REAL | Animation régulateurs : paramètre TD régulateur 5.2 - TT7601 / TV7601
%MF2568 | %MF | 2568 | Anim_reg_tc7601_consigne | REAL | Animation régulateurs : consigne régulateur 5.2 - TT7601 / TV7601
%MF2570 | %MF | 2570 | Anim_reg_tc7601_sortie | REAL | Animation régulateurs : sortie régulateur 5.2 - TT7601 / TV7601
%MF2572 | %MF | 2572 | Anim_reg_lc5505_kp | REAL | Animation régulateurs : paramètre KP régulateur 5.3 - LT5505 / LV5505
%MF2574 | %MF | 2574 | Anim_reg_lc5505_ti | REAL | Animation régulateurs : paramètre TI régulateur 5.3 - LT5505 / LV5505
%MF2576 | %MF | 2576 | Anim_reg_lc5505_td | REAL | Animation régulateurs : paramètre TD régulateur 5.3 - LT5505 / LV5505
%MF2578 | %MF | 2578 | Anim_reg_lc5505_consigne | REAL | Animation régulateurs : consigne régulateur 5.3 - LT5505 / LV5505
%MF2580 | %MF | 2580 | Anim_reg_lc5505_sortie | REAL | Animation régulateurs : sortie régulateur 5.3 - LT5505 / LV5505
%MF2582 | %MF | 2582 | Anim_reg_pc5501_kp | REAL | Animation régulateurs : paramètre KP régulateur 6.1 - PT5501 / PV5501
%MF2584 | %MF | 2584 | Anim_reg_pc5501_ti | REAL | Animation régulateurs : paramètre TI régulateur 6.1 - PT5501 / PV5501
%MF2586 | %MF | 2586 | Anim_reg_pc5501_td | REAL | Animation régulateurs : paramètre TD régulateur 6.1 - PT5501 / PV5501
%MF2588 | %MF | 2588 | Anim_reg_pc5501_consigne | REAL | Animation régulateurs : consigne régulateur 6.1 - PT5501 / PV5501
%MF2590 | %MF | 2590 | Anim_reg_pc5501_sortie | REAL | Animation régulateurs : sortie régulateur 6.1 - PT5501 / PV5501
%MF2592 | %MF | 2592 | Anim_reg_tc9401_kp | REAL | Animation régulateurs : paramètre KP régulateur 6.2 - TT9401 / TV7702
%MF2594 | %MF | 2594 | Anim_reg_tc9401_ti | REAL | Animation régulateurs : paramètre TI régulateur 6.2 - TT9401 / TV7702
%MF2596 | %MF | 2596 | Anim_reg_tc9401_td | REAL | Animation régulateurs : paramètre TD régulateur 6.2 - TT9401 / TV7702
%MF2598 | %MF | 2598 | Anim_reg_tc9401_consigne | REAL | Animation régulateurs : consigne régulateur 6.2 - TT9401 / TV7702
%MF2600 | %MF | 2600 | Anim_reg_tc9401_sortie | REAL | Animation régulateurs : sortie régulateur 6.2 - TT9401 / TV7702
%MF2602 | %MF | 2602 | Anim_reg_lc7710_kp | REAL | Animation régulateurs : paramètre KP régulateur 6.3 - LT7710 / TV7702
%MF2604 | %MF | 2604 | Anim_reg_lc7710_ti | REAL | Animation régulateurs : paramètre TI régulateur 6.3 - LT7710 / TV7702
%MF2606 | %MF | 2606 | Anim_reg_lc7710_td | REAL | Animation régulateurs : paramètre TD régulateur 6.3 - LT7710 / TV7702
%MF2608 | %MF | 2608 | Anim_reg_lc7710_consigne | REAL | Animation régulateurs : consigne régulateur 6.3 - LT7710 / TV7702
%MF2610 | %MF | 2610 | Anim_reg_lc7710_sortie | REAL | Animation régulateurs : sortie régulateur 6.3 - LT7710 / TV7702
%MF2612 | %MF | 2612 | Anim_reg_lc7710_1_kp | REAL | Animation régulateurs : paramètre KP régulateur 7.1 - LT7710 / TV9401
%MF2614 | %MF | 2614 | Anim_reg_lc7710_1_ti | REAL | Animation régulateurs : paramètre TI régulateur 7.1 - LT7710 / TV9401
%MF2616 | %MF | 2616 | Anim_reg_lc7710_1_td | REAL | Animation régulateurs : paramètre TD régulateur 7.1 - LT7710 / TV9401
%MF2618 | %MF | 2618 | Anim_reg_lc7710_1_consigne | REAL | Animation régulateurs : consigne régulateur 7.1 - LT7710 / TV9401
%MF2620 | %MF | 2620 | Anim_reg_lc7710_1_sortie | REAL | Animation régulateurs : sortie régulateur 7.1 - LT7710 / TV9401
%MF2622 | %MF | 2622 | Anim_reg_pc7703_kp | REAL | Animation régulateurs : paramètre KP régulateur 8.1 - PT7703 / PV7703a_b
%MF2624 | %MF | 2624 | Anim_reg_pc7703_ti | REAL | Animation régulateurs : paramètre TI régulateur 8.1 - PT7703 / PV7703a_b
%MF2626 | %MF | 2626 | Anim_reg_pc7703_td | REAL | Animation régulateurs : paramètre TD régulateur 8.1 - PT7703 / PV7703a_b
%MF2628 | %MF | 2628 | Anim_reg_pc7703_s1s1 | REAL | Animation régulateurs : paramètre seuil 1 sortie 1 régulateur 8.1 - PT7703 / PV7703a_b (valeur sortie PID pour laquelle la sortie n°1 est à 0%)
%MF2630 | %MF | 2630 | Anim_reg_pc7703_s2s1 | REAL | Animation régulateurs : paramètre seuil 2 sortie 1 régulateur 8.1 - PT7703 / PV7703a_b (valeur sortie PID pour laquelle la sortie n°1 est à 100%)
%MF2632 | %MF | 2632 | Anim_reg_pc7703_consigne | REAL | Animation régulateurs : consigne régulateur 8.1 - PT7703 / PV7703a_b
%MF2634 | %MF | 2634 | Anim_reg_pc7703a_sortie | REAL | Animation régulateurs : sortie A régulateur 8.1 - PT7703 / PV7703a_b
%MF2636 | %MF | 2636 | Anim_reg_pc7703b_sortie | REAL | Animation régulateurs : sortie B régulateur 8.1 - PT7703 / PV7703a_b
%MF2638 | %MF | 2638 | Anim_deb_vap_total | REAL | Animation : débit vapeur instantanné total
%MF2640 | %MF | 2640 | Anim_cons_rampe_tv7702 | REAL | Animation : consigne rampe TV7702/TT9401
%MF2642 | %MF | 2642 | Anim_cons_fin_tv7702 | REAL | Animation : consigne finale TV7702/TT9401
%MF2644 | %MF | 2644 | Anim_lt5505_f | REAL | Animation : niveau bâche alimentaire en flottant
%MF2646 | %MF | 2646 | Anim_tt7601_f | REAL | Animation : température poste de désurchauffe en flottant
%MF2648 | %MF | 2648 | Anim_tt9401_f | REAL | Animation : température échangeur 1 départ réseau en flottant
%MF2650 | %MF | 2650 | Anim_tt7825_f | REAL | Animation : temperature ballon condensats (0-150¦C)->(0-160¦C) en flottant
%MF2652 | %MF | 2652 | Anim_pv7001_f | REAL | Animation : ouverture vanne de régulation pression déverse vapeur HP en flottant
%MF2654 | %MF | 2654 | Anim_pv7603a_f | REAL | Animation : ouverture vanne détente vapeur aerocondenseurs en flottant
%MF2656 | %MF | 2656 | Anim_reg_pc7703_sortie | REAL | Animation : sortie régulateur 8.1 - PT7703 / PV7703a_b avant calcul pour sorties vannes
%MF2658 | %MF | 2658 | Anim_lt7711_f | REAL | Animation : niveau échangeur 2 réseau d'eau Seynod
%MF2660 | %MF | 2660 | Anim_pt7702_f | REAL | Animation : pression primaire échangeur 2
%MF2662 | %MF | 2662 | Anim_tt9402_f | REAL | Animation : température échangeur 2 départ réseau en flottant
%MF2664 | %MF | 2664 | Anim_reg_vit_dpt9411_kp | REAL | Animation régulateurs : paramètre KP régulateur 12.1 - PPES/DPT9411
%MF2666 | %MF | 2666 | Anim_reg_vit_dpt9411_ti | REAL | Animation régulateurs : paramètre TI régulateur 12.1 - PPES/DPT9411
%MF2668 | %MF | 2668 | Anim_reg_vit_dpt9411_td | REAL | Animation régulateurs : paramètre TD régulateur 12.1 - PPES/DPT9411
%MF2670 | %MF | 2670 | Anim_reg_vit_dpt9411_consigne | REAL | Animation régulateurs : consigne régulateur 12.1 - PPES/DPT9411
%MF2672 | %MF | 2672 | Anim_reg_vit_dpt9411_sortie | REAL | Animation régulateurs : sortie régulateur 12.1 - PPES/DPT9411
%MF2674 | %MF | 2674 | Anim_reg_vit_tt9403_kp | REAL | Animation régulateurs : paramètre KP régulateur 12.2 - PPES/TT9403
%MF2676 | %MF | 2676 | Anim_reg_vit_tt9403_ti | REAL | Animation régulateurs : paramètre TI régulateur 12.2 - PPES/TT9403
%MF2678 | %MF | 2678 | Anim_reg_vit_tt9403_td | REAL | Animation régulateurs : paramètre TD régulateur 12.2 - PPES/TT9403
%MF2680 | %MF | 2680 | Anim_reg_vit_tt9403_consigne | REAL | Animation régulateurs : consigne régulateur 12.2 - PPES/TT9403
%MF2682 | %MF | 2682 | Anim_reg_vit_tt9403_sortie | REAL | Animation régulateurs : sortie régulateur 12.2 - PPES/TT9403
%MF2684 | %MF | 2684 | Anim_dpt9411_f | REAL | Animation : pression différentielle réseau eau seynod en flottant
%MF2686 | %MF | 2686 | Anim_hz94pe01 | REAL | Animation : vitesse en Hz flottant pompe 94PE01
%MF2688 | %MF | 2688 | Anim_hz94pe02 | REAL | Animation : vitesse en Hz flottant pompe 94PE02
%MF2690 | %MF | 2690 | Anim_hz94pe03 | REAL | Animation : vitesse en Hz flottant pompe 94PE03
%MF2692 | %MF | 2692 | Anim_hz94pe04 | REAL | Animation : vitesse en Hz flottant pompe 94PE04
%MF2694 | %MF | 2694 | Anim_tt9403_f | REAL | Animation : Température retour réseau eau seynod en flottant
%MF2696 | %MF | 2696 | Anim_fqt9416_f | REAL | Animation : reserve
%MF2698 | %MF | 2698 | Anim_dpt9417_f | REAL | Animation : reserve
%MF2700 | %MF | 2700 | Anim_reg_rtv7702_kp | REAL | Animation régulateurs : paramètre KP régulateur 11.1 - rampe consigne RTV7702
%MF2702 | %MF | 2702 | Anim_reg_rtv7702_ti | REAL | Animation régulateurs : paramètre TI régulateur 11.1 - rampe consigne RTV7702
%MF2704 | %MF | 2704 | Anim_reg_rtv7702_td | REAL | Animation régulateurs : paramètre TD régulateur 11.1 - rampe consigne RTV7702
%MF2706 | %MF | 2706 | Anim_reg_rtv7702_consigne | REAL | Animation régulateurs : consigne régulateur 11.1 - rampe consigne RTV7702
%MF2708 | %MF | 2708 | Anim_reg_rtv7702_sortie | REAL | Animation régulateurs : sortie régulateur 11.1 - rampe consigne RTV7702
%MF2710 | %MF | 2710 | Anim_reg_lt7710_kp | REAL | Animation régulateurs : paramètre KP régulateur 11.2- LT7710
%MF2712 | %MF | 2712 | Anim_reg_lt7710_ti | REAL | Animation régulateurs : paramètre TI régulateur 11.2- LT7710
%MF2714 | %MF | 2714 | Anim_reg_lt7710_td | REAL | Animation régulateurs : paramètre TD régulateur 11.2- LT7710
%MF2716 | %MF | 2716 | Anim_reg_lt7710_consigne | REAL | Animation régulateurs : consigne régulateur 11.2- LT7710
%MF2718 | %MF | 2718 | Anim_reg_lt7710_sortie | REAL | Animation régulateurs : sortie régulateur 11.2- LT7710
%MF2720 | %MF | 2720 | Anim_reg_tv7702_kp | REAL | Animation régulateurs : paramètre KP régulateur 11.3- TT7702
%MF2722 | %MF | 2722 | Anim_reg_tv7702_ti | REAL | Animation régulateurs : paramètre TI régulateur 11.3- TT7702
%MF2724 | %MF | 2724 | Anim_reg_tv7702_td | REAL | Animation régulateurs : paramètre TD régulateur 11.3- TT7702
%MF2726 | %MF | 2726 | Anim_reg_tv7702_consigne | REAL | Animation régulateurs : consigne régulateur 11.3- TT7702
%MF2728 | %MF | 2728 | Anim_reg_tv7702_sortie | REAL | Animation régulateurs : sortie régulateur 11.3- TT7702
%MF2730 | %MF | 2730 | Anim_reg_rtv7703_kp | REAL | Animation régulateurs : paramètre KP régulateur 21.1 - rampe consigne RTV7703
%MF2732 | %MF | 2732 | Anim_reg_rtv7703_ti | REAL | Animation régulateurs : paramètre TI régulateur 21.1 - rampe consigne RTV7703
%MF2734 | %MF | 2734 | Anim_reg_rtv7703_td | REAL | Animation régulateurs : paramètre TD régulateur 21.1 - rampe consigne RTV7703
%MF2736 | %MF | 2736 | Anim_reg_rtv7703_consigne | REAL | Animation régulateurs : consigne régulateur 21.1 - rampe consigne RTV7703
%MF2738 | %MF | 2738 | Anim_reg_rtv7703_sortie | REAL | Animation régulateurs : sortie régulateur 21.1 - rampe consigne RTV7703
%MF2740 | %MF | 2740 | Anim_reg_lt7711_kp | REAL | Animation régulateurs : paramètre KP régulateur 21.2- LT7711
%MF2742 | %MF | 2742 | Anim_reg_lt7711_ti | REAL | Animation régulateurs : paramètre TI régulateur 21.2- LT7711
%MF2744 | %MF | 2744 | Anim_reg_lt7711_td | REAL | Animation régulateurs : paramètre TD régulateur 21.2- LT7711
%MF2746 | %MF | 2746 | Anim_reg_lt7711_consigne | REAL | Animation régulateurs : consigne régulateur 21.2- LT7711
%MF2748 | %MF | 2748 | Anim_reg_lt7711_sortie | REAL | Animation régulateurs : sortie régulateur 21.2- LT7711
%MF2750 | %MF | 2750 | Anim_reg_tv7703_kp | REAL | Animation régulateurs : paramètre KP régulateur 21.3- TT7703
%MF2752 | %MF | 2752 | Anim_reg_tv7703_ti | REAL | Animation régulateurs : paramètre TI régulateur 21.3- TT7703
%MF2754 | %MF | 2754 | Anim_reg_tv7703_td | REAL | Animation régulateurs : paramètre TD régulateur 21.3- TT7703
%MF2756 | %MF | 2756 | Anim_reg_tv7703_consigne | REAL | Animation régulateurs : consigne régulateur 21.3- TT7703
%MF2758 | %MF | 2758 | Anim_reg_tv7703_sortie | REAL | Animation régulateurs : sortie régulateur 21.3- TT7703
%MF2760 | %MF | 2760 | Anim_rampe_rtv7702 | REAL | Animation : reserve
%MF2762 | %MF | 2762 | Anim_rampe_rtv7703 | REAL | Animation : reserve
%MF2764 | %MF | 2764 | Anim_reg_pv9410_kp | REAL | Animation régulateurs : paramètre KP régulateur 13.1- PV9410/DPT9411
%MF2766 | %MF | 2766 | Anim_reg_pv9410_ti | REAL | Animation régulateurs : paramètre TI régulateur 13.1- PV9410/DPT9411
%MF2768 | %MF | 2768 | Anim_reg_pv9410_td | REAL | Animation régulateurs : paramètre TD régulateur 13.1- PV9410/DPT9411
%MF2770 | %MF | 2770 | Anim_reg_pv9410_consigne | REAL | Animation régulateurs : consigne régulateur 13.1- PV9410/DPT9411
%MF2772 | %MF | 2772 | Anim_reg_pv9410_sortie | REAL | Animation régulateurs : sortie régulateur 13.1- PV9410/DPT9411
%MF2774 | %MF | 2774 | Anim_tt7702_f | REAL | Animation : Température condensats échangeur 1
%MF2776 | %MF | 2776 | Anim_tt7703_f | REAL | Animation : Température condensats échangeur 2
%MF2778 | %MF | 2778 | Anim_calec_energie | REAL | Animation : CALEC : ENERGIE CUMULEE
%MF2780 | %MF | 2780 | Anim_calec_volume | REAL | Animation : CALEC : VOLUME CUMULE
%MF2782 | %MF | 2782 | Anim_calec_vol1 | REAL | Animation : CALEC : VOLUME AUXILIAIRE 1
%MF2784 | %MF | 2784 | Anim_calec_vol2 | REAL | Animation : CALEC : VOLUME AUXILIAIRE 2
%MF2786 | %MF | 2786 | Anim_puis_ech1 | REAL | Animation : Puissance échangeur 1
%MF2788 | %MF | 2788 | Anim_puis_ech2 | REAL | Animation : Puissance échangeur 2
%MF2790 | %MF | 2790 | Mem_anim_reg_rtv7702_consigne | REAL | Animation : reserve
%MF2792 | %MF | 2792 | Mem_anim_reg_rtv7703_consigne | REAL | Animation : reserve
%MF2794 | %MF | 2794 | Moy_mn_pt7702 | REAL | Animation : reserve
%MF2796 | %MF | 2796 | Moy_mn_pt7703 | REAL | Animation : reserve
%MF2798 | %MF | 2798 | Moy_mn_dpt9411 | REAL | Animation : reserve
%MF2800 | %MF | 2800 | Moy_mn_dpt9417 | REAL | Animation : reserve
%MF2802 | %MF | 2802 | Moy_mn_fqt9416_calec1 | REAL | Animation : reserve
%MF2804 | %MF | 2804 | Moy_mn_puissance_calec1 | REAL | Animation : reserve
%MF2806 | %MF | 2806 | Moy_mn_energie_calec1 | REAL | Animation : reserve
%MF2808 | %MF | 2808 | Anim_reg_vit_pt770203_kp | REAL | Animation : reserve
%MF2810 | %MF | 2810 | Anim_reg_vit_pt770203_ti | REAL | Animation : reserve
%MF2812 | %MF | 2812 | Anim_reg_vit_pt770203_td | REAL | Animation : reserve
%MF2814 | %MF | 2814 | Anim_reg_vit_pt770203_consigne | REAL | Animation : reserve
%MF2816 | %MF | 2816 | Anim_reg_vit_pt770203_sortie | REAL | Animation : reserve
%MF2818 | %MF | 2818 | Anim_reg_lt7710_kp2 | REAL | Animation : reserve
%MF2820 | %MF | 2820 | Anim_reg_lt7710_ti2 | REAL | Animation : reserve
%MF2822 | %MF | 2822 | Anim_reg_lt7710_td2 | REAL | Animation : reserve
%MF2824 | %MF | 2824 | Anim_reg_lt7711_kp2 | REAL | Animation : reserve
%MF2826 | %MF | 2826 | Anim_reg_lt7711_ti2 | REAL | Animation : reserve
%MF2828 | %MF | 2828 | Anim_reg_lt7711_td2 | REAL | Animation : reserve
%MF2830 | %MF | 2830 | Anim_consigne_regul_echangeurs | REAL | Animation : consigne des régulateurs RTV7702:RTV7703 échangeurs
%MF2832 | %MF | 2832 | Anim_calec2_energie | REAL | Animation : reserve
%MF2834 | %MF | 2834 | Anim_calec2_volume | REAL | Animation : reserve
%MF2836 | %MF | 2836 | Anim_calec2_vol1 | REAL | Animation : reserve
%MF2838 | %MF | 2838 | Anim_calec2_vol2 | REAL | Animation : reserve
%MF2840 | %MF | 2840 | Anim_calec2_debitf | REAL | Animation : reserve
%MF2842 | %MF | 2842 | Moy_mn_fqt9426_calec2 | REAL | Animation : reserve
%MF2844 | %MF | 2844 | Moy_mn_puissance_calec2 | REAL | Animation : reserve
%MF2846 | %MF | 2846 | Moy_mn_energie_calec2 | REAL | Animation : reserve
%MF2848to3998 | %MF | 2848 |  | REAL | Animation : reserve
%MF5071 | %MF | 5071 | Com_va_ac_1_f | REAL | Point de consigne régulateur PC7603 vers automate aérocondenseur
%MF5412 | %MF | 5412 | Com_va_co_2_f | REAL | Communication VAPEUR-> COMMUNS : Point de consigne régulateur PC7603 (flottant sur 32 bits) (automate aérocondenseur)
%MF9136 | %MF | 9136 | Mesure_reg_tot_calec | REAL
%MF9138 | %MF | 9138 | Reg_tot_calec_totalisateur | REAL
%MF10000 | %MF | 10000 | Tracking_reg_pc7603 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 4.1 - PT7603 / PV7603a_b
%MF10002 | %MF | 10002 | Tracking_reg_tc7825 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 4.2 - TT7825 / PV7603a_b
%MF10004 | %MF | 10004 | Tracking_reg_pc7001 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 4.3 - PT7001 / PV7001
%MF10006 | %MF | 10006 | Tracking_reg_pc7603_1 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 5.1 - PT7603 / PV7001
%MF10008 | %MF | 10008 | Tracking_reg_tc7601 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 5.2 - TT7601 / TV7601
%MF10010 | %MF | 10010 | Tracking_reg_lc5505 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 5.3 - LT5505 / LV5505
%MF10012 | %MF | 10012 | Tracking_reg_pc5501 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 6.1 - PT5501 / PV5501
%MF10014 | %MF | 10014 | Tracking_reg_tc9401 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 6.2 - TT9401 / TV7702
%MF10016 | %MF | 10016 | Tracking_reg_lc7710 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 6.3 - LT7710 / TV7702
%MF10018 | %MF | 10018 | Tracking_reg_lc7710_1 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 7.1 - LT7710 / TV9401
%MF10020 | %MF | 10020 | Tracking_reg72 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 7.2 -
%MF10022 | %MF | 10022 | Tracking_reg73 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 7.3 -
%MF10024 | %MF | 10024 | Tracking_reg_pc7703 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 8.1 -PT7703 / PV7703a_b
%MF10026 | %MF | 10026 | Tracking_reg82 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 8.2 -
%MF10028 | %MF | 10028 | Tracking_reg83 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 8.3 -
%MF10030 | %MF | 10030 | Tracking_reg91 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 9.1 -
%MF10032 | %MF | 10032 | Tracking_reg92 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 9.2 -
%MF10034 | %MF | 10034 | Tracking_reg93 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 9.3 -
%MF10036 | %MF | 10036 | Tracking_reg101 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 10.1 -
%MF10038 | %MF | 10038 | Tracking_reg102 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 10.2 -
%MF10040 | %MF | 10040 | Tracking_reg103 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 10.3 -
%MF10042 | %MF | 10042 | Tracking_reg_rtv7702 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 11.1 -
%MF10044 | %MF | 10044 | Tracking_reg_lt7710 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 11.2 -
%MF10046 | %MF | 10046 | Tracking_reg_tv7702 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 11.3 -
%MF10048 | %MF | 10048 | Tracking_reg_vit_dpt9411 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 12.1 -
%MF10050 | %MF | 10050 | Tracking_reg_vit_tt9403 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 12.2 -
%MF10052 | %MF | 10052 | Tracking_reg_vit_pt770203 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 12.3 -
%MF10054 | %MF | 10054 | Tracking_reg_pv9410 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 13.1 -
%MF10056 | %MF | 10056 | Tracking_reg132 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 13.2 -
%MF10058 | %MF | 10058 | Tracking_reg133 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 13.3 -
%MF10060 | %MF | 10060 | Tracking_reg141 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 14.1 -
%MF10062 | %MF | 10062 | Tracking_reg142 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 14.2 -
%MF10064 | %MF | 10064 | Tracking_reg143 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 14.3 -
%MF10066 | %MF | 10066 | Tracking_reg151 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 15.1 -
%MF10068 | %MF | 10068 | Tracking_reg152 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 15.2 -
%MF10070 | %MF | 10070 | Tracking_reg153 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 15.3 -
%MF10072 | %MF | 10072 | Tracking_reg161 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 16.1 -
%MF10074 | %MF | 10074 | Tracking_reg162 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 16.2 -
%MF10076 | %MF | 10076 | Tracking_reg163 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 16.3 -
%MF10078 | %MF | 10078 | Tracking_reg171 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 17.1 -
%MF10080 | %MF | 10080 | Tracking_reg172 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 17.2 -
%MF10082 | %MF | 10082 | Tracking_reg173 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 17.3 -
%MF10084 | %MF | 10084 | Tracking_reg181 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 18.1 -
%MF10086 | %MF | 10086 | Tracking_reg182 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 18.2 -
%MF10088 | %MF | 10088 | Tracking_reg183 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 18.3 -
%MF10090 | %MF | 10090 | Tracking_reg191 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 19.1 -
%MF10092 | %MF | 10092 | Tracking_reg192 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 19.2 -
%MF10094 | %MF | 10094 | Tracking_reg193 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 19.3 -
%MF10096 | %MF | 10096 | Tracking_reg201 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 20.1 -
%MF10098 | %MF | 10098 | Tracking_reg202 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 20.2 -
%MF10100 | %MF | 10100 | Tracking_reg203 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 20.3 -
%MF10102 | %MF | 10102 | Tracking_reg_rtv7703 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 21.1 -
%MF10104 | %MF | 10104 | Tracking_reg_lt7711 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 21.2 -
%MF10106 | %MF | 10106 | Tracking_reg_tv7703 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 21.3 -
%MF10108 | %MF | 10108 | Tracking_reg221 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 22.1 -
%MF10110 | %MF | 10110 | Tracking_reg222 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 22.2 -
%MF10112 | %MF | 10112 | Tracking_reg223 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 22.3 -
%MF10114 | %MF | 10114 | Tracking_reg231 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 23.1 -
%MF10116 | %MF | 10116 | Tracking_reg232 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 23.2 -
%MF10118 | %MF | 10118 | Tracking_reg233 | REAL | Zone de calcul régul. : mot de travail "tracking" du régulateur 23.3 -
%MF10120 | %MF | 10120 | Consigne_reg_pc7603 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 4.1 - PT7603 / PV7603a_b
%MF10122 | %MF | 10122 | Consigne_reg_tc7825 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 4.2 - TT7825 / PV7603a_b
%MF10124 | %MF | 10124 | Consigne_reg_pc7001 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 4.3 - PT7001 / PV7001
%MF10126 | %MF | 10126 | Consigne_reg_pc7603_1 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 5.1 - PT7603 / PV7001
%MF10128 | %MF | 10128 | Consigne_reg_tc7601 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 5.2 - TT7601 / TV7601
%MF10130 | %MF | 10130 | Consigne_reg_lc5505 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 5.3 - LT5505 / LV5505
%MF10132 | %MF | 10132 | Consigne_reg_pc5501 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 6.1 - PT5501 / PV5501
%MF10134 | %MF | 10134 | Consigne_reg_tc9401 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 6.2 - TT9401 / TV7702
%MF10136 | %MF | 10136 | Consigne_reg_lc7710 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 6.3 - LT7710 / TV7702
%MF10138 | %MF | 10138 | Consigne_reg_lc7710_1 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 7.1 - LT7710 / TV9401
%MF10140 | %MF | 10140 | Consigne_reg72 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 7.2 -
%MF10142 | %MF | 10142 | Consigne_reg73 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 7.3 -
%MF10144 | %MF | 10144 | Consigne_reg_pc7703 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 8.1 -PT7703 / PV7703a_b
%MF10146 | %MF | 10146 | Consigne_reg82 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 8.2 -
%MF10148 | %MF | 10148 | Consigne_reg83 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 8.3 -
%MF10150 | %MF | 10150 | Consigne_reg91 | REAL | Zone de calcul régul. : consignerégulateur 9.1 -
%MF10152 | %MF | 10152 | Consigne_reg92 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 9.2 -
%MF10154 | %MF | 10154 | Consigne_reg93 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 9.3 -
%MF10156 | %MF | 10156 | Consigne_reg101 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 10.1 -
%MF10158 | %MF | 10158 | Consigne_reg102 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 10.2 -
%MF10160 | %MF | 10160 | Consigne_reg103 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 10.3 -
%MF10162 | %MF | 10162 | Consigne_reg_rtv7702 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 11.1 -
%MF10164 | %MF | 10164 | Consigne_reg_lt7710 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 11.2 -
%MF10166 | %MF | 10166 | Consigne_reg_tv7702 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 11.3 -
%MF10168 | %MF | 10168 | Consigne_reg_dpt9411 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 12.1 -
%MF10170 | %MF | 10170 | Consigne_reg_tt9403 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 12.2 -
%MF10172 | %MF | 10172 | Consigne_reg123 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 12.3 -
%MF10174 | %MF | 10174 | Consigne_reg_pv9410 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 13.1 -
%MF10176 | %MF | 10176 | Consigne_reg132 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 13.2 -
%MF10178 | %MF | 10178 | Consigne_reg133 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 13.3 -
%MF10180 | %MF | 10180 | Consigne_reg141 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 14.1 -
%MF10182 | %MF | 10182 | Consigne_reg142 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 14.2 -
%MF10184 | %MF | 10184 | Consigne_reg143 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 14.3 -
%MF10186 | %MF | 10186 | Consigne_reg151 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 15.1 -
%MF10188 | %MF | 10188 | Consigne_reg152 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 15.2 -
%MF10190 | %MF | 10190 | Consigne_reg153 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 15.3 -
%MF10192 | %MF | 10192 | Consigne_reg161 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 16.1 -
%MF10194 | %MF | 10194 | Consigne_reg162 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 16.2 -
%MF10196 | %MF | 10196 | Consigne_reg163 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 16.3 -
%MF10198 | %MF | 10198 | Consigne_reg171 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 17.1 -
%MF10200 | %MF | 10200 | Consigne_reg172 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 17.2 -
%MF10202 | %MF | 10202 | Consigne_reg173 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 17.3 -
%MF10204 | %MF | 10204 | Consigne_reg181 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 18.1 -
%MF10206 | %MF | 10206 | Consigne_reg182 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 18.2 -
%MF10208 | %MF | 10208 | Consigne_reg183 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 18.3 -
%MF10210 | %MF | 10210 | Consigne_reg191 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 19.1 -
%MF10212 | %MF | 10212 | Consigne_reg192 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 19.2 -
%MF10214 | %MF | 10214 | Consigne_reg193 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 19.3 -
%MF10216 | %MF | 10216 | Consigne_reg201 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 20.1 -
%MF10218 | %MF | 10218 | Consigne_reg202 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 20.2 -
%MF10220 | %MF | 10220 | Consigne_reg203 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 20.3 -
%MF10222 | %MF | 10222 | Consigne_reg_rtv7703 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 21.1 -
%MF10224 | %MF | 10224 | Consigne_reg_lt7711 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 21.2 -
%MF10226 | %MF | 10226 | Consigne_reg_tv7703 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 21.3 -
%MF10228 | %MF | 10228 | Consigne_reg221 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 22.1 -
%MF10230 | %MF | 10230 | Consigne_reg222 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 22.2 -
%MF10232 | %MF | 10232 | Consigne_reg223 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 22.3 -
%MF10234 | %MF | 10234 | Consigne_reg231 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 23.1 -
%MF10236 | %MF | 10236 | Consigne_reg232 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 23.2 -
%MF10238 | %MF | 10238 | Consigne_reg233 | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 23.3 -
%MF10240 | %MF | 10240 | Consigne_reg_pc7603_op | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 4.1 - PT7603 / PV7603a_b saisie par opérateur
%MF10242 | %MF | 10242 | Consigne_reg_pc7603_api | REAL | Zone de calcul régul. : consigne régulateur 4.1 - PT7603 / PV7603a_b calculée par automate
%MF10244 | %MF | 10244 | M_ouverture_pv7603a_b | REAL | Zone de calcul régul. : mémoire ouverture vanne PV7603a_b
%MF10246 | %MF | 10246 | M_ouverture_pv7001 | REAL | Zone de calcul régul. : mémoire ouverture vanne PV7001
%MF10248 | %MF | 10248 | Pt7603_limitee | REAL | Zone de calcul régul. : Valeur PT7603 limitée
%MF10250 | %MF | 10250 | Pt7603_result_1 | REAL | Zone de calcul régul. : Valeur intermédiaire pour calcul de la consigne en fonction de PT7603
%MF10252 | %MF | 10252 | Pt7603_result_2 | REAL | Zone de calcul régul. : Valeur intermédiaire pour calcul de la consigne en fonction de PT7603
%MF10254 | %MF | 10254 | Pt7603_result_3 | REAL | Zone de calcul régul. : Valeur intermédiaire pour calcul de la consigne en fonction de PT7603
%MF10256 | %MF | 10256 | Pt7603_result_4 | REAL | Zone de calcul régul. : Valeur intermédiaire pour calcul de la consigne en fonction de PT7603
%MF10258 | %MF | 10258 | M_ouverture_tv7702 | REAL | Zone de calcul régul. : mémoire ouverture vanne TV7702
%MF10260to11998 | %MF | 10260 |  | REAL | Zone de calcul régul. : reserve
%MF13000 | %MF | 13000 | Cum_5s_pt5501 | REAL | Cumul 5 secondes : pression bâche alimentaire
%MF13002 | %MF | 13002 | Cum_5s_pt7603 | REAL | Cumul 5 secondes : pression aval vanne de détente
%MF13004 | %MF | 13004 | Cum_5s_pt7001 | REAL | Cumul 5 secondes : pression vapeur poste déverse HP
%MF13006 | %MF | 13006 | Vit_ppe_calc | REAL | Zone de calcul divers : Vitesse calculée pompes chauffage urbain
%MF13008 | %MF | 13008 | Puissance_ppes | REAL | Zone de calcul divers : reserve
%MF13010 | %MF | 13010 |  | REAL | Zone de calcul divers : reserve
%MF13012 | %MF | 13012 | Delta_tt9402_tt9403 | REAL | Delta température TT9402 - TT9403 ECHANGEUR 2
%MF13014 | %MF | 13014 | Delta_tt9401_tt9403 | REAL | Delta température TT9401 - TT9403 ECHANGEUR 1
%MF13016 | %MF | 13016 | Poub_debit_pe01_02_03_04 | REAL | Mot poubelle débit pompes réseau pour calcul charge réseau
%MF13018 | %MF | 13018 | Pmin | REAL | Pression mini pour calcul consigne
%MF13020 | %MF | 13020 | Pcalc | REAL | Consigne pression BP calculée pour régulateur PC7603
%MF13022 | %MF | 13022 | Pcalc_temp | REAL | Consigne pression calculée temporaire
%MF13024 | %MF | 13024 | Tab_pcalc_1 | REAL | Valeur enregistrée de la consigne pression calculée
%MF13026 | %MF | 13026 | Tab_pcalc_2 | REAL | Valeur enregistrée de la consigne pression calculée
%MF13028 | %MF | 13028 | Tab_pcalc_3 | REAL | Valeur enregistrée de la consigne pression calculée
%MF13030 | %MF | 13030 | Tab_pcalc_4 | REAL | Valeur enregistrée de la consigne pression calculée
%MF13032 | %MF | 13032 | Tab_pcalc_5 | REAL | Valeur enregistrée de la consigne pression calculée
%MF13034 | %MF | 13034 | Tab_pcalc_6 | REAL | Valeur enregistrée de la consigne pression calculée
%MF13036 | %MF | 13036 | Tab_pcalc_7 | REAL | Valeur enregistrée de la consigne pression calculée
%MF13038 | %MF | 13038 | Tab_pcalc_8 | REAL | Valeur enregistrée de la consigne pression calculée
%MF13040 | %MF | 13040 | Tab_pcalc_9 | REAL | Valeur enregistrée de la consigne pression calculée
%MF13042 | %MF | 13042 | Tab_pcalc_10 | REAL | Valeur enregistrée de la consigne pression calculée
%MF13044 | %MF | 13044 | Som_pcalc | REAL | Somme de la consigne pression calculée sur 10 secondes
%MF13046 | %MF | 13046 | Cum_5s_pt7702 | REAL | Zone de calcul divers : reserve
%MF13048 | %MF | 13048 | Cum_5s_pt7703 | REAL | Zone de calcul divers : reserve
%MF13050 | %MF | 13050 | Cum_5s_dpt9411 | REAL | Zone de calcul divers : reserve
%MF13052 | %MF | 13052 | Cum_5s_dpt9417 | REAL | Zone de calcul divers : reserve
%MF13054 | %MF | 13054 | Cum_5s_fqt9416_calec1 | REAL | Zone de calcul divers : reserve
%MF13056 | %MF | 13056 | Cum_5s_puissance_calec1 | REAL | Zone de calcul divers : reserve
%MF13058 | %MF | 13058 | Cum_5s_energie_calec1 | REAL | Zone de calcul divers : reserve
%MF13060 | %MF | 13060 | Cal_off1_t_calec1 | REAL | Zone de calcul divers : reserve
%MF13062 | %MF | 13062 | Cal_off2_t_calec1 | REAL | Zone de calcul divers : reserve
%MF13064 | %MF | 13064 | Mem_sortie_reg_rtv7702 | REAL | Zone de calcul divers : reserve
%MF13066 | %MF | 13066 | Mem_sortie_reg_rtv7703 | REAL | Zone de calcul divers : reserve
%MF13068 | %MF | 13068 | Cum_5s_fqt9426_calec2 | REAL | Zone de calcul divers : reserve
%MF13070 | %MF | 13070 | Cum_5s_puissance_calec2 | REAL | Zone de calcul divers : reserve
%MF13072 | %MF | 13072 | Cum_5s_energie_calec2 | REAL | Zone de calcul divers : reserve
%MF13074to14998 | %MF | 13074 |  | REAL | Zone de calcul divers : reserve
%MF1.4.100 | %MF | 1.4.100 | Reg4_out_man_b2 | REAL | Valeur de la commande boucle 2
%MF1.4.102 | %MF | 1.4.102 | Reg4_dev_b2 | REAL | Ecart mesure consigne boucle 2
%MF1.4.104 | %MF | 1.4.104 | Reg4_pv_b2 | REAL | Valeur de la mesure en échelle Physique boucle 2
%MF1.4.106 | %MF | 1.4.106 | Reg4_sp_b2 | REAL | Valeur de la consigne en échelle Physique boucle 2
%MF1.4.108 | %MF | 1.4.108 | Reg4_pv_inf_b2 | REAL | Limite inférieure de la mesure boucle 2
%MF1.4.110 | %MF | 1.4.110 | Reg4_pv_sup_b2 | REAL | Limite supérieure de la mesure boucle 2
%MF1.4.112 | %MF | 1.4.112 | Reg4_kp_b2 | REAL | Coefficient proportionnel boucle 2
%MF1.4.114 | %MF | 1.4.114 | Reg4_ti_b2 | REAL | Temps d'intégrale boucle 2
%MF1.4.116 | %MF | 1.4.116 | Reg4_td_b2 | REAL | Temps dérivée boucle 2
%MF1.4.118 | %MF | 1.4.118 | Reg4_outbias_b2 | REAL | Bias sur la sortie du correcteur PID boucle 2
%MF1.4.120 | %MF | 1.4.120 | Reg4_int_band_b2 | REAL | Bande Intégrale boucle 2
%MF1.4.122 | %MF | 1.4.122 | Reg4_dband_b2 | REAL | Bande Morte sur l'écart boucle 2
%MF1.4.124 | %MF | 1.4.124 | Reg4_outrate_b2 | REAL | Limitation de la vitesse de variation de la sortie boucle 2
%MF1.4.126 | %MF | 1.4.126 | Reg4_out_inf_b2 | REAL | Limite inférieure de la sortie boucle 2
%MF1.4.128 | %MF | 1.4.128 | Reg4_out_sup_b2 | REAL | Limite supérieure de la sortie boucle 2
%MF1.4.130 | %MF | 1.4.130 | Reg4_sp_inf_b2 | REAL | Limite inférieure de la consigne boucle 2
%MF1.4.132 | %MF | 1.4.132 | Reg4_sp_sup_b2 | REAL | Limite supérieure de la consigne boucle 2
%MF1.4.134 | %MF | 1.4.134 | Reg4_pv_ll_b2 | REAL | Seuil très bas de la mesure boucle 2
%MF1.4.136 | %MF | 1.4.136 | Reg4_pv_l_b2 | REAL | Seuil bas de la mesure boucle 2
%MF1.4.138 | %MF | 1.4.138 | Reg4_pv_h_b2 | REAL | Seuil haut de la mesure boucle 2
%MF1.4.140 | %MF | 1.4.140 | Reg4_pv_hh_b2 | REAL | Seuil très haut de la mesure boucle 2
%MF1.4.142 | %MF | 1.4.142 | Reg4_onoff_l_b2 | REAL | Seuil Bas du Correcteur ONOFF boucle 2
%MF1.4.144 | %MF | 1.4.144 | Reg4_onoff_h_b2 | REAL | Seuil haut du Correcteur ONOFF boucle 2
%MF1.4.146 | %MF | 1.4.146 | Reg4_hyst_b2 | REAL | Hystérésis du Correcteur ONOFF 3 états boucle 2
%MF1.4.148 | %MF | 1.4.148 | Reg4_dev_l_b2 | REAL | Seuil bas de l'écart boucle 2
%MF1.4.150 | %MF | 1.4.150 | Reg4_dev_h_b2 | REAL | Seuil haut de l'écart boucle 2
%MF1.4.152 | %MF | 1.4.152 | Reg4_thld_b2 | REAL | Limite de totalisation boucle 2
%MF1.4.154 | %MF | 1.4.154 | Reg4_r_rate_b2 | REAL | Limite de vitesse de montée de la consigne boucle 2
%MF1.4.156 | %MF | 1.4.156 | Reg4_d_rate_b2 | REAL | Limite de vitesse de descente de la consigne boucle 2
%MF1.4.158 | %MF | 1.4.158 | Reg4_speed_lim_out_b2 | REAL | Valeur de sortie du limiteur de vitesse boucle 2
%MF1.4.16 | %MF | 1.4.16 | Reg4_at_step | REAL | Amplitude de l'échelon de l'autoréglage
%MF1.4.160 | %MF | 1.4.160 | Reg4_inp_minr_b2 | REAL | Echelle basse de la consigne remote boucle 2
%MF1.4.162 | %MF | 1.4.162 | Reg4_inp_maxr_b2 | REAL | Echelle haute de la consigne remote boucle 2
%MF1.4.164 | %MF | 1.4.164 | Reg4_t_motor_b2 | REAL | Temps d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 2
%MF1.4.166 | %MF | 1.4.166 | Reg4_t_mini_b2 | REAL | Temps minimum d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 2
%MF1.4.168 | %MF | 1.4.168 | Reg4_kp_prev_b2 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient proportionnel boucle 2
%MF1.4.170 | %MF | 1.4.170 | Reg4_ti_prev_b2 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient intégral boucle 2
%MF1.4.172 | %MF | 1.4.172 | Reg4_td_prev_b2 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient dérivée boucle 2
%MF1.4.174 | %MF | 1.4.174 | Reg4_t_ech_b3 | REAL | Période d'échantillonnage boucle 3
%MF1.4.176 | %MF | 1.4.176 | Reg4_out_man_b3 | REAL | Valeur de la commande boucle 3
%MF1.4.178 | %MF | 1.4.178 | Reg4_dev_b3 | REAL | Ecart mesure consigne boucle 3
%MF1.4.18 | %MF | 1.4.18 | Reg4_at_tmax | REAL | Durée de l'échelon de l'autoréglage
%MF1.4.180 | %MF | 1.4.180 | Reg4_pv_b3 | REAL | Valeur de la mesure en échelle Physique boucle 3
%MF1.4.182 | %MF | 1.4.182 | Reg4_sp_b3 | REAL | Valeur de la consigne en échelle Physique boucle 3
%MF1.4.184 | %MF | 1.4.184 | Reg4_pv_inf_b3 | REAL | Limite inférieure de la mesure boucle 3
%MF1.4.186 | %MF | 1.4.186 | Reg4_pv_sup_b3 | REAL | Limite supérieure de la mesure boucle 3
%MF1.4.188 | %MF | 1.4.188 | Reg4_kp_b3 | REAL | Coefficient proportionnel boucle 3
%MF1.4.190 | %MF | 1.4.190 | Reg4_ti_b3 | REAL | Temps d'intégrale boucle 3
%MF1.4.192 | %MF | 1.4.192 | Reg4_td_b3 | REAL | Temps dérivée boucle 3
%MF1.4.194 | %MF | 1.4.194 | Reg4_outbias_b3 | REAL | Bias sur la sortie du correcteur PID boucle 3
%MF1.4.196 | %MF | 1.4.196 | Reg4_int_band_b3 | REAL | Bande Intégrale boucle 3
%MF1.4.198 | %MF | 1.4.198 | Reg4_dband_b3 | REAL | Bande Morte sur l'écart boucle 3
%MF1.4.20 | %MF | 1.4.20 | Reg4_at_perf | REAL | Critère de Stabilité de l'autoréglage
%MF1.4.200 | %MF | 1.4.200 | Reg4_outrate_b3 | REAL | Limitation de la vitesse de variation de la sortie boucle 3
%MF1.4.202 | %MF | 1.4.202 | Reg4_out_inf_b3 | REAL | Limite inférieure de la sortie boucle 3
%MF1.4.204 | %MF | 1.4.204 | Reg4_out_sup_b3 | REAL | Limite supérieure de la sortie boucle 3
%MF1.4.206 | %MF | 1.4.206 | Reg4_sp_inf_b3 | REAL | Limite inférieure de la consigne boucle 3
%MF1.4.208 | %MF | 1.4.208 | Reg4_sp_sup_b3 | REAL | Limite supérieure de la consigne boucle 3
%MF1.4.210 | %MF | 1.4.210 | Reg4_pv_ll_b3 | REAL | Seuil très bas de la mesure boucle 3
%MF1.4.212 | %MF | 1.4.212 | Reg4_pv_l_b3 | REAL | Seuil bas de la mesure boucle 3
%MF1.4.214 | %MF | 1.4.214 | Reg4_pv_h_b3 | REAL | Seuil haut de la mesure boucle 3
%MF1.4.216 | %MF | 1.4.216 | Reg4_pv_hh_b3 | REAL | Seuil très haut de la mesure boucle 3
%MF1.4.218 | %MF | 1.4.218 | Reg4_onoff_l_b3 | REAL | Seuil Bas du Correcteur ONOFF boucle 3
%MF1.4.22 | %MF | 1.4.22 | Reg4_t_ech_b1 | REAL | Période d'échantillonnage boucle 1
%MF1.4.220 | %MF | 1.4.220 | Reg4_onoff_h_b3 | REAL | Seuil haut du Correcteur ONOFF boucle 3
%MF1.4.222 | %MF | 1.4.222 | Reg4_hyst_b3 | REAL | Hystérésis du Correcteur ONOFF 3 états boucle 3
%MF1.4.224 | %MF | 1.4.224 | Reg4_dev_l_b3 | REAL | Seuil bas de l'écart boucle 3
%MF1.4.226 | %MF | 1.4.226 | Reg4_dev_h_b3 | REAL | Seuil haut de l'écart boucle 3
%MF1.4.228 | %MF | 1.4.228 | Reg4_thld_b3 | REAL | Limite de totalisation boucle 3
%MF1.4.230 | %MF | 1.4.230 | Reg4_r_rate_b3 | REAL | Limite de vitesse de montée de la consigne boucle 3
%MF1.4.232 | %MF | 1.4.232 | Reg4_d_rate_b3 | REAL | Limite de vitesse de descente de la consigne boucle 3
%MF1.4.234 | %MF | 1.4.234 | Reg4_speed_lim_out_b3 | REAL | Valeur de sortie du limiteur de vitesse boucle 3
%MF1.4.236 | %MF | 1.4.236 | Reg4_inp_minr_b3 | REAL | Echelle basse de la consigne remote boucle 3
%MF1.4.238 | %MF | 1.4.238 | Reg4_inp_maxr_b3 | REAL | Echelle haute de la consigne remote boucle 3
%MF1.4.24 | %MF | 1.4.24 | Reg4_out_man_b1 | REAL | Valeur de la commande boucle 1
%MF1.4.240 | %MF | 1.4.240 | Reg4_t_motor_b3 | REAL | Temps d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 3
%MF1.4.242 | %MF | 1.4.242 | Reg4_t_mini_b3 | REAL | Temps minimum d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 3
%MF1.4.244 | %MF | 1.4.244 | Reg4_kp_prev_b3 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient proportionnel boucle 3
%MF1.4.246 | %MF | 1.4.246 | Reg4_ti_prev_b3 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient intégral boucle 3
%MF1.4.248 | %MF | 1.4.248 | Reg4_td_prev_b3 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient dérivée boucle 3
%MF1.4.26 | %MF | 1.4.26 | Reg4_dev_b1 | REAL | Ecart mesure consigne boucle 1
%MF1.4.28 | %MF | 1.4.28 | Reg4_pv_b1 | REAL | Valeur de la mesure en échelle Physique boucle 1
%MF1.4.30 | %MF | 1.4.30 | Reg4_sp_b1 | REAL | Valeur de la consigne en échelle Physique boucle 1
%MF1.4.32 | %MF | 1.4.32 | Reg4_pv_inf_b1 | REAL | Limite inférieure de la mesure boucle 1
%MF1.4.34 | %MF | 1.4.34 | Reg4_pv_sup_b1 | REAL | Limite supérieure de la mesure boucle 1
%MF1.4.36 | %MF | 1.4.36 | Reg4_kp_b1 | REAL | Coefficient proportionnel boucle 1
%MF1.4.38 | %MF | 1.4.38 | Reg4_ti_b1 | REAL | Temps d'intégrale boucle 1
%MF1.4.40 | %MF | 1.4.40 | Reg4_td_b1 | REAL | Temps dérivée boucle 1
%MF1.4.42 | %MF | 1.4.42 | Reg4_outbias_b1 | REAL | Bias sur la sortie du correcteur PID boucle 1
%MF1.4.44 | %MF | 1.4.44 | Reg4_int_band_b1 | REAL | Bande Intégrale boucle 1
%MF1.4.46 | %MF | 1.4.46 | Reg4_dband_b1 | REAL | Bande Morte sur l'écart boucle 1
%MF1.4.48 | %MF | 1.4.48 | Reg4_outrate_b1 | REAL | Limitation de la vitesse de variation de la sortie boucle 1
%MF1.4.50 | %MF | 1.4.50 | Reg4_out_inf_b1 | REAL | Limite inférieure de la sortie boucle 1
%MF1.4.52 | %MF | 1.4.52 | Reg4_out_sup_b1 | REAL | Limite supérieure de la sortie boucle 1
%MF1.4.54 | %MF | 1.4.54 | Reg4_sp_inf_b1 | REAL | Limite inférieure de la consigne boucle 1
%MF1.4.56 | %MF | 1.4.56 | Reg4_sp_sup_b1 | REAL | Limite supérieure de la consigne boucle 1
%MF1.4.58 | %MF | 1.4.58 | Reg4_pv_ll_b1 | REAL | Seuil très bas de la mesure boucle 1
%MF1.4.60 | %MF | 1.4.60 | Reg4_pv_l_b1 | REAL | Seuil bas de la mesure boucle 1
%MF1.4.62 | %MF | 1.4.62 | Reg4_pv_h_b1 | REAL | Seuil haut de la mesure boucle 1
%MF1.4.64 | %MF | 1.4.64 | Reg4_pv_hh_b1 | REAL | Seuil très haut de la mesure boucle 1
%MF1.4.66 | %MF | 1.4.66 | Reg4_onoff_l_b1 | REAL | Seuil Bas du Correcteur ONOFF boucle 1
%MF1.4.68 | %MF | 1.4.68 | Reg4_onoff_h_b1 | REAL | Seuil haut du Correcteur ONOFF boucle 1
%MF1.4.70 | %MF | 1.4.70 | Reg4_hyst_b1 | REAL | Hystérésis du Correcteur ONOFF 3 états boucle 1
%MF1.4.72 | %MF | 1.4.72 | Reg4_dev_l_b1 | REAL | Seuil bas de l'écart boucle 1
%MF1.4.74 | %MF | 1.4.74 | Reg4_dev_h_b1 | REAL | Seuil haut de l'écart boucle 1
%MF1.4.76 | %MF | 1.4.76 | Reg4_thld_b1 | REAL | Limite de totalisation boucle 1
%MF1.4.78 | %MF | 1.4.78 | Reg4_r_rate_b1 | REAL | Limite de vitesse de montée de la consigne boucle 1
%MF1.4.80 | %MF | 1.4.80 | Reg4_d_rate_b1 | REAL | Limite de vitesse de descente de la consigne boucle 1
%MF1.4.82 | %MF | 1.4.82 | Reg4_speed_lim_out_b1 | REAL | Valeur de sortie du limiteur de vitesse boucle 1
%MF1.4.84 | %MF | 1.4.84 | Reg4_inp_minr_b1 | REAL | Echelle basse de la consigne remote boucle 1
%MF1.4.86 | %MF | 1.4.86 | Reg4_inp_maxr_b1 | REAL | Echelle haute de la consigne remote boucle 1
%MF1.4.88 | %MF | 1.4.88 | Reg4_t_motor_b1 | REAL | Temps d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 1
%MF1.4.90 | %MF | 1.4.90 | Reg4_t_mini_b1 | REAL | Temps minimum d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 1
%MF1.4.92 | %MF | 1.4.92 | Reg4_kp_prev_b1 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient proportionnel boucle 1
%MF1.4.94 | %MF | 1.4.94 | Reg4_ti_prev_b1 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient intégral boucle 1
%MF1.4.96 | %MF | 1.4.96 | Reg4_td_prev_b1 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient dérivée boucle 1
%MF1.4.98 | %MF | 1.4.98 | Reg4_t_ech_b2 | REAL | Période d'échantillonnage boucle 2
%MF1.5.100 | %MF | 1.5.100 | Reg5_out_man_b2 | REAL | Valeur de la commande boucle 2
%MF1.5.102 | %MF | 1.5.102 | Reg5_dev_b2 | REAL | Ecart mesure consigne boucle 2
%MF1.5.104 | %MF | 1.5.104 | Reg5_pv_b2 | REAL | Valeur de la mesure en échelle Physique boucle 2
%MF1.5.106 | %MF | 1.5.106 | Reg5_sp_b2 | REAL | Valeur de la consigne en échelle Physique boucle 2
%MF1.5.108 | %MF | 1.5.108 | Reg5_pv_inf_b2 | REAL | Limite inférieure de la mesure boucle 2
%MF1.5.110 | %MF | 1.5.110 | Reg5_pv_sup_b2 | REAL | Limite supérieure de la mesure boucle 2
%MF1.5.112 | %MF | 1.5.112 | Reg5_kp_b2 | REAL | Coefficient proportionnel boucle 2
%MF1.5.114 | %MF | 1.5.114 | Reg5_ti_b2 | REAL | Temps d'intégrale boucle 2
%MF1.5.116 | %MF | 1.5.116 | Reg5_td_b2 | REAL | Temps dérivée boucle 2
%MF1.5.118 | %MF | 1.5.118 | Reg5_outbias_b2 | REAL | Bias sur la sortie du correcteur PID boucle 2
%MF1.5.120 | %MF | 1.5.120 | Reg5_int_band_b2 | REAL | Bande Intégrale boucle 2
%MF1.5.122 | %MF | 1.5.122 | Reg5_dband_b2 | REAL | Bande Morte sur l'écart boucle 2
%MF1.5.124 | %MF | 1.5.124 | Reg5_outrate_b2 | REAL | Limitation de la vitesse de variation de la sortie boucle 2
%MF1.5.126 | %MF | 1.5.126 | Reg5_out_inf_b2 | REAL | Limite inférieure de la sortie boucle 2
%MF1.5.128 | %MF | 1.5.128 | Reg5_out_sup_b2 | REAL | Limite supérieure de la sortie boucle 2
%MF1.5.130 | %MF | 1.5.130 | Reg5_sp_inf_b2 | REAL | Limite inférieure de la consigne boucle 2
%MF1.5.132 | %MF | 1.5.132 | Reg5_sp_sup_b2 | REAL | Limite supérieure de la consigne boucle 2
%MF1.5.134 | %MF | 1.5.134 | Reg5_pv_ll_b2 | REAL | Seuil très bas de la mesure boucle 2
%MF1.5.136 | %MF | 1.5.136 | Reg5_pv_l_b2 | REAL | Seuil bas de la mesure boucle 2
%MF1.5.138 | %MF | 1.5.138 | Reg5_pv_h_b2 | REAL | Seuil haut de la mesure boucle 2
%MF1.5.140 | %MF | 1.5.140 | Reg5_pv_hh_b2 | REAL | Seuil très haut de la mesure boucle 2
%MF1.5.142 | %MF | 1.5.142 | Reg5_onoff_l_b2 | REAL | Seuil Bas du Correcteur ONOFF boucle 2
%MF1.5.144 | %MF | 1.5.144 | Reg5_onoff_h_b2 | REAL | Seuil haut du Correcteur ONOFF boucle 2
%MF1.5.146 | %MF | 1.5.146 | Reg5_hyst_b2 | REAL | Hystérésis du Correcteur ONOFF 3 états boucle 2
%MF1.5.148 | %MF | 1.5.148 | Reg5_dev_l_b2 | REAL | Seuil bas de l'écart boucle 2
%MF1.5.150 | %MF | 1.5.150 | Reg5_dev_h_b2 | REAL | Seuil haut de l'écart boucle 2
%MF1.5.152 | %MF | 1.5.152 | Reg5_thld_b2 | REAL | Limite de totalisation boucle 2
%MF1.5.154 | %MF | 1.5.154 | Reg5_r_rate_b2 | REAL | Limite de vitesse de montée de la consigne boucle 2
%MF1.5.156 | %MF | 1.5.156 | Reg5_d_rate_b2 | REAL | Limite de vitesse de descente de la consigne boucle 2
%MF1.5.158 | %MF | 1.5.158 | Reg5_speed_lim_out_b2 | REAL | Valeur de sortie du limiteur de vitesse boucle 2
%MF1.5.16 | %MF | 1.5.16 | Reg5_at_step | REAL | Amplitude de l'échelon de l'autoréglage
%MF1.5.160 | %MF | 1.5.160 | Reg5_inp_minr_b2 | REAL | Echelle basse de la consigne remote boucle 2
%MF1.5.162 | %MF | 1.5.162 | Reg5_inp_maxr_b2 | REAL | Echelle haute de la consigne remote boucle 2
%MF1.5.164 | %MF | 1.5.164 | Reg5_t_motor_b2 | REAL | Temps d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 2
%MF1.5.166 | %MF | 1.5.166 | Reg5_t_mini_b2 | REAL | Temps minimum d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 2
%MF1.5.168 | %MF | 1.5.168 | Reg5_kp_prev_b2 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient proportionnel boucle 2
%MF1.5.170 | %MF | 1.5.170 | Reg5_ti_prev_b2 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient intégral boucle 2
%MF1.5.172 | %MF | 1.5.172 | Reg5_td_prev_b2 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient dérivée boucle 2
%MF1.5.174 | %MF | 1.5.174 | Reg5_t_ech_b3 | REAL | Période d'échantillonnage boucle 3
%MF1.5.176 | %MF | 1.5.176 | Reg5_out_man_b3 | REAL | Valeur de la commande boucle 3
%MF1.5.178 | %MF | 1.5.178 | Reg5_dev_b3 | REAL | Ecart mesure consigne boucle 3
%MF1.5.18 | %MF | 1.5.18 | Reg5_at_tmax | REAL | Durée de l'échelon de l'autoréglage
%MF1.5.180 | %MF | 1.5.180 | Reg5_pv_b3 | REAL | Valeur de la mesure en échelle Physique boucle 3
%MF1.5.182 | %MF | 1.5.182 | Reg5_sp_b3 | REAL | Valeur de la consigne en échelle Physique boucle 3
%MF1.5.184 | %MF | 1.5.184 | Reg5_pv_inf_b3 | REAL | Limite inférieure de la mesure boucle 3
%MF1.5.186 | %MF | 1.5.186 | Reg5_pv_sup_b3 | REAL | Limite supérieure de la mesure boucle 3
%MF1.5.188 | %MF | 1.5.188 | Reg5_kp_b3 | REAL | Coefficient proportionnel boucle 3
%MF1.5.190 | %MF | 1.5.190 | Reg5_ti_b3 | REAL | Temps d'intégrale boucle 3
%MF1.5.192 | %MF | 1.5.192 | Reg5_td_b3 | REAL | Temps dérivée boucle 3
%MF1.5.194 | %MF | 1.5.194 | Reg5_outbias_b3 | REAL | Bias sur la sortie du correcteur PID boucle 3
%MF1.5.196 | %MF | 1.5.196 | Reg5_int_band_b3 | REAL | Bande Intégrale boucle 3
%MF1.5.198 | %MF | 1.5.198 | Reg5_dband_b3 | REAL | Bande Morte sur l'écart boucle 3
%MF1.5.20 | %MF | 1.5.20 | Reg5_at_perf | REAL | Critère de Stabilité de l'autoréglage
%MF1.5.200 | %MF | 1.5.200 | Reg5_outrate_b3 | REAL | Limitation de la vitesse de variation de la sortie boucle 3
%MF1.5.202 | %MF | 1.5.202 | Reg5_out_inf_b3 | REAL | Limite inférieure de la sortie boucle 3
%MF1.5.204 | %MF | 1.5.204 | Reg5_out_sup_b3 | REAL | Limite supérieure de la sortie boucle 3
%MF1.5.206 | %MF | 1.5.206 | Reg5_sp_inf_b3 | REAL | Limite inférieure de la consigne boucle 3
%MF1.5.208 | %MF | 1.5.208 | Reg5_sp_sup_b3 | REAL | Limite supérieure de la consigne boucle 3
%MF1.5.210 | %MF | 1.5.210 | Reg5_pv_ll_b3 | REAL | Seuil très bas de la mesure boucle 3
%MF1.5.212 | %MF | 1.5.212 | Reg5_pv_l_b3 | REAL | Seuil bas de la mesure boucle 3
%MF1.5.214 | %MF | 1.5.214 | Reg5_pv_h_b3 | REAL | Seuil haut de la mesure boucle 3
%MF1.5.216 | %MF | 1.5.216 | Reg5_pv_hh_b3 | REAL | Seuil très haut de la mesure boucle 3
%MF1.5.218 | %MF | 1.5.218 | Reg5_onoff_l_b3 | REAL | Seuil Bas du Correcteur ONOFF boucle 3
%MF1.5.22 | %MF | 1.5.22 | Reg5_t_ech_b1 | REAL | Période d'échantillonnage boucle 1
%MF1.5.220 | %MF | 1.5.220 | Reg5_onoff_h_b3 | REAL | Seuil haut du Correcteur ONOFF boucle 3
%MF1.5.222 | %MF | 1.5.222 | Reg5_hyst_b3 | REAL | Hystérésis du Correcteur ONOFF 3 états boucle 3
%MF1.5.224 | %MF | 1.5.224 | Reg5_dev_l_b3 | REAL | Seuil bas de l'écart boucle 3
%MF1.5.226 | %MF | 1.5.226 | Reg5_dev_h_b3 | REAL | Seuil haut de l'écart boucle 3
%MF1.5.228 | %MF | 1.5.228 | Reg5_thld_b3 | REAL | Limite de totalisation boucle 3
%MF1.5.230 | %MF | 1.5.230 | Reg5_r_rate_b3 | REAL | Limite de vitesse de montée de la consigne boucle 3
%MF1.5.232 | %MF | 1.5.232 | Reg5_d_rate_b3 | REAL | Limite de vitesse de descente de la consigne boucle 3
%MF1.5.234 | %MF | 1.5.234 | Reg5_speed_lim_out_b3 | REAL | Valeur de sortie du limiteur de vitesse boucle 3
%MF1.5.236 | %MF | 1.5.236 | Reg5_inp_minr_b3 | REAL | Echelle basse de la consigne remote boucle 3
%MF1.5.238 | %MF | 1.5.238 | Reg5_inp_maxr_b3 | REAL | Echelle haute de la consigne remote boucle 3
%MF1.5.24 | %MF | 1.5.24 | Reg5_out_man_b1 | REAL | Valeur de la commande boucle 1
%MF1.5.240 | %MF | 1.5.240 | Reg5_t_motor_b3 | REAL | Temps d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 3
%MF1.5.242 | %MF | 1.5.242 | Reg5_t_mini_b3 | REAL | Temps minimum d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 3
%MF1.5.244 | %MF | 1.5.244 | Reg5_kp_prev_b3 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient proportionnel boucle 3
%MF1.5.246 | %MF | 1.5.246 | Reg5_ti_prev_b3 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient intégral boucle 3
%MF1.5.248 | %MF | 1.5.248 | Reg5_td_prev_b3 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient dérivée boucle 3
%MF1.5.26 | %MF | 1.5.26 | Reg5_dev_b1 | REAL | Ecart mesure consigne boucle 1
%MF1.5.28 | %MF | 1.5.28 | Reg5_pv_b1 | REAL | Valeur de la mesure en échelle Physique boucle 1
%MF1.5.30 | %MF | 1.5.30 | Reg5_sp_b1 | REAL | Valeur de la consigne en échelle Physique boucle 1
%MF1.5.32 | %MF | 1.5.32 | Reg5_pv_inf_b1 | REAL | Limite inférieure de la mesure boucle 1
%MF1.5.34 | %MF | 1.5.34 | Reg5_pv_sup_b1 | REAL | Limite supérieure de la mesure boucle 1
%MF1.5.36 | %MF | 1.5.36 | Reg5_kp_b1 | REAL | Coefficient proportionnel boucle 1
%MF1.5.38 | %MF | 1.5.38 | Reg5_ti_b1 | REAL | Temps d'intégrale boucle 1
%MF1.5.40 | %MF | 1.5.40 | Reg5_td_b1 | REAL | Temps dérivée boucle 1
%MF1.5.42 | %MF | 1.5.42 | Reg5_outbias_b1 | REAL | Bias sur la sortie du correcteur PID boucle 1
%MF1.5.44 | %MF | 1.5.44 | Reg5_int_band_b1 | REAL | Bande Intégrale boucle 1
%MF1.5.46 | %MF | 1.5.46 | Reg5_dband_b1 | REAL | Bande Morte sur l'écart boucle 1
%MF1.5.48 | %MF | 1.5.48 | Reg5_outrate_b1 | REAL | Limitation de la vitesse de variation de la sortie boucle 1
%MF1.5.50 | %MF | 1.5.50 | Reg5_out_inf_b1 | REAL | Limite inférieure de la sortie boucle 1
%MF1.5.52 | %MF | 1.5.52 | Reg5_out_sup_b1 | REAL | Limite supérieure de la sortie boucle 1
%MF1.5.54 | %MF | 1.5.54 | Reg5_sp_inf_b1 | REAL | Limite inférieure de la consigne boucle 1
%MF1.5.56 | %MF | 1.5.56 | Reg5_sp_sup_b1 | REAL | Limite supérieure de la consigne boucle 1
%MF1.5.58 | %MF | 1.5.58 | Reg5_pv_ll_b1 | REAL | Seuil très bas de la mesure boucle 1
%MF1.5.60 | %MF | 1.5.60 | Reg5_pv_l_b1 | REAL | Seuil bas de la mesure boucle 1
%MF1.5.62 | %MF | 1.5.62 | Reg5_pv_h_b1 | REAL | Seuil haut de la mesure boucle 1
%MF1.5.64 | %MF | 1.5.64 | Reg5_pv_hh_b1 | REAL | Seuil très haut de la mesure boucle 1
%MF1.5.66 | %MF | 1.5.66 | Reg5_onoff_l_b1 | REAL | Seuil Bas du Correcteur ONOFF boucle 1
%MF1.5.68 | %MF | 1.5.68 | Reg5_onoff_h_b1 | REAL | Seuil haut du Correcteur ONOFF boucle 1
%MF1.5.70 | %MF | 1.5.70 | Reg5_hyst_b1 | REAL | Hystérésis du Correcteur ONOFF 3 états boucle 1
%MF1.5.72 | %MF | 1.5.72 | Reg5_dev_l_b1 | REAL | Seuil bas de l'écart boucle 1
%MF1.5.74 | %MF | 1.5.74 | Reg5_dev_h_b1 | REAL | Seuil haut de l'écart boucle 1
%MF1.5.76 | %MF | 1.5.76 | Reg5_thld_b1 | REAL | Limite de totalisation boucle 1
%MF1.5.78 | %MF | 1.5.78 | Reg5_r_rate_b1 | REAL | Limite de vitesse de montée de la consigne boucle 1
%MF1.5.80 | %MF | 1.5.80 | Reg5_d_rate_b1 | REAL | Limite de vitesse de descente de la consigne boucle 1
%MF1.5.82 | %MF | 1.5.82 | Reg5_speed_lim_out_b1 | REAL | Valeur de sortie du limiteur de vitesse boucle 1
%MF1.5.84 | %MF | 1.5.84 | Reg5_inp_minr_b1 | REAL | Echelle basse de la consigne remote boucle 1
%MF1.5.86 | %MF | 1.5.86 | Reg5_inp_maxr_b1 | REAL | Echelle haute de la consigne remote boucle 1
%MF1.5.88 | %MF | 1.5.88 | Reg5_t_motor_b1 | REAL | Temps d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 1
%MF1.5.90 | %MF | 1.5.90 | Reg5_t_mini_b1 | REAL | Temps minimum d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 1
%MF1.5.92 | %MF | 1.5.92 | Reg5_kp_prev_b1 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient proportionnel boucle 1
%MF1.5.94 | %MF | 1.5.94 | Reg5_ti_prev_b1 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient intégral boucle 1
%MF1.5.96 | %MF | 1.5.96 | Reg5_td_prev_b1 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient dérivée boucle 1
%MF1.5.98 | %MF | 1.5.98 | Reg5_t_ech_b2 | REAL | Période d'échantillonnage boucle 2
%MF1.6.100 | %MF | 1.6.100 | Reg6_out_man_b2 | REAL | Valeur de la commande boucle 2
%MF1.6.102 | %MF | 1.6.102 | Reg6_dev_b2 | REAL | Ecart mesure consigne boucle 2
%MF1.6.104 | %MF | 1.6.104 | Reg6_pv_b2 | REAL | Valeur de la mesure en échelle Physique boucle 2
%MF1.6.106 | %MF | 1.6.106 | Reg6_sp_b2 | REAL | Valeur de la consigne en échelle Physique boucle 2
%MF1.6.108 | %MF | 1.6.108 | Reg6_pv_inf_b2 | REAL | Limite inférieure de la mesure boucle 2
%MF1.6.110 | %MF | 1.6.110 | Reg6_pv_sup_b2 | REAL | Limite supérieure de la mesure boucle 2
%MF1.6.112 | %MF | 1.6.112 | Reg6_kp_b2 | REAL | Coefficient proportionnel boucle 2
%MF1.6.114 | %MF | 1.6.114 | Reg6_ti_b2 | REAL | Temps d'intégrale boucle 2
%MF1.6.116 | %MF | 1.6.116 | Reg6_td_b2 | REAL | Temps dérivée boucle 2
%MF1.6.118 | %MF | 1.6.118 | Reg6_outbias_b2 | REAL | Bias sur la sortie du correcteur PID boucle 2
%MF1.6.120 | %MF | 1.6.120 | Reg6_int_band_b2 | REAL | Bande Intégrale boucle 2
%MF1.6.122 | %MF | 1.6.122 | Reg6_dband_b2 | REAL | Bande Morte sur l'écart boucle 2
%MF1.6.124 | %MF | 1.6.124 | Reg6_outrate_b2 | REAL | Limitation de la vitesse de variation de la sortie boucle 2
%MF1.6.126 | %MF | 1.6.126 | Reg6_out_inf_b2 | REAL | Limite inférieure de la sortie boucle 2
%MF1.6.128 | %MF | 1.6.128 | Reg6_out_sup_b2 | REAL | Limite supérieure de la sortie boucle 2
%MF1.6.130 | %MF | 1.6.130 | Reg6_sp_inf_b2 | REAL | Limite inférieure de la consigne boucle 2
%MF1.6.132 | %MF | 1.6.132 | Reg6_sp_sup_b2 | REAL | Limite supérieure de la consigne boucle 2
%MF1.6.134 | %MF | 1.6.134 | Reg6_pv_ll_b2 | REAL | Seuil très bas de la mesure boucle 2
%MF1.6.136 | %MF | 1.6.136 | Reg6_pv_l_b2 | REAL | Seuil bas de la mesure boucle 2
%MF1.6.138 | %MF | 1.6.138 | Reg6_pv_h_b2 | REAL | Seuil haut de la mesure boucle 2
%MF1.6.140 | %MF | 1.6.140 | Reg6_pv_hh_b2 | REAL | Seuil très haut de la mesure boucle 2
%MF1.6.142 | %MF | 1.6.142 | Reg6_onoff_l_b2 | REAL | Seuil Bas du Correcteur ONOFF boucle 2
%MF1.6.144 | %MF | 1.6.144 | Reg6_onoff_h_b2 | REAL | Seuil haut du Correcteur ONOFF boucle 2
%MF1.6.146 | %MF | 1.6.146 | Reg6_hyst_b2 | REAL | Hystérésis du Correcteur ONOFF 3 états boucle 2
%MF1.6.148 | %MF | 1.6.148 | Reg6_dev_l_b2 | REAL | Seuil bas de l'écart boucle 2
%MF1.6.150 | %MF | 1.6.150 | Reg6_dev_h_b2 | REAL | Seuil haut de l'écart boucle 2
%MF1.6.152 | %MF | 1.6.152 | Reg6_thld_b2 | REAL | Limite de totalisation boucle 2
%MF1.6.154 | %MF | 1.6.154 | Reg6_r_rate_b2 | REAL | Limite de vitesse de montée de la consigne boucle 2
%MF1.6.156 | %MF | 1.6.156 | Reg6_d_rate_b2 | REAL | Limite de vitesse de descente de la consigne boucle 2
%MF1.6.158 | %MF | 1.6.158 | Reg6_speed_lim_out_b2 | REAL | Valeur de sortie du limiteur de vitesse boucle 2
%MF1.6.16 | %MF | 1.6.16 | Reg6_at_step | REAL | Amplitude de l'échelon de l'autoréglage
%MF1.6.160 | %MF | 1.6.160 | Reg6_inp_minr_b2 | REAL | Echelle basse de la consigne remote boucle 2
%MF1.6.162 | %MF | 1.6.162 | Reg6_inp_maxr_b2 | REAL | Echelle haute de la consigne remote boucle 2
%MF1.6.164 | %MF | 1.6.164 | Reg6_t_motor_b2 | REAL | Temps d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 2
%MF1.6.166 | %MF | 1.6.166 | Reg6_t_mini_b2 | REAL | Temps minimum d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 2
%MF1.6.168 | %MF | 1.6.168 | Reg6_kp_prev_b2 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient proportionnel boucle 2
%MF1.6.170 | %MF | 1.6.170 | Reg6_ti_prev_b2 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient intégral boucle 2
%MF1.6.172 | %MF | 1.6.172 | Reg6_td_prev_b2 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient dérivée boucle 2
%MF1.6.174 | %MF | 1.6.174 | Reg6_t_ech_b3 | REAL | Période d'échantillonnage boucle 3
%MF1.6.176 | %MF | 1.6.176 | Reg6_out_man_b3 | REAL | Valeur de la commande boucle 3
%MF1.6.178 | %MF | 1.6.178 | Reg6_dev_b3 | REAL | Ecart mesure consigne boucle 3
%MF1.6.18 | %MF | 1.6.18 | Reg6_at_tmax | REAL | Durée de l'échelon de l'autoréglage
%MF1.6.180 | %MF | 1.6.180 | Reg6_pv_b3 | REAL | Valeur de la mesure en échelle Physique boucle 3
%MF1.6.182 | %MF | 1.6.182 | Reg6_sp_b3 | REAL | Valeur de la consigne en échelle Physique boucle 3
%MF1.6.184 | %MF | 1.6.184 | Reg6_pv_inf_b3 | REAL | Limite inférieure de la mesure boucle 3
%MF1.6.186 | %MF | 1.6.186 | Reg6_pv_sup_b3 | REAL | Limite supérieure de la mesure boucle 3
%MF1.6.188 | %MF | 1.6.188 | Reg6_kp_b3 | REAL | Coefficient proportionnel boucle 3
%MF1.6.190 | %MF | 1.6.190 | Reg6_ti_b3 | REAL | Temps d'intégrale boucle 3
%MF1.6.192 | %MF | 1.6.192 | Reg6_td_b3 | REAL | Temps dérivée boucle 3
%MF1.6.194 | %MF | 1.6.194 | Reg6_outbias_b3 | REAL | Bias sur la sortie du correcteur PID boucle 3
%MF1.6.196 | %MF | 1.6.196 | Reg6_int_band_b3 | REAL | Bande Intégrale boucle 3
%MF1.6.198 | %MF | 1.6.198 | Reg6_dband_b3 | REAL | Bande Morte sur l'écart boucle 3
%MF1.6.20 | %MF | 1.6.20 | Reg6_at_perf | REAL | Critère de Stabilité de l'autoréglage
%MF1.6.200 | %MF | 1.6.200 | Reg6_outrate_b3 | REAL | Limitation de la vitesse de variation de la sortie boucle 3
%MF1.6.202 | %MF | 1.6.202 | Reg6_out_inf_b3 | REAL | Limite inférieure de la sortie boucle 3
%MF1.6.204 | %MF | 1.6.204 | Reg6_out_sup_b3 | REAL | Limite supérieure de la sortie boucle 3
%MF1.6.206 | %MF | 1.6.206 | Reg6_sp_inf_b3 | REAL | Limite inférieure de la consigne boucle 3
%MF1.6.208 | %MF | 1.6.208 | Reg6_sp_sup_b3 | REAL | Limite supérieure de la consigne boucle 3
%MF1.6.210 | %MF | 1.6.210 | Reg6_pv_ll_b3 | REAL | Seuil très bas de la mesure boucle 3
%MF1.6.212 | %MF | 1.6.212 | Reg6_pv_l_b3 | REAL | Seuil bas de la mesure boucle 3
%MF1.6.214 | %MF | 1.6.214 | Reg6_pv_h_b3 | REAL | Seuil haut de la mesure boucle 3
%MF1.6.216 | %MF | 1.6.216 | Reg6_pv_hh_b3 | REAL | Seuil très haut de la mesure boucle 3
%MF1.6.218 | %MF | 1.6.218 | Reg6_onoff_l_b3 | REAL | Seuil Bas du Correcteur ONOFF boucle 3
%MF1.6.22 | %MF | 1.6.22 | Reg6_t_ech_b1 | REAL | Période d'échantillonnage boucle 1
%MF1.6.220 | %MF | 1.6.220 | Reg6_onoff_h_b3 | REAL | Seuil haut du Correcteur ONOFF boucle 3
%MF1.6.222 | %MF | 1.6.222 | Reg6_hyst_b3 | REAL | Hystérésis du Correcteur ONOFF 3 états boucle 3
%MF1.6.224 | %MF | 1.6.224 | Reg6_dev_l_b3 | REAL | Seuil bas de l'écart boucle 3
%MF1.6.226 | %MF | 1.6.226 | Reg6_dev_h_b3 | REAL | Seuil haut de l'écart boucle 3
%MF1.6.228 | %MF | 1.6.228 | Reg6_thld_b3 | REAL | Limite de totalisation boucle 3
%MF1.6.230 | %MF | 1.6.230 | Reg6_r_rate_b3 | REAL | Limite de vitesse de montée de la consigne boucle 3
%MF1.6.232 | %MF | 1.6.232 | Reg6_d_rate_b3 | REAL | Limite de vitesse de descente de la consigne boucle 3
%MF1.6.234 | %MF | 1.6.234 | Reg6_speed_lim_out_b3 | REAL | Valeur de sortie du limiteur de vitesse boucle 3
%MF1.6.236 | %MF | 1.6.236 | Reg6_inp_minr_b3 | REAL | Echelle basse de la consigne remote boucle 3
%MF1.6.238 | %MF | 1.6.238 | Reg6_inp_maxr_b3 | REAL | Echelle haute de la consigne remote boucle 3
%MF1.6.24 | %MF | 1.6.24 | Reg6_out_man_b1 | REAL | Valeur de la commande boucle 1
%MF1.6.240 | %MF | 1.6.240 | Reg6_t_motor_b3 | REAL | Temps d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 3
%MF1.6.242 | %MF | 1.6.242 | Reg6_t_mini_b3 | REAL | Temps minimum d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 3
%MF1.6.244 | %MF | 1.6.244 | Reg6_kp_prev_b3 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient proportionnel boucle 3
%MF1.6.246 | %MF | 1.6.246 | Reg6_ti_prev_b3 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient intégral boucle 3
%MF1.6.248 | %MF | 1.6.248 | Reg6_td_prev_b3 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient dérivée boucle 3
%MF1.6.26 | %MF | 1.6.26 | Reg6_dev_b1 | REAL | Ecart mesure consigne boucle 1
%MF1.6.28 | %MF | 1.6.28 | Reg6_pv_b1 | REAL | Valeur de la mesure en échelle Physique boucle 1
%MF1.6.30 | %MF | 1.6.30 | Reg6_sp_b1 | REAL | Valeur de la consigne en échelle Physique boucle 1
%MF1.6.32 | %MF | 1.6.32 | Reg6_pv_inf_b1 | REAL | Limite inférieure de la mesure boucle 1
%MF1.6.34 | %MF | 1.6.34 | Reg6_pv_sup_b1 | REAL | Limite supérieure de la mesure boucle 1
%MF1.6.36 | %MF | 1.6.36 | Reg6_kp_b1 | REAL | Coefficient proportionnel boucle 1
%MF1.6.38 | %MF | 1.6.38 | Reg6_ti_b1 | REAL | Temps d'intégrale boucle 1
%MF1.6.40 | %MF | 1.6.40 | Reg6_td_b1 | REAL | Temps dérivée boucle 1
%MF1.6.42 | %MF | 1.6.42 | Reg6_outbias_b1 | REAL | Bias sur la sortie du correcteur PID boucle 1
%MF1.6.44 | %MF | 1.6.44 | Reg6_int_band_b1 | REAL | Bande Intégrale boucle 1
%MF1.6.46 | %MF | 1.6.46 | Reg6_dband_b1 | REAL | Bande Morte sur l'écart boucle 1
%MF1.6.48 | %MF | 1.6.48 | Reg6_outrate_b1 | REAL | Limitation de la vitesse de variation de la sortie boucle 1
%MF1.6.50 | %MF | 1.6.50 | Reg6_out_inf_b1 | REAL | Limite inférieure de la sortie boucle 1
%MF1.6.52 | %MF | 1.6.52 | Reg6_out_sup_b1 | REAL | Limite supérieure de la sortie boucle 1
%MF1.6.54 | %MF | 1.6.54 | Reg6_sp_inf_b1 | REAL | Limite inférieure de la consigne boucle 1
%MF1.6.56 | %MF | 1.6.56 | Reg6_sp_sup_b1 | REAL | Limite supérieure de la consigne boucle 1
%MF1.6.58 | %MF | 1.6.58 | Reg6_pv_ll_b1 | REAL | Seuil très bas de la mesure boucle 1
%MF1.6.60 | %MF | 1.6.60 | Reg6_pv_l_b1 | REAL | Seuil bas de la mesure boucle 1
%MF1.6.62 | %MF | 1.6.62 | Reg6_pv_h_b1 | REAL | Seuil haut de la mesure boucle 1
%MF1.6.64 | %MF | 1.6.64 | Reg6_pv_hh_b1 | REAL | Seuil très haut de la mesure boucle 1
%MF1.6.66 | %MF | 1.6.66 | Reg6_onoff_l_b1 | REAL | Seuil Bas du Correcteur ONOFF boucle 1
%MF1.6.68 | %MF | 1.6.68 | Reg6_onoff_h_b1 | REAL | Seuil haut du Correcteur ONOFF boucle 1
%MF1.6.70 | %MF | 1.6.70 | Reg6_hyst_b1 | REAL | Hystérésis du Correcteur ONOFF 3 états boucle 1
%MF1.6.72 | %MF | 1.6.72 | Reg6_dev_l_b1 | REAL | Seuil bas de l'écart boucle 1
%MF1.6.74 | %MF | 1.6.74 | Reg6_dev_h_b1 | REAL | Seuil haut de l'écart boucle 1
%MF1.6.76 | %MF | 1.6.76 | Reg6_thld_b1 | REAL | Limite de totalisation boucle 1
%MF1.6.78 | %MF | 1.6.78 | Reg6_r_rate_b1 | REAL | Limite de vitesse de montée de la consigne boucle 1
%MF1.6.80 | %MF | 1.6.80 | Reg6_d_rate_b1 | REAL | Limite de vitesse de descente de la consigne boucle 1
%MF1.6.82 | %MF | 1.6.82 | Reg6_speed_lim_out_b1 | REAL | Valeur de sortie du limiteur de vitesse boucle 1
%MF1.6.84 | %MF | 1.6.84 | Reg6_inp_minr_b1 | REAL | Echelle basse de la consigne remote boucle 1
%MF1.6.86 | %MF | 1.6.86 | Reg6_inp_maxr_b1 | REAL | Echelle haute de la consigne remote boucle 1
%MF1.6.88 | %MF | 1.6.88 | Reg6_t_motor_b1 | REAL | Temps d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 1
%MF1.6.90 | %MF | 1.6.90 | Reg6_t_mini_b1 | REAL | Temps minimum d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 1
%MF1.6.92 | %MF | 1.6.92 | Reg6_kp_prev_b1 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient proportionnel boucle 1
%MF1.6.94 | %MF | 1.6.94 | Reg6_ti_prev_b1 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient intégral boucle 1
%MF1.6.96 | %MF | 1.6.96 | Reg6_td_prev_b1 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient dérivée boucle 1
%MF1.6.98 | %MF | 1.6.98 | Reg6_t_ech_b2 | REAL | Période d'échantillonnage boucle 2
%MF1.7.100 | %MF | 1.7.100 | Reg7_out_man_b2 | REAL | Valeur de la commande boucle 2
%MF1.7.102 | %MF | 1.7.102 | Reg7_dev_b2 | REAL | Ecart mesure consigne boucle 2
%MF1.7.104 | %MF | 1.7.104 | Reg7_pv_b2 | REAL | Valeur de la mesure en échelle Physique boucle 2
%MF1.7.106 | %MF | 1.7.106 | Reg7_sp_b2 | REAL | Valeur de la consigne en échelle Physique boucle 2
%MF1.7.108 | %MF | 1.7.108 | Reg7_pv_inf_b2 | REAL | Limite inférieure de la mesure boucle 2
%MF1.7.110 | %MF | 1.7.110 | Reg7_pv_sup_b2 | REAL | Limite supérieure de la mesure boucle 2
%MF1.7.112 | %MF | 1.7.112 | Reg7_kp_b2 | REAL | Coefficient proportionnel boucle 2
%MF1.7.114 | %MF | 1.7.114 | Reg7_ti_b2 | REAL | Temps d'intégrale boucle 2
%MF1.7.116 | %MF | 1.7.116 | Reg7_td_b2 | REAL | Temps dérivée boucle 2
%MF1.7.118 | %MF | 1.7.118 | Reg7_outbias_b2 | REAL | Bias sur la sortie du correcteur PID boucle 2
%MF1.7.120 | %MF | 1.7.120 | Reg7_int_band_b2 | REAL | Bande Intégrale boucle 2
%MF1.7.122 | %MF | 1.7.122 | Reg7_dband_b2 | REAL | Bande Morte sur l'écart boucle 2
%MF1.7.124 | %MF | 1.7.124 | Reg7_outrate_b2 | REAL | Limitation de la vitesse de variation de la sortie boucle 2
%MF1.7.126 | %MF | 1.7.126 | Reg7_out_inf_b2 | REAL | Limite inférieure de la sortie boucle 2
%MF1.7.128 | %MF | 1.7.128 | Reg7_out_sup_b2 | REAL | Limite supérieure de la sortie boucle 2
%MF1.7.130 | %MF | 1.7.130 | Reg7_sp_inf_b2 | REAL | Limite inférieure de la consigne boucle 2
%MF1.7.132 | %MF | 1.7.132 | Reg7_sp_sup_b2 | REAL | Limite supérieure de la consigne boucle 2
%MF1.7.134 | %MF | 1.7.134 | Reg7_pv_ll_b2 | REAL | Seuil très bas de la mesure boucle 2
%MF1.7.136 | %MF | 1.7.136 | Reg7_pv_l_b2 | REAL | Seuil bas de la mesure boucle 2
%MF1.7.138 | %MF | 1.7.138 | Reg7_pv_h_b2 | REAL | Seuil haut de la mesure boucle 2
%MF1.7.140 | %MF | 1.7.140 | Reg7_pv_hh_b2 | REAL | Seuil très haut de la mesure boucle 2
%MF1.7.142 | %MF | 1.7.142 | Reg7_onoff_l_b2 | REAL | Seuil Bas du Correcteur ONOFF boucle 2
%MF1.7.144 | %MF | 1.7.144 | Reg7_onoff_h_b2 | REAL | Seuil haut du Correcteur ONOFF boucle 2
%MF1.7.146 | %MF | 1.7.146 | Reg7_hyst_b2 | REAL | Hystérésis du Correcteur ONOFF 3 états boucle 2
%MF1.7.148 | %MF | 1.7.148 | Reg7_dev_l_b2 | REAL | Seuil bas de l'écart boucle 2
%MF1.7.150 | %MF | 1.7.150 | Reg7_dev_h_b2 | REAL | Seuil haut de l'écart boucle 2
%MF1.7.152 | %MF | 1.7.152 | Reg7_thld_b2 | REAL | Limite de totalisation boucle 2
%MF1.7.154 | %MF | 1.7.154 | Reg7_r_rate_b2 | REAL | Limite de vitesse de montée de la consigne boucle 2
%MF1.7.156 | %MF | 1.7.156 | Reg7_d_rate_b2 | REAL | Limite de vitesse de descente de la consigne boucle 2
%MF1.7.158 | %MF | 1.7.158 | Reg7_speed_lim_out_b2 | REAL | Valeur de sortie du limiteur de vitesse boucle 2
%MF1.7.16 | %MF | 1.7.16 | Reg7_at_step | REAL | Amplitude de l'échelon de l'autoréglage
%MF1.7.160 | %MF | 1.7.160 | Reg7_inp_minr_b2 | REAL | Echelle basse de la consigne remote boucle 2
%MF1.7.162 | %MF | 1.7.162 | Reg7_inp_maxr_b2 | REAL | Echelle haute de la consigne remote boucle 2
%MF1.7.164 | %MF | 1.7.164 | Reg7_t_motor_b2 | REAL | Temps d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 2
%MF1.7.166 | %MF | 1.7.166 | Reg7_t_mini_b2 | REAL | Temps minimum d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 2
%MF1.7.168 | %MF | 1.7.168 | Reg7_kp_prev_b2 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient proportionnel boucle 2
%MF1.7.170 | %MF | 1.7.170 | Reg7_ti_prev_b2 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient intégral boucle 2
%MF1.7.172 | %MF | 1.7.172 | Reg7_td_prev_b2 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient dérivée boucle 2
%MF1.7.174 | %MF | 1.7.174 | Reg7_t_ech_b3 | REAL | Période d'échantillonnage boucle 3
%MF1.7.176 | %MF | 1.7.176 | Reg7_out_man_b3 | REAL | Valeur de la commande boucle 3
%MF1.7.178 | %MF | 1.7.178 | Reg7_dev_b3 | REAL | Ecart mesure consigne boucle 3
%MF1.7.18 | %MF | 1.7.18 | Reg7_at_tmax | REAL | Durée de l'échelon de l'autoréglage
%MF1.7.180 | %MF | 1.7.180 | Reg7_pv_b3 | REAL | Valeur de la mesure en échelle Physique boucle 3
%MF1.7.182 | %MF | 1.7.182 | Reg7_sp_b3 | REAL | Valeur de la consigne en échelle Physique boucle 3
%MF1.7.184 | %MF | 1.7.184 | Reg7_pv_inf_b3 | REAL | Limite inférieure de la mesure boucle 3
%MF1.7.186 | %MF | 1.7.186 | Reg7_pv_sup_b3 | REAL | Limite supérieure de la mesure boucle 3
%MF1.7.188 | %MF | 1.7.188 | Reg7_kp_b3 | REAL | Coefficient proportionnel boucle 3
%MF1.7.190 | %MF | 1.7.190 | Reg7_ti_b3 | REAL | Temps d'intégrale boucle 3
%MF1.7.192 | %MF | 1.7.192 | Reg7_td_b3 | REAL | Temps dérivée boucle 3
%MF1.7.194 | %MF | 1.7.194 | Reg7_outbias_b3 | REAL | Bias sur la sortie du correcteur PID boucle 3
%MF1.7.196 | %MF | 1.7.196 | Reg7_int_band_b3 | REAL | Bande Intégrale boucle 3
%MF1.7.198 | %MF | 1.7.198 | Reg7_dband_b3 | REAL | Bande Morte sur l'écart boucle 3
%MF1.7.20 | %MF | 1.7.20 | Reg7_at_perf | REAL | Critère de Stabilité de l'autoréglage
%MF1.7.200 | %MF | 1.7.200 | Reg7_outrate_b3 | REAL | Limitation de la vitesse de variation de la sortie boucle 3
%MF1.7.202 | %MF | 1.7.202 | Reg7_out_inf_b3 | REAL | Limite inférieure de la sortie boucle 3
%MF1.7.204 | %MF | 1.7.204 | Reg7_out_sup_b3 | REAL | Limite supérieure de la sortie boucle 3
%MF1.7.206 | %MF | 1.7.206 | Reg7_sp_inf_b3 | REAL | Limite inférieure de la consigne boucle 3
%MF1.7.208 | %MF | 1.7.208 | Reg7_sp_sup_b3 | REAL | Limite supérieure de la consigne boucle 3
%MF1.7.210 | %MF | 1.7.210 | Reg7_pv_ll_b3 | REAL | Seuil très bas de la mesure boucle 3
%MF1.7.212 | %MF | 1.7.212 | Reg7_pv_l_b3 | REAL | Seuil bas de la mesure boucle 3
%MF1.7.214 | %MF | 1.7.214 | Reg7_pv_h_b3 | REAL | Seuil haut de la mesure boucle 3
%MF1.7.216 | %MF | 1.7.216 | Reg7_pv_hh_b3 | REAL | Seuil très haut de la mesure boucle 3
%MF1.7.218 | %MF | 1.7.218 | Reg7_onoff_l_b3 | REAL | Seuil Bas du Correcteur ONOFF boucle 3
%MF1.7.22 | %MF | 1.7.22 | Reg7_t_ech_b1 | REAL | Période d'échantillonnage boucle 1
%MF1.7.220 | %MF | 1.7.220 | Reg7_onoff_h_b3 | REAL | Seuil haut du Correcteur ONOFF boucle 3
%MF1.7.222 | %MF | 1.7.222 | Reg7_hyst_b3 | REAL | Hystérésis du Correcteur ONOFF 3 états boucle 3
%MF1.7.224 | %MF | 1.7.224 | Reg7_dev_l_b3 | REAL | Seuil bas de l'écart boucle 3
%MF1.7.226 | %MF | 1.7.226 | Reg7_dev_h_b3 | REAL | Seuil haut de l'écart boucle 3
%MF1.7.228 | %MF | 1.7.228 | Reg7_thld_b3 | REAL | Limite de totalisation boucle 3
%MF1.7.230 | %MF | 1.7.230 | Reg7_r_rate_b3 | REAL | Limite de vitesse de montée de la consigne boucle 3
%MF1.7.232 | %MF | 1.7.232 | Reg7_d_rate_b3 | REAL | Limite de vitesse de descente de la consigne boucle 3
%MF1.7.234 | %MF | 1.7.234 | Reg7_speed_lim_out_b3 | REAL | Valeur de sortie du limiteur de vitesse boucle 3
%MF1.7.236 | %MF | 1.7.236 | Reg7_inp_minr_b3 | REAL | Echelle basse de la consigne remote boucle 3
%MF1.7.238 | %MF | 1.7.238 | Reg7_inp_maxr_b3 | REAL | Echelle haute de la consigne remote boucle 3
%MF1.7.24 | %MF | 1.7.24 | Reg7_out_man_b1 | REAL | Valeur de la commande boucle 1
%MF1.7.240 | %MF | 1.7.240 | Reg7_t_motor_b3 | REAL | Temps d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 3
%MF1.7.242 | %MF | 1.7.242 | Reg7_t_mini_b3 | REAL | Temps minimum d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 3
%MF1.7.244 | %MF | 1.7.244 | Reg7_kp_prev_b3 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient proportionnel boucle 3
%MF1.7.246 | %MF | 1.7.246 | Reg7_ti_prev_b3 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient intégral boucle 3
%MF1.7.248 | %MF | 1.7.248 | Reg7_td_prev_b3 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient dérivée boucle 3
%MF1.7.26 | %MF | 1.7.26 | Reg7_dev_b1 | REAL | Ecart mesure consigne boucle 1
%MF1.7.28 | %MF | 1.7.28 | Reg7_pv_b1 | REAL | Valeur de la mesure en échelle Physique boucle 1
%MF1.7.30 | %MF | 1.7.30 | Reg7_sp_b1 | REAL | Valeur de la consigne en échelle Physique boucle 1
%MF1.7.32 | %MF | 1.7.32 | Reg7_pv_inf_b1 | REAL | Limite inférieure de la mesure boucle 1
%MF1.7.34 | %MF | 1.7.34 | Reg7_pv_sup_b1 | REAL | Limite supérieure de la mesure boucle 1
%MF1.7.36 | %MF | 1.7.36 | Reg7_kp_b1 | REAL | Coefficient proportionnel boucle 1
%MF1.7.38 | %MF | 1.7.38 | Reg7_ti_b1 | REAL | Temps d'intégrale boucle 1
%MF1.7.40 | %MF | 1.7.40 | Reg7_td_b1 | REAL | Temps dérivée boucle 1
%MF1.7.42 | %MF | 1.7.42 | Reg7_outbias_b1 | REAL | Bias sur la sortie du correcteur PID boucle 1
%MF1.7.44 | %MF | 1.7.44 | Reg7_int_band_b1 | REAL | Bande Intégrale boucle 1
%MF1.7.46 | %MF | 1.7.46 | Reg7_dband_b1 | REAL | Bande Morte sur l'écart boucle 1
%MF1.7.48 | %MF | 1.7.48 | Reg7_outrate_b1 | REAL | Limitation de la vitesse de variation de la sortie boucle 1
%MF1.7.50 | %MF | 1.7.50 | Reg7_out_inf_b1 | REAL | Limite inférieure de la sortie boucle 1
%MF1.7.52 | %MF | 1.7.52 | Reg7_out_sup_b1 | REAL | Limite supérieure de la sortie boucle 1
%MF1.7.54 | %MF | 1.7.54 | Reg7_sp_inf_b1 | REAL | Limite inférieure de la consigne boucle 1
%MF1.7.56 | %MF | 1.7.56 | Reg7_sp_sup_b1 | REAL | Limite supérieure de la consigne boucle 1
%MF1.7.58 | %MF | 1.7.58 | Reg7_pv_ll_b1 | REAL | Seuil très bas de la mesure boucle 1
%MF1.7.60 | %MF | 1.7.60 | Reg7_pv_l_b1 | REAL | Seuil bas de la mesure boucle 1
%MF1.7.62 | %MF | 1.7.62 | Reg7_pv_h_b1 | REAL | Seuil haut de la mesure boucle 1
%MF1.7.64 | %MF | 1.7.64 | Reg7_pv_hh_b1 | REAL | Seuil très haut de la mesure boucle 1
%MF1.7.66 | %MF | 1.7.66 | Reg7_onoff_l_b1 | REAL | Seuil Bas du Correcteur ONOFF boucle 1
%MF1.7.68 | %MF | 1.7.68 | Reg7_onoff_h_b1 | REAL | Seuil haut du Correcteur ONOFF boucle 1
%MF1.7.70 | %MF | 1.7.70 | Reg7_hyst_b1 | REAL | Hystérésis du Correcteur ONOFF 3 états boucle 1
%MF1.7.72 | %MF | 1.7.72 | Reg7_dev_l_b1 | REAL | Seuil bas de l'écart boucle 1
%MF1.7.74 | %MF | 1.7.74 | Reg7_dev_h_b1 | REAL | Seuil haut de l'écart boucle 1
%MF1.7.76 | %MF | 1.7.76 | Reg7_thld_b1 | REAL | Limite de totalisation boucle 1
%MF1.7.78 | %MF | 1.7.78 | Reg7_r_rate_b1 | REAL | Limite de vitesse de montée de la consigne boucle 1
%MF1.7.80 | %MF | 1.7.80 | Reg7_d_rate_b1 | REAL | Limite de vitesse de descente de la consigne boucle 1
%MF1.7.82 | %MF | 1.7.82 | Reg7_speed_lim_out_b1 | REAL | Valeur de sortie du limiteur de vitesse boucle 1
%MF1.7.84 | %MF | 1.7.84 | Reg7_inp_minr_b1 | REAL | Echelle basse de la consigne remote boucle 1
%MF1.7.86 | %MF | 1.7.86 | Reg7_inp_maxr_b1 | REAL | Echelle haute de la consigne remote boucle 1
%MF1.7.88 | %MF | 1.7.88 | Reg7_t_motor_b1 | REAL | Temps d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 1
%MF1.7.90 | %MF | 1.7.90 | Reg7_t_mini_b1 | REAL | Temps minimum d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur boucle 1
%MF1.7.92 | %MF | 1.7.92 | Reg7_kp_prev_b1 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient proportionnel boucle 1
%MF1.7.94 | %MF | 1.7.94 | Reg7_ti_prev_b1 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient intégral boucle 1
%MF1.7.96 | %MF | 1.7.96 | Reg7_td_prev_b1 | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient dérivée boucle 1
%MF1.7.98 | %MF | 1.7.98 | Reg7_t_ech_b2 | REAL | Période d'échantillonnage boucle 2
%MF1.8.100 | %MF | 1.8.100 | Reg8_dev_h | REAL | Seuil haut de l'écart
%MF1.8.102 | %MF | 1.8.102 | Reg8_t_filter | REAL | Temps du filtrage de la mesure
%MF1.8.104 | %MF | 1.8.104 | Reg8_k_filter | REAL | Coefficient multiplicatif du filtrage de la mesure
%MF1.8.106 | %MF | 1.8.106 | Reg8_filt_out | REAL | Valeur de sortie du filtrage
%MF1.8.108 | %MF | 1.8.108 | Reg8_sqrt_out | REAL | Valeur de sortie de la racine carrée
%MF1.8.110 | %MF | 1.8.110 | Reg8_e2_in | REAL | Abscisse du premier point du Segment S2
%MF1.8.112 | %MF | 1.8.112 | Reg8_e3_in | REAL | Abscisse du premier point du Segment S3
%MF1.8.114 | %MF | 1.8.114 | Reg8_e4_in | REAL | Abscisse du premier point du Segment S4
%MF1.8.116 | %MF | 1.8.116 | Reg8_e5_in | REAL | Abscisse du premier point du Segment S5
%MF1.8.118 | %MF | 1.8.118 | Reg8_e6_in | REAL | Abscisse du premier point du Segment S6
%MF1.8.120 | %MF | 1.8.120 | Reg8_e7_in | REAL | Abscisse du premier point du Segment S7
%MF1.8.122 | %MF | 1.8.122 | Reg8_e2_out | REAL | Ordonnée du premier point du Segment S2
%MF1.8.124 | %MF | 1.8.124 | Reg8_e3_out | REAL | Ordonnée du premier point du Segment S3
%MF1.8.126 | %MF | 1.8.126 | Reg8_e4_out | REAL | Ordonnée du premier point du Segment S4
%MF1.8.128 | %MF | 1.8.128 | Reg8_e5_out | REAL | Ordonnée du premier point du Segment S5
%MF1.8.130 | %MF | 1.8.130 | Reg8_e6_out | REAL | Ordonnée du premier point du Segment S6
%MF1.8.132 | %MF | 1.8.132 | Reg8_e7_out | REAL | Ordonnée du premier point du Segment S7
%MF1.8.134 | %MF | 1.8.134 | Reg8_thld | REAL | Limite de totalisation
%MF1.8.136 | %MF | 1.8.136 | Reg8_r_rate | REAL | Limite de vitesse de montée de la consigne
%MF1.8.138 | %MF | 1.8.138 | Reg8_d_rate | REAL | Limite de vitesse de descente de la consigne
%MF1.8.140 | %MF | 1.8.140 | Reg8_speed_lim_out | REAL | Valeur de sortie du limiteur de vitesse
%MF1.8.142 | %MF | 1.8.142 | Reg8_inp_infr1 | REAL | Echelle basse de la consigne R1
%MF1.8.144 | %MF | 1.8.144 | Reg8_inp_supr1 | REAL | Echelle haute de la consigne R1
%MF1.8.146 | %MF | 1.8.146 | Reg8_inp_infr2 | REAL | Echelle basse de la consigne R2
%MF1.8.148 | %MF | 1.8.148 | Reg8_inp_supr2 | REAL | Echelle haute de la consigne R2
%MF1.8.150 | %MF | 1.8.150 | Reg8_t1_ff | REAL | Temps du filtrage de l'action Feed Forward
%MF1.8.152 | %MF | 1.8.152 | Reg8_t2_ff | REAL | Temps du filtrage de l'action Feed Forward
%MF1.8.154 | %MF | 1.8.154 | Reg8_out_ff_inf | REAL | Limite inférieure de la mesure Feed Forward
%MF1.8.156 | %MF | 1.8.156 | Reg8_out_ff_sup | REAL | Limite supérieure de la mesure Feed Forward
%MF1.8.158 | %MF | 1.8.158 | Reg8_t_motor1 | REAL | Temps d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur
%MF1.8.16 | %MF | 1.8.16 | Reg8_t_ech | REAL | Période d'échantillonnage
%MF1.8.160 | %MF | 1.8.160 | Reg8_t_mini1 | REAL | Temps minimum d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur
%MF1.8.162 | %MF | 1.8.162 | Reg8_t_motor2 | REAL | Temps d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur
%MF1.8.164 | %MF | 1.8.164 | Reg8_t_mini2 | REAL | Temps minimum d'ouverture de la vanne pilotée par Servo-Moteur
%MF1.8.166 | %MF | 1.8.166 | Reg8_at_step | REAL | Amplitude de l'échelon de l'autoréglage
%MF1.8.168 | %MF | 1.8.168 | Reg8_at_tmax | REAL | Durée de l'échelon de l'autoréglage
%MF1.8.170 | %MF | 1.8.170 | Reg8_at_perf | REAL | Critère de Stabilité de l'autoréglage
%MF1.8.172 | %MF | 1.8.172 | Reg8_kp_prev | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient proportionnel
%MF1.8.174 | %MF | 1.8.174 | Reg8_ti_prev | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient intégral
%MF1.8.176 | %MF | 1.8.176 | Reg8_td_prev | REAL | Valeur avant auto-réglage du coefficient dérivée
%MF1.8.178 | %MF | 1.8.178 | Reg8_ks | REAL | Gain Statique du correcteur à modèle
%MF1.8.18 | %MF | 1.8.18 | Reg8_out1 | REAL | Valeur de la sortie1 du Chaud/Froid ou Split/Range
%MF1.8.180 | %MF | 1.8.180 | Reg8_ol_time | REAL | Constante de temps en BO
%MF1.8.182 | %MF | 1.8.182 | Reg8_t_delay | REAL | Retard pur courant
%MF1.8.184 | %MF | 1.8.184 | Reg8_cl_perf | REAL | Rapport des constantes de temps BO/BF
%MF1.8.20 | %MF | 1.8.20 | Reg8_out2 | REAL | Valeur de la sortie2 du Chaud/Froid ou Split/Range
%MF1.8.22 | %MF | 1.8.22 | Reg8_outd | REAL | Valeur de la variation de commande
%MF1.8.24 | %MF | 1.8.24 | Reg8_outff | REAL | Valeur de l'action Feed Forward en échelle Physique
%MF1.8.26 | %MF | 1.8.26 | Reg8_out_man | REAL | Valeur de la commande
%MF1.8.28 | %MF | 1.8.28 | Reg8_dev | REAL | Ecart mesure consigne
%MF1.8.30 | %MF | 1.8.30 | Reg8_pv | REAL | Valeur de la mesure en échelle Physique
%MF1.8.32 | %MF | 1.8.32 | Reg8_sp | REAL | Valeur de la consigne en échelle Physique
%MF1.8.34 | %MF | 1.8.34 | Reg8_pv_inf | REAL | Limite inférieure de la mesure
%MF1.8.36 | %MF | 1.8.36 | Reg8_pv_sup | REAL | Limite supérieure de la mesure
%MF1.8.38 | %MF | 1.8.38 | Reg8_kp | REAL | Coefficient proportionnel
%MF1.8.40 | %MF | 1.8.40 | Reg8_ti | REAL | Temps d'intégrale
%MF1.8.42 | %MF | 1.8.42 | Reg8_td | REAL | Temps dérivée
%MF1.8.44 | %MF | 1.8.44 | Reg8_outbias | REAL | Bias sur la sortie du correcteur PID
%MF1.8.46 | %MF | 1.8.46 | Reg8_int_band | REAL | Bande Intégrale
%MF1.8.48 | %MF | 1.8.48 | Reg8_dband | REAL | Bande Morte sur l'écart
%MF1.8.50 | %MF | 1.8.50 | Reg8_kd | REAL | Filtrage de la dérivée
%MF1.8.52 | %MF | 1.8.52 | Reg8_outrate | REAL | Limitation de la vitesse de variation de la sortie1
%MF1.8.54 | %MF | 1.8.54 | Reg8_outrate2 | REAL | Limitation de la vitesse de variation de la sortie2
%MF1.8.56 | %MF | 1.8.56 | Reg8_out1_inf | REAL | Limite inférieure de la Sortie 1
%MF1.8.58 | %MF | 1.8.58 | Reg8_out1_sup | REAL | Limite supérieure de la Sortie 1
%MF1.8.60 | %MF | 1.8.60 | Reg8_sp_min | REAL | Limite inférieure de la consigne
%MF1.8.62 | %MF | 1.8.62 | Reg8_sp_max | REAL | Limite supérieure de la consigne
%MF1.8.64 | %MF | 1.8.64 | Reg8_out2_inf | REAL | Limite inférieure de la Sortie 2
%MF1.8.66 | %MF | 1.8.66 | Reg8_out2_sup | REAL | Limite supérieure de la Sortie 2
%MF1.8.68 | %MF | 1.8.68 | Reg8_out1_th1 | REAL | Seuil 1 de la sortie 1 du Chaud/Froid ou Split/Range
%MF1.8.70 | %MF | 1.8.70 | Reg8_out1_th2 | REAL | Seuil 2 de la sortie 1 du Chaud/Froid ou Split/Range
%MF1.8.72 | %MF | 1.8.72 | Reg8_out2_th1 | REAL | Seuil 1 de la sortie 2 du Chaud/Froid ou Split/Range
%MF1.8.74 | %MF | 1.8.74 | Reg8_out2_th2 | REAL | Seuil 2 de la sortie 2 du Chaud/Froid ou Split/Range
%MF1.8.76 | %MF | 1.8.76 | Reg8_pv_ll | REAL | Seuil très bas de la mesure
%MF1.8.78 | %MF | 1.8.78 | Reg8_pv_l | REAL | Seuil bas de la mesure
%MF1.8.80 | %MF | 1.8.80 | Reg8_pv_h | REAL | Seuil haut de la mesure
%MF1.8.82 | %MF | 1.8.82 | Reg8_pv_hh | REAL | Seuil très haut de la mesure
%MF1.8.84 | %MF | 1.8.84 | Reg8_ratio | REAL | Valeur du Ratio
%MF1.8.86 | %MF | 1.8.86 | Reg8_ratio_min | REAL | Valeur minimale du Ratio
%MF1.8.88 | %MF | 1.8.88 | Reg8_ratio_max | REAL | Valeur maximale du Ratio
%MF1.8.90 | %MF | 1.8.90 | Reg8_ratio_bias | REAL | Valeur du bias du Ratio
%MF1.8.92 | %MF | 1.8.92 | Reg8_onoff_l | REAL | Seuil Bas du Correcteur ONOFF
%MF1.8.94 | %MF | 1.8.94 | Reg8_onoff_h | REAL | Seuil haut du Correcteur ONOFF
%MF1.8.96 | %MF | 1.8.96 | Reg8_hyst | REAL | Hystérésis du Correcteur ONOFF 3 états.
%MF1.8.98 | %MF | 1.8.98 | Reg8_dev_l | REAL | Seuil bas de l'écart
%MF1.9.100 | %MF | 1.9.100 | Reg9_val13 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 13
%MF1.9.102 | %MF | 1.9.102 | Reg9_sp14 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 14
%MF1.9.104 | %MF | 1.9.104 | Reg9_val14 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 14
%MF1.9.106 | %MF | 1.9.106 | Reg9_sp15 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 15
%MF1.9.108 | %MF | 1.9.108 | Reg9_val15 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 15
%MF1.9.110 | %MF | 1.9.110 | Reg9_sp16 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 16
%MF1.9.112 | %MF | 1.9.112 | Reg9_val16 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 16
%MF1.9.114 | %MF | 1.9.114 | Reg9_sp17 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 17
%MF1.9.116 | %MF | 1.9.116 | Reg9_val17 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 17
%MF1.9.118 | %MF | 1.9.118 | Reg9_sp18 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 18
%MF1.9.120 | %MF | 1.9.120 | Reg9_val18 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 18
%MF1.9.122 | %MF | 1.9.122 | Reg9_sp19 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 19
%MF1.9.124 | %MF | 1.9.124 | Reg9_val19 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 19
%MF1.9.126 | %MF | 1.9.126 | Reg9_sp20 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 20
%MF1.9.128 | %MF | 1.9.128 | Reg9_val20 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 20
%MF1.9.130 | %MF | 1.9.130 | Reg9_sp21 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 21
%MF1.9.132 | %MF | 1.9.132 | Reg9_val21 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 21
%MF1.9.134 | %MF | 1.9.134 | Reg9_sp22 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 22
%MF1.9.136 | %MF | 1.9.136 | Reg9_val22 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 22
%MF1.9.138 | %MF | 1.9.138 | Reg9_sp23 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 23
%MF1.9.140 | %MF | 1.9.140 | Reg9_val23 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 23
%MF1.9.142 | %MF | 1.9.142 | Reg9_sp24 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 24
%MF1.9.144 | %MF | 1.9.144 | Reg9_val24 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 24
%MF1.9.146 | %MF | 1.9.146 | Reg9_sp25 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 25
%MF1.9.148 | %MF | 1.9.148 | Reg9_val25 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 25
%MF1.9.150 | %MF | 1.9.150 | Reg9_sp26 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 26
%MF1.9.152 | %MF | 1.9.152 | Reg9_val26 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 26
%MF1.9.154 | %MF | 1.9.154 | Reg9_sp27 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 27
%MF1.9.156 | %MF | 1.9.156 | Reg9_val27 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 27
%MF1.9.158 | %MF | 1.9.158 | Reg9_sp28 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 28
%MF1.9.160 | %MF | 1.9.160 | Reg9_val28 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 28
%MF1.9.162 | %MF | 1.9.162 | Reg9_sp29 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 29
%MF1.9.164 | %MF | 1.9.164 | Reg9_val29 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 29
%MF1.9.166 | %MF | 1.9.166 | Reg9_sp30 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 30
%MF1.9.168 | %MF | 1.9.168 | Reg9_val30 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 30
%MF1.9.170 | %MF | 1.9.170 | Reg9_sp31 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 31
%MF1.9.172 | %MF | 1.9.172 | Reg9_val31 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 31
%MF1.9.174 | %MF | 1.9.174 | Reg9_sp32 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 32
%MF1.9.176 | %MF | 1.9.176 | Reg9_val32 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 32
%MF1.9.178 | %MF | 1.9.178 | Reg9_sp33 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 33
%MF1.9.180 | %MF | 1.9.180 | Reg9_val33 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 33
%MF1.9.182 | %MF | 1.9.182 | Reg9_sp34 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 34
%MF1.9.184 | %MF | 1.9.184 | Reg9_val34 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 34
%MF1.9.186 | %MF | 1.9.186 | Reg9_sp35 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 35
%MF1.9.188 | %MF | 1.9.188 | Reg9_val35 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 35
%MF1.9.190 | %MF | 1.9.190 | Reg9_sp36 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 36
%MF1.9.192 | %MF | 1.9.192 | Reg9_val36 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 36
%MF1.9.194 | %MF | 1.9.194 | Reg9_sp37 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 37
%MF1.9.196 | %MF | 1.9.196 | Reg9_val37 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 37
%MF1.9.198 | %MF | 1.9.198 | Reg9_sp38 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 38
%MF1.9.20 | %MF | 1.9.20 | Reg9_sp | REAL | Valeur de la consigne calculée
%MF1.9.200 | %MF | 1.9.200 | Reg9_val38 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 38
%MF1.9.202 | %MF | 1.9.202 | Reg9_sp39 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 39
%MF1.9.204 | %MF | 1.9.204 | Reg9_val39 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 39
%MF1.9.206 | %MF | 1.9.206 | Reg9_sp40 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 40
%MF1.9.208 | %MF | 1.9.208 | Reg9_val40 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 40
%MF1.9.210 | %MF | 1.9.210 | Reg9_sp41 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 41
%MF1.9.212 | %MF | 1.9.212 | Reg9_val41 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 41
%MF1.9.214 | %MF | 1.9.214 | Reg9_sp42 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 42
%MF1.9.216 | %MF | 1.9.216 | Reg9_val42 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 42
%MF1.9.218 | %MF | 1.9.218 | Reg9_sp43 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 43
%MF1.9.22 | %MF | 1.9.22 | Reg9_total_time | REAL | Valeur du temps total écoulé (gel inclus)
%MF1.9.220 | %MF | 1.9.220 | Reg9_val43 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 43
%MF1.9.222 | %MF | 1.9.222 | Reg9_sp44 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 44
%MF1.9.224 | %MF | 1.9.224 | Reg9_val44 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 44
%MF1.9.226 | %MF | 1.9.226 | Reg9_sp45 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 45
%MF1.9.228 | %MF | 1.9.228 | Reg9_val45 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 45
%MF1.9.230 | %MF | 1.9.230 | Reg9_sp46 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 46
%MF1.9.232 | %MF | 1.9.232 | Reg9_val46 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 46
%MF1.9.234 | %MF | 1.9.234 | Reg9_sp47 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 47
%MF1.9.236 | %MF | 1.9.236 | Reg9_val47 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 47
%MF1.9.238 | %MF | 1.9.238 | Reg9_sp48 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 48
%MF1.9.24 | %MF | 1.9.24 | Reg9_cur_time | REAL | Valeur du temps écoulé sur le segment en cours (gel inclus)
%MF1.9.240 | %MF | 1.9.240 | Reg9_val48 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 48
%MF1.9.26 | %MF | 1.9.26 | Reg9_thld_pf1 | REAL | Valeur du seuil du palier garanti du profil 1
%MF1.9.28 | %MF | 1.9.28 | Reg9_thld_pf2 | REAL | Valeur du seuil du palier garanti du profil 2
%MF1.9.30 | %MF | 1.9.30 | Reg9_thld_pf3 | REAL | Valeur du seuil du palier garanti du profil 3
%MF1.9.32 | %MF | 1.9.32 | Reg9_thld_pf4 | REAL | Valeur du seuil du palier garanti du profil 4
%MF1.9.34 | %MF | 1.9.34 | Reg9_thld_pf5 | REAL | Valeur du seuil du palier garanti du profil 5
%MF1.9.36 | %MF | 1.9.36 | Reg9_thld_pf6 | REAL | Valeur du seuil du palier garanti du profil 6
%MF1.9.38 | %MF | 1.9.38 | Reg9_sp0_pf1 | REAL | Valeur de la consigne initiale du profil 1
%MF1.9.40 | %MF | 1.9.40 | Reg9_sp0_pf2 | REAL | Valeur de la consigne initiale du profil 2
%MF1.9.42 | %MF | 1.9.42 | Reg9_sp0_pf3 | REAL | Valeur de la consigne initiale du profil 3
%MF1.9.44 | %MF | 1.9.44 | Reg9_sp0_pf4 | REAL | Valeur de la consigne initiale du profil 4
%MF1.9.46 | %MF | 1.9.46 | Reg9_sp0_pf5 | REAL | Valeur de la consigne initiale du profil 5
%MF1.9.48 | %MF | 1.9.48 | Reg9_sp0_pf6 | REAL | Valeur de la consigne initiale du profil 6
%MF1.9.50 | %MF | 1.9.50 | Reg9_sp1 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 1
%MF1.9.52 | %MF | 1.9.52 | Reg9_val1 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 1
%MF1.9.54 | %MF | 1.9.54 | Reg9_sp2 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 2
%MF1.9.56 | %MF | 1.9.56 | Reg9_val2 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 2
%MF1.9.58 | %MF | 1.9.58 | Reg9_sp3 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 3
%MF1.9.60 | %MF | 1.9.60 | Reg9_val3 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 3
%MF1.9.62 | %MF | 1.9.62 | Reg9_sp4 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 4
%MF1.9.64 | %MF | 1.9.64 | Reg9_val4 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 4
%MF1.9.66 | %MF | 1.9.66 | Reg9_sp5 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 5
%MF1.9.68 | %MF | 1.9.68 | Reg9_val5 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 5
%MF1.9.70 | %MF | 1.9.70 | Reg9_sp6 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 6
%MF1.9.72 | %MF | 1.9.72 | Reg9_val6 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 6
%MF1.9.74 | %MF | 1.9.74 | Reg9_sp7 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 7
%MF1.9.76 | %MF | 1.9.76 | Reg9_val7 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 7
%MF1.9.78 | %MF | 1.9.78 | Reg9_sp8 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 8
%MF1.9.80 | %MF | 1.9.80 | Reg9_val8 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 8
%MF1.9.82 | %MF | 1.9.82 | Reg9_sp9 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 9
%MF1.9.84 | %MF | 1.9.84 | Reg9_val9 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 9
%MF1.9.86 | %MF | 1.9.86 | Reg9_sp10 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 10
%MF1.9.88 | %MF | 1.9.88 | Reg9_val10 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 10
%MF1.9.90 | %MF | 1.9.90 | Reg9_sp11 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 11
%MF1.9.92 | %MF | 1.9.92 | Reg9_val11 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 11
%MF1.9.94 | %MF | 1.9.94 | Reg9_sp12 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 12
%MF1.9.96 | %MF | 1.9.96 | Reg9_val12 | REAL | Valeur du temps ou de la vitesse pour le segment 12
%MF1.9.98 | %MF | 1.9.98 | Reg9_sp13 | REAL | Consigne à atteindre par le segment 13
%MN0 | %MN | 0 |  | MN | Réarmement de l'AU pompe A panoplie BP | (1 S,3,YES)
%MN1 | %MN | 1 |  | MN | Réarmement de l'AU pompe B panoplie BP | (1 S,3,YES)
%MN2 | %MN | 2 |  | MN | Réarmement arrêt d'urgence variateur pompes réseau eau seynod | (100 MS,10,YES)
%MW0 | %MW | 0 | Cmde_56p01 | WORD | Commande : pompe alimentaire n° 1
%MW1 | %MW | 1 | Cmde_56p02 | WORD | Commande : pompe alimentaire n° 2
%MW2 | %MW | 2 | Cmde_56p03 | WORD | Commande : pompe alimentaire n° 3
%MW3 | %MW | 3 | Cmde_55p01a | WORD | Commande : pompe réducteur et alcalinisant bache alimentaire
%MW4 | %MW | 4 | Cmde_lv5510 | WORD | Commande : vanne trop plein bâche alimentaire
%MW5 | %MW | 5 | Cmde_ech1 | WORD | Commande : échangeur 1 réseau chaleur s/ensemble vapeur
%MW6 | %MW | 6 | Cmde_ech2 | WORD | Commande : échangeur 2 réseau chaleur s/ensemble vapeur
%MW7 | %MW | 7 |  | WORD | Commande : s/ensemble récupération chaleur
%MW8 | %MW | 8 | Cmde_act_tv9401 | WORD | Commande : reserve s/ensemble vapeur
%MW9 | %MW | 9 | Cmde_act_tv9402 | WORD | Commande : reserve s/ensemble vapeur
%MW10 | %MW | 10 | Cmde_94pe01 | WORD | Commande : pompe 94PE01
%MW11 | %MW | 11 | Cmde_94pe02 | WORD | Commande : pompe 94PE02
%MW12 | %MW | 12 | Cmde_94pe03 | WORD | Commande : pompe 94PE03
%MW13 | %MW | 13 | Cmde_94pe04 | WORD | Commande : pompe 94PE04
%MW14 | %MW | 14 | Cmde_act_pv7703a | WORD | Commande : reserve s/ensemble récupération de chaleur
%MW15 | %MW | 15 | Cmde_act_pv7703b | WORD | Commande : reserve s/ensemble récupération de chaleur
%MW16 | %MW | 16 | Cmde_act_pv9409 | WORD | Commande : reserve s/ensemble récupération de chaleur
%MW17 | %MW | 17 | Cmde_act_tv7702 | WORD | Commande : reserve s/ensemble récupération de chaleur
%MW18 | %MW | 18 | Cmde_act_tv7703 | WORD | Commande : reserve s/ensemble récupération de chaleur
%MW19 | %MW | 19 |  | WORD | Commande : reserve s/ensemble récupération de chaleur
%MW20 | %MW | 20 | Cmde_82p02a | WORD | Commande : pompe A eau osmosée
%MW21 | %MW | 21 | Cmde_82p02b | WORD | Commande : pompe B eau osmosée
%MW22 | %MW | 22 |  | WORD | Commande : reserve s/ensemble traitement eau bache alimentaire
%MW23 | %MW | 23 |  | WORD | Commande : reserve s/ensemble traitement eau bache alimentaire
%MW24 | %MW | 24 |  | WORD | Commande : reserve s/ensemble traitement eau bache alimentaire
%MW25 | %MW | 25 |  | WORD | Commande : reserve s/ensemble traitement eau bache alimentaire
%MW26 | %MW | 26 |  | WORD | Commande : reserve s/ensemble traitement eau bache alimentaire
%MW27 | %MW | 27 |  | WORD | Commande : reserve s/ensemble traitement eau bache alimentaire
%MW28 | %MW | 28 |  | WORD | Commande : reserve s/ensemble traitement eau bache alimentaire
%MW29 | %MW | 29 |  | WORD | Commande : reserve s/ensemble traitement eau bache alimentaire
%MW30 | %MW | 30 | Cmde_78mp11a | WORD | Commande : pompe A panoplie BP
%MW31 | %MW | 31 | Cmde_78mp11b | WORD | Commande : pompe B panoplie BP
%MW32 | %MW | 32 |  | WORD | Commande : reserve s/ensemble panoplie BP
%MW33 | %MW | 33 |  | WORD | Commande : reserve s/ensemble panoplie BP
%MW34 | %MW | 34 |  | WORD | Commande : reserve s/ensemble panoplie BP
%MW35 | %MW | 35 |  | WORD | Commande : reserve s/ensemble panoplie BP
%MW36 | %MW | 36 |  | WORD | Commande : reserve s/ensemble panoplie BP
%MW37 | %MW | 37 |  | WORD | Commande : reserve s/ensemble panoplie BP
%MW38 | %MW | 38 |  | WORD | Commande : reserve s/ensemble panoplie BP
%MW39 | %MW | 39 |  | WORD | Commande : reserve s/ensemble panoplie BP
%MW40 | %MW | 40 | Cmde_act_pv9410 | WORD | Commande : SEYNOD
%MW41 | %MW | 41 | Cmde_pv9418 | WORD | Commande : reserve
%MW42 | %MW | 42 | Cmde_94pe23 | WORD | Commande : pompe remplissage bâche maintien pression
%MW43 | %MW | 43 | Cmde_94pe24 | WORD | Commande : pompe maintien pression1
%MW44 | %MW | 44 | Cmde_94pe25 | WORD | Commande : pompe maintien pression 2
%MW45 | %MW | 45 | Cmde_pv9421 | WORD | Commande : vanne remplissage bâche maintien pression
%MW46to199 | %MW | 46 |  | WORD | Commande : reserve
%MW200 | %MW | 200 | Cmde_reg_pc7603_mode | WORD | Commande régulateurs : mode de marche régulateur 4.1 - PT7603 / PV7603a_b
%MW201 | %MW | 201 | Cmde_reg_tc7825_mode | WORD | Commande régulateurs : mode de marche régulateur 4.2 - TT7825 / PV7603a_b
%MW202 | %MW | 202 | Cmde_reg_pc7001_mode | WORD | Commande régulateurs : mode de marche régulateur 4.3 - PT7001 / PV7001
%MW203 | %MW | 203 | Cmde_reg_pc7603_1_mode | WORD | Commande régulateurs : mode de marche régulateur 5.1 - PT7603 / PV7001
%MW204 | %MW | 204 | Cmde_reg_tc7601_mode | WORD | Commande régulateurs : mode de marche régulateur 5.2 - TT7601 / TV7601
%MW205 | %MW | 205 | Cmde_reg_lc5505_mode | WORD | Commande régulateurs : mode de marche régulateur 5.3 - LT5505 / LV5505
%MW206 | %MW | 206 | Cmde_reg_pc5501_mode | WORD | Commande régulateurs : mode de marche régulateur 6.1 - PT5501 / PV5501
%MW207 | %MW | 207 | Cmde_reg_tc9401_mode | WORD | Commande régulateurs : mode de marche régulateur 6.2 - TT9401 / TV7702
%MW208 | %MW | 208 | Cmde_reg_lc7710_mode | WORD | Commande régulateurs : mode de marche régulateur 6.3 - LT7710 / TV7702
%MW209 | %MW | 209 | Cmde_reg_lc7710_1_mode | WORD | Commande régulateurs : mode de marche régulateur 7.1 - LT7710 / TV9401
%MW210 | %MW | 210 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 7.2
%MW211 | %MW | 211 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 7.3
%MW212 | %MW | 212 | Cmde_reg_pc7703_mode | WORD | Commande régulateurs : mode de marche régulateur 8.1 - PT7703 / PV7703a_b
%MW213 | %MW | 213 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 8.2
%MW214 | %MW | 214 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 8.3
%MW215 | %MW | 215 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 9.1
%MW216 | %MW | 216 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 9.2
%MW217 | %MW | 217 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 9.3
%MW218 | %MW | 218 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 10.1
%MW219 | %MW | 219 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 10.2
%MW220 | %MW | 220 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 10.3
%MW221 | %MW | 221 | Cmde_reg_rtv7702_mode | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 11.1
%MW222 | %MW | 222 | Cmde_reg_lt7710_mode | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 11.2
%MW223 | %MW | 223 | Cmde_reg_tv7702_mode | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 11.3
%MW224 | %MW | 224 | Cmde_reg_dpt9411_mode | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 12.1
%MW225 | %MW | 225 | Cmde_reg_tt9403_mode | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 12.2
%MW226 | %MW | 226 | Cmde_reg_pt770203_mode | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 12.3
%MW227 | %MW | 227 | Cmde_reg_pv9410_mode | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 13.1
%MW228 | %MW | 228 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 13.2
%MW229 | %MW | 229 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 13.3
%MW230 | %MW | 230 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 14.1
%MW231 | %MW | 231 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 14.2
%MW232 | %MW | 232 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 14.3
%MW233 | %MW | 233 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 15.1
%MW234 | %MW | 234 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 15.2
%MW235 | %MW | 235 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 15.3
%MW236 | %MW | 236 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 16.1
%MW237 | %MW | 237 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 16.2
%MW238 | %MW | 238 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 16.3
%MW239 | %MW | 239 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 17.1
%MW240 | %MW | 240 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 17.2
%MW241 | %MW | 241 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 17.3
%MW242 | %MW | 242 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 18.1
%MW243 | %MW | 243 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 18.2
%MW244 | %MW | 244 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 18.3
%MW245 | %MW | 245 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 19.1
%MW246 | %MW | 246 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 19.2
%MW247 | %MW | 247 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 19.3
%MW248 | %MW | 248 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 20.1
%MW249 | %MW | 249 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 20.2
%MW250 | %MW | 250 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 20.3
%MW251 | %MW | 251 | Cmde_reg_rtv7703_mode | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 21.1
%MW252 | %MW | 252 | Cmde_reg_lt7711_mode | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 21.2
%MW253 | %MW | 253 | Cmde_reg_tv7703_mode | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 21.3
%MW254 | %MW | 254 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 22.1
%MW255 | %MW | 255 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 22.2
%MW256 | %MW | 256 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 22.3
%MW257 | %MW | 257 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 23.1
%MW258 | %MW | 258 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 23.2
%MW259 | %MW | 259 |  | WORD | Commande supervision : mode de marche régulateur 23.3
%MW260 | %MW | 260 | Cmde_tv7603a_b_mode | WORD | Commande : mode de marche vanne détente vapeur aerocondenseurs
%MW261 | %MW | 261 | Cmde_pv7001_mode | WORD | Commande : mode de marche vanne de régulation pression déverse vapeur HP
%MW262 | %MW | 262 | Cmde_tv7702_modeold | WORD | Commande : mode de marche vanne de régulation température échangeur réseau
%MW263 | %MW | 263 | Cmde_tv9401_modeold | WORD | Commande : mode de marche vanne sectionnement vapeur échangeur réseau Seynod
%MW264to299 | %MW | 264 |  | WORD | Commande régulateurs : reserve
%MW300 | %MW | 300 | Acq_def | WORD | Commande : acquit global defauts API vapeur
%MW301 | %MW | 301 | Cmde_raz_cpth | WORD | Commande : raz cpt horaire
%MW302 | %MW | 302 | Cmde_tps_55p01a | WORD | Commande : temps de fonctionnement pompe réducteur et alcalinisant bache alimentaire en secondes
%MW303 | %MW | 303 | Cmde_chauf_urbain | WORD | Commande : sous-ensemble chauffage urbain
%MW304 | %MW | 304 | Cmde_prio_ech1 | WORD
%MW305 | %MW | 305 | Cmde_prio_ech2 | WORD | Commande : increment consigne variateur
%MW307 | %MW | 307 | Cmde_prio_94pe1234 | WORD | Commande : priorité pompe réseau chauffage Seynod
%MW308 | %MW | 308 | Cmde_vitman_94pe01 | WORD | Commande : vitesse pompe 94PE01 en tr/min
%MW309 | %MW | 309 | Cmde_vitman_94pe02 | WORD | Commande : vitesse pompe 94PE02 en tr/min
%MW310 | %MW | 310 | Cmde_vitman_94pe03 | WORD | Commande : vitesse pompe 94PE03 en tr/min
%MW311 | %MW | 311 | Cmde_vitman_94pe04 | WORD | Commande : vitesse pompe 94PE04 en tr/min
%MW312 | %MW | 312 |  | WORD | Commande et consigne : reserve
%MW313 | %MW | 313 |  | WORD | Commande et consigne : reserve
%MW314 | %MW | 314 |  | WORD | Commande et consigne : reserve
%MW315 | %MW | 315 |  | WORD | Commande et consigne : reserve
%MW316 | %MW | 316 |  | WORD | Commande et consigne : reserve
%MW317 | %MW | 317 |  | WORD | Commande et consigne : reserve
%MW318 | %MW | 318 |  | WORD | Commande et consigne : reserve
%MW319 | %MW | 319 |  | WORD | Commande et consigne : reserve
%MW320 | %MW | 320 | Cmde_forçage_ouv_tv9401 | WORD | Commande et consigne : % ouverture en 0-100
%MW321 | %MW | 321 | Cmde_forçage_ouv_pv7703a | WORD | Commande et consigne : % ouverture en 0-100
%MW322 | %MW | 322 | Cmde_forçage_ouv_pv7703b | WORD | Commande et consigne : % ouverture en 0-100
%MW323 | %MW | 323 | Cmde_forçage_ouv_pv9409 | WORD | Commande et consigne : % ouverture en 0-100
%MW324 | %MW | 324 | Cmde_forçage_ouv_tv7702 | WORD | Commande et consigne : % ouverture en 0-100
%MW325 | %MW | 325 | Cmde_forçage_ouv_tv7703 | WORD | Commande et consigne : % ouverture en 0-100
%MW326 | %MW | 326 | Cmde_forcage_ouv_pv9410 | WORD | Commande et consigne : reserve
%MW327to399 | %MW | 327 |  | WORD | Commande et consigne : reserve
%MW400to1699 | %MW | 400 |  | WORD | Reserve zone %MF
%MW1700 | %MW | 1700 | Param_hdébut_plag1 | WORD | Paramètre : heure début 1er plage ch/urbain
%MW1701 | %MW | 1701 | Param_hdébut_plag2 | WORD | Paramètre : heure début 2èm plage ch/urbain
%MW1702 | %MW | 1702 | Param_hdébut_plag3 | WORD | Paramètre : heure début 3èm plage ch/urbain
%MW1703 | %MW | 1703 | Param_hdébut_plag4 | WORD | Paramètre : heure début 4èm plage ch/urbain
%MW1704 | %MW | 1704 | Param_hdébut_plag5 | WORD | Paramètre : heure début 5èm plage ch/urbain
%MW1705 | %MW | 1705 | Param_hdébut_plag6 | WORD | Paramètre : heure début 6èm plage ch/urbain
%MW1706 | %MW | 1706 | Param_durée_palg1 | WORD | Paramètre : durée 1er plage ch/urbain
%MW1707 | %MW | 1707 | Param_durée_palg2 | WORD | Paramètre : durée 2èm plage ch/urbain
%MW1708 | %MW | 1708 | Param_durée_palg3 | WORD | Paramètre : durée 3èm plage ch/urbain
%MW1709 | %MW | 1709 | Param_durée_palg4 | WORD | Paramètre : durée 4èm plage ch/urbain
%MW1710 | %MW | 1710 | Param_durée_palg5 | WORD | Paramètre : durée 5èm plage ch/urbain
%MW1711 | %MW | 1711 | Param_durée_palg6 | WORD | Paramètre : durée 6èm plage ch/urbain
%MW1712 | %MW | 1712 | Param_v_pe04_palg1 | WORD | Paramètre : vitesse pompe hiver PE04 plag1 ch/urb
%MW1713 | %MW | 1713 | Param_v_pe04_palg2 | WORD | Paramètre : vitesse pompe hiver PE04 plag2 ch/urb
%MW1714 | %MW | 1714 | Param_v_pe04_palg3 | WORD | Paramètre : vitesse pompe hiver PE04 plag3 ch/urb
%MW1715 | %MW | 1715 | Param_v_pe04_palg4 | WORD | Paramètre : vitesse pompe hiver PE04 plag4 ch/urb
%MW1716 | %MW | 1716 | Param_v_pe04_palg5 | WORD | Paramètre : vitesse pompe hiver PE04 plag5 ch/urb
%MW1717 | %MW | 1717 | Param_v_pe04_palg6 | WORD | Paramètre : vitesse pompe hiver PE04 plag6 ch/urb
%MW1718 | %MW | 1718 | Param_v_min | WORD | Paramètre :
%MW1719 | %MW | 1719 | Param_v_max | WORD | Paramètre :
%MW1720 | %MW | 1720 | Param_v_pe05_palg1 | WORD | Paramètre : vitesse pompe hiver PE05 plag1 ch/urb
%MW1721 | %MW | 1721 | Param_v_pe05_palg2 | WORD | Paramètre : vitesse pompe hiver PE05 plag2 ch/urb
%MW1722 | %MW | 1722 | Param_v_pe05_palg3 | WORD | Paramètre : vitesse pompe hiver PE05 plag3 ch/urb
%MW1723 | %MW | 1723 | Param_v_pe05_palg4 | WORD | Paramètre : vitesse pompe hiver PE05 plag4 ch/urb
%MW1724 | %MW | 1724 | Param_v_pe05_palg5 | WORD | Paramètre : vitesse pompe hiver PE05 plag5 ch/urb
%MW1725 | %MW | 1725 | Param_v_pe05_palg6 | WORD | Paramètre : vitesse pompe hiver PE05 plag6 ch/urb
%MW1726 | %MW | 1726 | Param_v_max2 | WORD | Paramètre :
%MW1727 | %MW | 1727 | Param_plag1_valide | WORD | Paramètre : plage 1 ch/urbain valide
%MW1728 | %MW | 1728 | Param_plag2_valide | WORD | Paramètre : plage 2 ch/urbain valide
%MW1729 | %MW | 1729 | Param_plag3_valide | WORD | Paramètre : plage 3 ch/urbain valide
%MW1730 | %MW | 1730 | Param_plag4_valide | WORD | Paramètre : plage 4 ch/urbain valide
%MW1731 | %MW | 1731 | Param_plag5_valide | WORD | Paramètre : plage 5 ch/urbain valide
%MW1732 | %MW | 1732 | Param_plag6_valide | WORD | Paramètre : plage 6 ch/urbain valide
%MW1733 | %MW | 1733 | Param_mndébut_plag1 | WORD | Paramètre : plage 1 minute début
%MW1734 | %MW | 1734 | Param_mndébut_plag2 | WORD | Paramètre : plage 2 minute début
%MW1735 | %MW | 1735 | Param_mndébut_plag3 | WORD | Paramètre : plage 3 minute début
%MW1736 | %MW | 1736 | Param_mndébut_plag4 | WORD | Paramètre : plage 4 minute début
%MW1737 | %MW | 1737 | Param_mndébut_plag5 | WORD | Paramètre : plage 5 minute début
%MW1738 | %MW | 1738 | Param_mndébut_plag6 | WORD | Paramètre : plage 6 minute début
%MW1739 | %MW | 1739 | Param_t_palier1 | WORD | Paramètre : température palier 1
%MW1740 | %MW | 1740 | Param_t_palier2 | WORD | Paramètre : température palier 2
%MW1741 | %MW | 1741 | Param_t_palier3 | WORD | Paramètre : température palier 3
%MW1742 | %MW | 1742 | Param_t_palier4 | WORD | Paramètre : température palier 4
%MW1743 | %MW | 1743 | Param_t_palier5 | WORD | Paramètre : température palier 5
%MW1744 | %MW | 1744 | Param_t_palier6 | WORD | Paramètre : température palier 6
%MW1745 | %MW | 1745 | Param_t_palier7 | WORD | Paramètre : température palier 7
%MW1746 | %MW | 1746 | Param_t_palier8 | WORD | Paramètre : température palier 8
%MW1747 | %MW | 1747 | Param_t_palier9 | WORD | Paramètre : température palier 9
%MW1748 | %MW | 1748 | Param_t_palier10 | WORD | Paramètre : température palier 10
%MW1749 | %MW | 1749 | Param_t_palier11 | WORD | Paramètre : température palier 11
%MW1750 | %MW | 1750 | Param_v_pe04_palier0 | WORD | Paramètre : vitesse palier 0 pompe hiver PE04
%MW1751 | %MW | 1751 | Param_v_pe04_palier1 | WORD | Paramètre : vitesse palier 1 pompe hiver PE04
%MW1752 | %MW | 1752 | Param_v_pe04_palier2 | WORD | Paramètre : vitesse palier 2 pompe hiver PE04
%MW1753 | %MW | 1753 | Param_v_pe04_palier3 | WORD | Paramètre : vitesse palier 3 pompe hiver PE04
%MW1754 | %MW | 1754 | Param_v_pe04_palier4 | WORD | Paramètre : vitesse palier 4 pompe hiver PE04
%MW1755 | %MW | 1755 | Param_v_pe04_palier5 | WORD | Paramètre : vitesse palier 5 pompe hiver PE04
%MW1756 | %MW | 1756 | Param_v_pe04_palier6 | WORD | Paramètre : vitesse palier 6 pompe hiver PE04
%MW1757 | %MW | 1757 | Param_v_pe04_palier7 | WORD | Paramètre : vitesse palier 7 pompe hiver PE04
%MW1758 | %MW | 1758 | Param_v_pe04_palier8 | WORD | Paramètre : vitesse palier 8 pompe hiver PE04
%MW1759 | %MW | 1759 | Param_v_pe04_palier9 | WORD | Paramètre : vitesse palier 9 pompe hiver PE04
%MW1760 | %MW | 1760 | Param_v_pe04_palier10 | WORD | Paramètre : vitesse palier 10 pompe hiver PE04
%MW1761 | %MW | 1761 | Param_v_pe05_palier0 | WORD | Paramètre : vitesse palier 0 pompe hiver PE05
%MW1762 | %MW | 1762 | Param_v_pe05_palier1 | WORD | Paramètre : vitesse palier 1 pompe hiver PE05
%MW1763 | %MW | 1763 | Param_v_pe05_palier2 | WORD | Paramètre : vitesse palier 2 pompe hiver PE05
%MW1764 | %MW | 1764 | Param_v_pe05_palier3 | WORD | Paramètre : vitesse palier 3 pompe hiver PE05
%MW1765 | %MW | 1765 | Param_v_pe05_palier4 | WORD | Paramètre : vitesse palier 4 pompe hiver PE05
%MW1766 | %MW | 1766 | Param_v_pe05_palier5 | WORD | Paramètre : vitesse palier 5 pompe hiver PE05
%MW1767 | %MW | 1767 | Param_v_pe05_palier6 | WORD | Paramètre : vitesse palier 6 pompe hiver PE05
%MW1768 | %MW | 1768 | Param_v_pe05_palier7 | WORD | Paramètre : vitesse palier 7 pompe hiver PE05
%MW1769 | %MW | 1769 | Param_v_pe05_palier8 | WORD | Paramètre : vitesse palier 8 pompe hiver PE05
%MW1770 | %MW | 1770 | Param_v_pe05_palier9 | WORD | Paramètre : vitesse palier 9 pompe hiver PE05
%MW1771 | %MW | 1771 | Param_v_pe05_palier10 | WORD | Paramètre : vitesse palier 10 pompe hiver PE05
%MW1772 | %MW | 1772 | Param_débit_vap | WORD | Paramètre : débit nominal vapeur
%MW1773 | %MW | 1773 | Param_seuil_min_tv7702 | WORD | Paramètre : seuil mini régulateur T° échangeur chauffage urbain TV7702/TT9401
%MW1774 | %MW | 1774 | Param_lal7710 | WORD | Paramètre : seuil alarme niveau bas échangeur réseau
%MW1775 | %MW | 1775 | Param_lah7710 | WORD | Paramètre : seuil alarme niveau haut échangeur réseau
%MW1776 | %MW | 1776 | Param_fer_tv9401 | WORD | Paramètre : écart sur niveau haut échangeur (fermeture vanne TV9401)
%MW1777 | %MW | 1777 | Param_tah9403 | WORD | Paramètre : seuil défaut température haute retour réseau chauffage urbain
%MW1778 | %MW | 1778 | Param_sp_2ppes | WORD | Paramètre : seuil démarrage 2 pompes
%MW1779 | %MW | 1779 | Param_sp_3ppes | WORD | Paramètre : seuil démarrage 3 pompes
%MW1780 | %MW | 1780 | Param_sp_4ppes | WORD | Paramètre : seuil démarrage 4 pompes
%MW1781 | %MW | 1781 | Param_hyst_ppes | WORD | Paramètre : hysteresis seuil arrêt pompes
%MW1782 | %MW | 1782 | Param_lahh7710 | WORD | Paramètre : niveau tres haut échangeur 1
%MW1783 | %MW | 1783 | Param_lall7710 | WORD | Paramètre : niveau tres bas échangeur 1
%MW1784 | %MW | 1784 | Param_lahh7711 | WORD | Paramètre : niveau tres haut échangeur 2
%MW1785 | %MW | 1785 | Param_lah7711 | WORD | Paramètre : niveau haut échangeur 2
%MW1786 | %MW | 1786 | Param_lal7711 | WORD | Paramètre : niveau bas échangeur 2
%MW1787 | %MW | 1787 | Param_lall7711 | WORD | Paramètre : niveau tres bas échangeur 2
%MW1788 | %MW | 1788 | Param_tshh7702 | WORD | Paramètre : seuil température très haute condensats échangeur 1
%MW1789 | %MW | 1789 | Param_tshh7703 | WORD | Paramètre : seuil température très haute condensats échangeur é
%MW1790 | %MW | 1790 | Param_offset_tt9403_tv7702 | WORD | Paramètre : Offset consigne regulateur température condensats échangeur 1
%MW1791 | %MW | 1791 | Param_offset_tt9403_tv7703 | WORD | Paramètre : Offset consigne regulateur température condensats échangeur 2
%MW1792 | %MW | 1792 | Param_sdem_lt7710 | WORD | Paramètre : Niveau démarrage échangeur 1
%MW1793 | %MW | 1793 | Param_sdem_lt7711 | WORD | Paramètre : Niveau démarrage échangeur 2
%MW1794 | %MW | 1794 | Param_max_ouv_pv7703a | WORD | Paramètre : % maxi ouverture vanne PV7703A
%MW1795 | %MW | 1795 | Param_max_ouv_pv9409 | WORD | Paramètre : % maxi ouverture vanne PV9409
%MW1796 | %MW | 1796 | Param_reg_max_lt7710 | WORD | Paramètre : seuil niveau maxi régulation niveau LT7710 en mm
%MW1797 | %MW | 1797 | Param_reg_min_lt7710 | WORD | Paramètre : seuil niveau mini régulation niveau LT7710 en mm
%MW1798 | %MW | 1798 | Param_reg_max_lt7711 | WORD | Paramètre : seuil niveau maxi régulation niveau LT7711 en mm
%MW1799 | %MW | 1799 | Param_reg_min_lt7711 | WORD | Paramètre : seuil niveau mini régulation niveau LT7711 en mm
%MW1800 | %MW | 1800 | Param_marche_2ech | WORD | Paramètre : seuil de démarrage du 2° échangeur
%MW1801 | %MW | 1801 | Param_arret_2ech | WORD | Paramètre : seuil d'arrêt du 2° échangeur
%MW1802 | %MW | 1802 | Param_tp_marche_2ech | WORD | Paramètre : tempo activation marche 2 échangeurs
%MW1803 | %MW | 1803 | Param_tp_arret_2ech | WORD | Paramètre : tempo désactivation marche 2 échangeurs
%MW1804 | %MW | 1804 | Param_pmax_ech1 | WORD | Paramètre : reserve
%MW1805 | %MW | 1805 | Param_pmax_ech2 | WORD | Paramètre : reserve
%MW1806 | %MW | 1806 | Param_min_ouv_pv7703a | WORD | Paramètre : reserve
%MW1807 | %MW | 1807 | Param_min_ouv_pv9409 | WORD | Paramètre : reserve
%MW1808to1899 | %MW | 1808 |  | WORD | Paramètre : reserve
%MW1900to1999 | %MW | 1900 |  | WORD | Reserve zone %MF
%MW2000 | %MW | 2000 | Runapi | WORD | Mot de vie communication PC/API
%MW2001 | %MW | 2001 | Moy_mn_lt5505 | WORD | Moyenne 1 min : niveau bâche alimentaire
%MW2002 | %MW | 2002 | Moy_mn_tt7601 | WORD | Moyenne 1 min : température poste de désurchauffe
%MW2003 | %MW | 2003 | Moy_mn_tt9401 | WORD | Moyenne 1 min : température départ réseau échangeur 1
%MW2004 | %MW | 2004 | Moy_mn_tt9403 | WORD | Moyenne 1 min : température retour réseau
%MW2005 | %MW | 2005 | Moy_mn_tt7501a | WORD | Moyenne 1 min : température vapeur HP entrée turbo alternateur
%MW2006 | %MW | 2006 | Moy_mn_tt7503 | WORD | Moyenne 1 min : température vapeur BP sortie turbo alternateur
%MW2007 | %MW | 2007 | Anim_56p01 | WORD | Animation : pompe alimentaire n° 1
%MW2008 | %MW | 2008 | Anim_56p02 | WORD | Animation : pompe alimentaire n° 2
%MW2009 | %MW | 2009 | Anim_56p03 | WORD | Animation : pompe alimentaire n° 3
%MW2010 | %MW | 2010 | Anim_si56p01 | WORD | Animation : intensité pompe alimentaire n° 1
%MW2011 | %MW | 2011 | Anim_si56p02 | WORD | Animation : intensité pompe alimentaire n° 2
%MW2012 | %MW | 2012 | Anim_si56p03 | WORD | Animation : intensité pompe alimentaire n° 3
%MW2013 | %MW | 2013 | Anim_55p01a | WORD | Animation : pompe réducteur et alcalinisant bache alimentaire
%MW2014 | %MW | 2014 | Anim_lv5505 | WORD | Animation : ouverture vanne alimentation degazeur
%MW2015 | %MW | 2015 | Anim_lv5510 | WORD | Animation : vanne trop plein bâche alimentaire
%MW2016 | %MW | 2016 | Anim_pv7603a | WORD | Animation : ouverture vanne détente vapeur aerocondenseurs
%MW2017 | %MW | 2017 | Anim_pv7001 | WORD | Animation : ouverture vanne de régulation pression déverse vapeur HP
%MW2018 | %MW | 2018 | Anim_pv5501 | WORD | Animation : sortie vanne maintien pression bâche alimentaire
%MW2019 | %MW | 2019 | Anim_tv7601 | WORD | Animation : ouverture vanne de régulation température désurchauffe
%MW2020 | %MW | 2020 | Anim_lt5505 | WORD | Animation : niveau bâche alimentaire
%MW2021 | %MW | 2021 | Anim_tt5508 | WORD | Animation : température sortie bâche alimentaire
%MW2022 | %MW | 2022 | Anim_tt7601 | WORD | Animation : température poste de désurchauffe
%MW2023 | %MW | 2023 | Anim_tt7501a | WORD | Animation : température vapeur HP entrée turbo alternateur
%MW2024 | %MW | 2024 | Anim_tt7503 | WORD | Animation : température vapeur BP sortie turbo alternateur
%MW2025 | %MW | 2025 | Anim_chauf_urbain | WORD | Animation : sous-ensemble chauffage urbain
%MW2026 | %MW | 2026 | Anim_coffret_mp | WORD | Animation : coffret maintien pression
%MW2027 | %MW | 2027 | Anim_act_94pe01 | WORD | Animation : pompe 94PE01
%MW2028 | %MW | 2028 | Anim_act_94pe02 | WORD | Animation : pompe 94PE02
%MW2029 | %MW | 2029 | Anim_act_94pe03 | WORD | Animation : pompe 94PE03
%MW2030 | %MW | 2030 | Anim_act_94pe04 | WORD | Animation : pompe 94PE04
%MW2031 | %MW | 2031 | Anim_zsl76043a | WORD | Animation vanne manuelle bypass alimentation vapeur échangeur 2
%MW2032 | %MW | 2032 | Anim_pv7703a | WORD | Animation : % ouverture vanne A échangeur 1
%MW2033 | %MW | 2033 | Anim_pv7703b | WORD | Animation : % ouverture vanne B répartition / by pass sur échangeur 1
%MW2034 | %MW | 2034 | Anim_100_tv9401 | WORD | Animation : % ouverture vanne alimentation primaire échangeur 1
%MW2035 | %MW | 2035 | Anim_tv7702 | WORD | Animation : % ouverture vanne de régulation température condensats échangeur 1 réseau
%MW2036 | %MW | 2036 | Anim_param_débit_vap | WORD | Animation : recopie paramètre : débit nominal vapeur
%MW2037 | %MW | 2037 | Anim_tt9403 | WORD | Animation : température retour réseau
%MW2038 | %MW | 2038 | Anim_tt9401 | WORD | Animation : température départ réseau éhangeur 1
%MW2039 | %MW | 2039 | Anim_tt7702 | WORD | Animation : température sortie primaire échangeur 1
%MW2040 | %MW | 2040 | Anim_tps_ma_55p01a | WORD | Animation : temps de marche pompe conditionnement bâche alimentaire
%MW2041 | %MW | 2041 | Anim_zsl76044a | WORD | Animation vanne manuelle bypass alimentation vapeur échangeur 1
%MW2042 | %MW | 2042 | Anim_82p01 | WORD | Animation : pompe osmoseur
%MW2043 | %MW | 2043 | Anim_82p02a | WORD | Animation : pompe A eau osmosée
%MW2044 | %MW | 2044 | Anim_82p02b | WORD | Animation : pompe B eau osmosée
%MW2045 | %MW | 2045 | Anim_désinfection | WORD | Animation : désinfection en cours
%MW2046 | %MW | 2046 | Anim_tt7825 | WORD | Animation : temperature ballon condensats (0-150¦C)->(0-160¦C)
%MW2047 | %MW | 2047 | Anim_reg_pc7603_mode | WORD | Animation régulateurs : mode de marche régulateur 4.1 - PT7603 / PV7603a_b
%MW2048 | %MW | 2048 | Anim_reg_tc7825_mode | WORD | Animation régulateurs : mode de marche régulateur 4.2 - TT7825 / PV7603a_b
%MW2049 | %MW | 2049 | Anim_reg_pc7001_mode | WORD | Animation régulateurs : mode de marche régulateur 4.3 - PT7001 / PV7001
%MW2050 | %MW | 2050 | Anim_reg_pc7603_1_mode | WORD | Animation régulateurs : mode de marche régulateur 5.1 - PT7603 / PV7001
%MW2051 | %MW | 2051 | Anim_reg_tc7601_mode | WORD | Animation régulateurs : mode de marche régulateur 5.2 - TT7601 / TV7601
%MW2052 | %MW | 2052 | Anim_reg_lc5505_mode | WORD | Animation régulateurs : mode de marche régulateur 5.3 - LT5505 / LV5505
%MW2053 | %MW | 2053 | Anim_reg_pc5501_mode | WORD | Animation régulateurs : mode de marche régulateur 6.1 - PT5501 / PV5501
%MW2054 | %MW | 2054 | Anim_reg_tc9401_mode | WORD | Animation régulateurs : mode de marche régulateur 6.2 - TT9401 / TV7702
%MW2055 | %MW | 2055 | Anim_reg_lc7710_mode | WORD | Animation régulateurs : mode de marche régulateur 6.3 - LT7710 / TV7702
%MW2056 | %MW | 2056 | Anim_reg_lc7710_1_mode | WORD | Animation régulateurs : mode de marche régulateur 7.1 - LT7710 / TV9401
%MW2057 | %MW | 2057 | Anim_reg_pc7703_mode | WORD | Animation régulateurs : mode de marche régulateur 8.1 - PT7703 / PV7703a_b
%MW2058 | %MW | 2058 | Anim_tv7603a_b_mode | WORD | Animation : mode de marche vanne détente vapeur aerocondenseurs
%MW2059 | %MW | 2059 | Anim_pv7001_mode | WORD | Animation : mode de marche vanne de régulation pression déverse vapeur HP
%MW2060 | %MW | 2060 | Anim_tv7702_mode | WORD | Animation : mode de marche vanne de régulation température échangeur réseau
%MW2061 | %MW | 2061 | Anim_tv9401_mode | WORD | Animation : mode de marche vanne sectionnement vapeur échangeur réseau Seynod
%MW2062 | %MW | 2062 | Anim_78mp11a | WORD | Animation : pompe A panoplie BP
%MW2063 | %MW | 2063 | Anim_78mp11b | WORD | Animation : pompe B panoplie BP
%MW2064 | %MW | 2064 | Anim_bat_def | WORD | Animation : Batterie automate défectueuse
%MW2065 | %MW | 2065 | Anim_inc_cons_var | WORD | Animation : increment consigne variateur
%MW2066 | %MW | 2066 | Anim_inc_base_temps | WORD | Animation : base de temps entre 2 incréments
%MW2067 | %MW | 2067 | Anim_req_sec | WORD | Animation : nombre de requetes sur 1 seconde
%MW2068 | %MW | 2068 | Anim_req_max_cycle | WORD | Animation : mémoire nombre de requettes maxi sur 1 tour de cycle
%MW2069 | %MW | 2069 | Anim_req_max_sec | WORD | Animation : mémoire nombre de requettes maxi sur 1 seconde
%MW2070 | %MW | 2070 | Anim_tt9402 | WORD | Animation : température départ réseau échangeur 2
%MW2071 | %MW | 2071 | Anim_tt7703 | WORD | Animation : température sortie primaire échangeur 2
%MW2072 | %MW | 2072 | Anim_pv9409 | WORD | Animation : % ouverture vanne sortie eau chaude échangeur 2
%MW2073 | %MW | 2073 | Anim_100_tv9402 | WORD | Animation : vanne alimentation primaire échangeur 2
%MW2074 | %MW | 2074 | Anim_reg_vit_dpt9411_mode | WORD | Animation régulateurs : mode de marche régulateur 12.1 - VIT PPES/DPT9411
%MW2075 | %MW | 2075 | Anim_reg_vit_tt9403_mode | WORD | Animation régulateurs : mode de marche régulateur 12.2 - VIT PPES/TT9403
%MW2076 | %MW | 2076 | Anim_st94pe01 | WORD | Animation : pompe retour vitesse 94PE01
%MW2077 | %MW | 2077 | Anim_st94pe02 | WORD | Animation : pompe retour vitesse 94PE02
%MW2078 | %MW | 2078 | Anim_st94pe03 | WORD | Animation : pompe retour vitesse 94PE03
%MW2079 | %MW | 2079 | Anim_st94pe04 | WORD | Animation : pompe retour vitesse 94PE04
%MW2080 | %MW | 2080 | Anim_vitman_94pe01 | WORD | Animation : vitesse en manuel pompe 94PE01
%MW2081 | %MW | 2081 | Anim_vitman_94pe02 | WORD | Animation : vitesse en manuel pompe 94PE02
%MW2082 | %MW | 2082 | Anim_vitman_94pe03 | WORD | Animation : vitesse en manuel pompe 94PE03
%MW2083 | %MW | 2083 | Anim_vitman_94pe04 | WORD | Animation : vitesse en manuel pompe 94PE04
%MW2084 | %MW | 2084 | Anim_tv7703 | WORD | Animation : % ouverture vanne de régulation température condensats échangeur 2 réseau
%MW2085 | %MW | 2085 | Anim_tt9412 | WORD | Animation : reserve
%MW2086 | %MW | 2086 | Anim_tt9414 | WORD | Animation : reserve
%MW2087 | %MW | 2087 | Anim_tt9415 | WORD | Animation : reserve
%MW2088 | %MW | 2088 | Anim_tt9413 | WORD | Animation : reserve
%MW2089 | %MW | 2089 | Anim_dpt9411 | WORD | Animation : reserve
%MW2090 | %MW | 2090 | Anim_puissance_ppes_dpt9411 | WORD | Animation : reserve
%MW2091 | %MW | 2091 | Anim_puissance_ppes_tt9403 | WORD | Animation : reserve
%MW2092 | %MW | 2092 | Anim_act_tv9401 | WORD | Animation : reserve
%MW2093 | %MW | 2093 | Anim_act_tv9402 | WORD | Animation : reserve
%MW2094 | %MW | 2094 | Anim_prio_94pe1234 | WORD | Animation : reserve
%MW2095 | %MW | 2095 | Anim_act_tv7702 | WORD | Animation : reserve
%MW2096 | %MW | 2096 | Anim_act_tv7703 | WORD | Animation : reserve
%MW2097 | %MW | 2097 | Anim_ech1 | WORD | Animation : reserve
%MW2098 | %MW | 2098 | Anim_ech2 | WORD | Animation : reserve
%MW2099 | %MW | 2099 | Anim_prio_ech | WORD | Animation : reserve
%MW2100 | %MW | 2100 | Anim_act_pv7703a | WORD | Animation : PV7703A
%MW2101 | %MW | 2101 | Anim_act_pv7703b | WORD | Animation : PV7703B
%MW2102 | %MW | 2102 | Anim_act_pv9409 | WORD | Animation : PV9409
%MW2103 | %MW | 2103 | Anim_reg_rtv7702_mode | WORD | Animation régulateurs : mode de marche régulateur 11.1 - TV7702 / TT9401
%MW2104 | %MW | 2104 | Anim_reg_lt7710_mode | WORD | Animation régulateurs : mode de marche régulateur 11.2 - TV7702 / LT7710
%MW2105 | %MW | 2105 | Anim_reg_tv7702_mode | WORD | Animation régulateurs : mode de marche régulateur 11.3 - TV7702 / TT9403
%MW2106 | %MW | 2106 | Anim_reg_rtv7703_mode | WORD | Animation régulateurs : mode de marche régulateur 21.1 - TV7703 / TT9401
%MW2107 | %MW | 2107 | Anim_reg_lt7711_mode | WORD | Animation régulateurs : mode de marche régulateur 21.2 - TV7703 / LT7711
%MW2108 | %MW | 2108 | Anim_reg_tv7703_mode | WORD | Animation régulateurs : mode de marche régulateur 21.3 - TV7703 / TT9403
%MW2109 | %MW | 2109 | Anim_reg_pv9410_mode | WORD | Animation régulateur : mode de marche regulateur chaufferie seynod - PV9410 / PDT9411
%MW2110 | %MW | 2110 | Anim_pv9410 | WORD | Animation : % ouverture vanne bypass primaire chaufferie seynod PV9410
%MW2111 | %MW | 2111 | Anim_act_pv9410 | WORD | Animation : vanne bypass primaire chauferie seynod PV9410
%MW2112 | %MW | 2112 | Anim_force_out_pv9410 | WORD | Animation : force % ouverture vanne bypass primaire chaufferie seynod PV9410
%MW2113 | %MW | 2113 | Anim_zt9410 | WORD | Animation : retour mesure % ouverture vanne bypass primaire chaufferie seynod
%MW2114 | %MW | 2114 | Anim_calec1_puissance | WORD | Animation : puissance instantannée secondaire echangeur chaufferie seynod
%MW2115 | %MW | 2115 | Anim_calec1_debit | WORD | Animation : débit instantanné secondaire echangeur chaufferie seynod
%MW2116 | %MW | 2116 | Anim_calec1_tt_aller | WORD | Animation : température aller instantannée secondaire echangeur chaufferie seynod
%MW2117 | %MW | 2117 | Anim_calec1_tt_retour | WORD | Animation : température retour instantannée secondaire echangeur chaufferie seynod
%MW2118 | %MW | 2118 | Moy_mn_tt9402 | WORD | Animation : reserve
%MW2119 | %MW | 2119 | Runapi_chaufferie_seynod | WORD | Animation : reserve
%MW2120 | %MW | 2120 | Moy_mn_lt7710 | WORD | Animation : reserve
%MW2121 | %MW | 2121 | Moy_mn_lt7711 | WORD | Animation : reserve
%MW2122 | %MW | 2122 | Moy_mn_tt7702 | WORD | Animation : reserve
%MW2123 | %MW | 2123 | Moy_mn_tt7703 | WORD | Animation : reserve
%MW2124 | %MW | 2124 | Moy_mn_ttaller_calec1 | WORD | Animation : reserve
%MW2125 | %MW | 2125 | Moy_mn_ttretour_calec1 | WORD | Animation : reserve
%MW2126 | %MW | 2126 | Moy_mn_ttaller_calec2 | WORD | Animation : reserve
%MW2127 | %MW | 2127 | Moy_mn_ttretour_calec2 | WORD | Animation : reserve
%MW2128 | %MW | 2128 | Anim_reg_vit_pt770203_mode | WORD | Animation : reserve
%MW2129 | %MW | 2129 | Anim_puissance_ppes_pt770203 | WORD | Animation : sortie régulateur vitesse pompe % PT7703
%MW2130 | %MW | 2130 | Anim_runapi_chaufferie | WORD | Animation : mot de vie automate chaufferie seynod
%MW2131 | %MW | 2131 | Anim_en_hors_ech1 | WORD | Animation : animation EN/HORS service échangeur 1
%MW2132 | %MW | 2132 | Anim_en_hors_ech2 | WORD | Animation : animation EN/HORS service échangeur 2
%MW2133 | %MW | 2133 | Anim_calec2_puissance | WORD | Animation :
%MW2134 | %MW | 2134 | Anim_calec2_debit | WORD | Animation : reserve
%MW2135 | %MW | 2135 | Anim_calec2_ttaller | WORD | Animation : reserve
%MW2136 | %MW | 2136 | Anim_calec2_ttretour | WORD | Animation : reserve
%MW2137 | %MW | 2137 | Anim_94pe23 | WORD | Animation : pompe remplissage bâche maintien pression
%MW2138 | %MW | 2138 | Anim_94pe24 | WORD | Animation : pompe maintien pression 1
%MW2139 | %MW | 2139 | Anim_94pe25 | WORD | Animation : pompe maintien pression 2
%MW2140 | %MW | 2140 | Anim_pv9421 | WORD | Animation : vanne remplissage bâche maintien pression
%MW2141 | %MW | 2141 | Anim_pt9421 | WORD | Animation : pression réseau de chauffage
%MW2142to2499 | %MW | 2142 |  | WORD | Animation : reserve
%MW2500to3999 | %MW | 2500 |  | WORD | Reserve zone %MF
%MW4000 | %MW | 4000 |  | WORD | Défaut : carte analogiques
%MW4001 | %MW | 4001 |  | WORD | Défaut : carte analogiques
%MW4002 | %MW | 4002 |  | WORD | Défaut : carte analogiques
%MW4003 | %MW | 4003 |  | WORD | Défaut : carte analogiques
%MW4004 | %MW | 4004 |  | WORD | Défaut : carte analogiques
%MW4005 | %MW | 4005 |  | WORD | Défaut : s/ensemble vapeur
%MW4006 | %MW | 4006 |  | WORD | Défaut : s/ensemble vapeur
%MW4007 | %MW | 4007 |  | WORD | Défaut : s/ensemble vapeur / chauffage urbain
%MW4008 | %MW | 4008 |  | WORD | Défaut : s/ensemble récupération de chaleur
%MW4009 | %MW | 4009 |  | WORD | Défaut : s/ensemble récupération de chaleur
%MW4010 | %MW | 4010 |  | WORD | Défaut : s/ensemble récupération de chaleur
%MW4011 | %MW | 4011 |  | WORD | Défaut : s/ensemble traitement eau bache alimentaire
%MW4012 | %MW | 4012 |  | WORD | Défaut : s/ensemble traitement eau bache alimentaire
%MW4013 | %MW | 4013 |  | WORD | Défaut : s/ensemble panoplie BP
%MW4014 | %MW | 4014 |  | WORD | Défaut : s/ensemble panoplie BP
%MW4015 | %MW | 4015 |  | WORD | Défaut : divers
%MW4016 | %MW | 4016 |  | WORD | Défaut : reserve
%MW4017 | %MW | 4017 |  | WORD | Défaut : SOUS STATION SEYNOD
%MW4018 | %MW | 4018 |  | WORD | Défaut : reserve
%MW4019 | %MW | 4019 |  | WORD | Défaut : reserve
%MW4020 | %MW | 4020 |  | WORD | Défaut : Bache maintien pression
%MW4021to4049 | %MW | 4021 |  | WORD | Défaut : reserve
%MW4050to4099 | %MW | 4050 |  | WORD | Infos TOR : animation diverses
%MW4100to4149 | %MW | 4100 |  | WORD | Bits defaut acq : correspond à %MW4000 to %MW4049
%MW4150to4199 | %MW | 4150 |  | WORD | Reserve
%MW4200to4999 | %MW | 4200 |  | WORD | Reserve zone %MD
%MW5000 | %MW | 5000 | R_def_calec | WORD | LECTURE TABLE DE COM VAPEUR <-- CHAUFFERIE
%MW5003 | %MW | 5003 | R_calec1_puissance | WORD
%MW5004 | %MW | 5004 | R_calec1_debit | WORD
%MW5005 | %MW | 5005 | R_calec1_tt_aller | WORD
%MW5006 | %MW | 5006 | R_calec1_tt_retour | WORD
%MW5008 | %MW | 5008 | R_calec1_energie | WORD
%MW5010 | %MW | 5010 | R_calec1_volume | WORD
%MW5012 | %MW | 5012 | R_calec1_vol_aux1 | WORD
%MW5014 | %MW | 5014 | R_calec1_vol_aux2 | WORD
%MW5019 | %MW | 5019 | R_sm_iw37 | WORD | mesure 4-20mA détection fuite réseau chaleur coté chaufferie
%MW5020 | %MW | 5020 | R_sm_ia_tt9412 | WORD | mesure T° primaire aller échangeur seynod
%MW5021 | %MW | 5021 | R_sm_ia_tt9413 | WORD | mesure T° primaire retour échangeur seynod
%MW5022 | %MW | 5022 | R_sm_ia_tt9414 | WORD | mesure T° secondaire aller échangeur seynod
%MW5023 | %MW | 5023 | R_sm_ia_tt9415 | WORD | mesure T° secondaire retour échangeur seynod
%MW5024 | %MW | 5024 | R_sm_ia_dpt9411 | WORD | delta P primaire échangeur chaufferie seynod
%MW5025 | %MW | 5025 | R_sm_ia_dpt9417 | WORD | delta P secondaire échangeur chaufferie seynod
%MW5026 | %MW | 5026 | R_sm_ia_zt9410 | WORD | retour position ouverture vanne PV9410 primaire chaufferie seynod
%MW5027 | %MW | 5027 | R_sm_oa_pv9410 | WORD | retour commande ouverture vanne PV9410 chaufferie seynod
%MW5028 | %MW | 5028 | Def_mod_eana_seynod | WORD | defauts modules & entrées analogiques chaufferie seynod
%MW5029 | %MW | 5029 | Def_mod_sana_seynod | WORD | defauts modules & entrées analogiques chaufferie seynod
%MW5030 | %MW | 5030 | Sd_com | WORD | divers defaut com
%MW5031 | %MW | 5031 | Mot_vie_chaufferie | WORD | mot de vie chaufferie seynod
%MW5050 | %MW | 5050 | R_calec2_defaut | WORD
%MW5053 | %MW | 5053 | R_calec2_puissance | WORD
%MW5054 | %MW | 5054 | R_calec2_debit | WORD
%MW5055 | %MW | 5055 | R_calec2_tt_aller | WORD
%MW5056 | %MW | 5056 | R_calec2_tt_retour | WORD
%MW5058 | %MW | 5058 | R_calec2_energie | WORD
%MW5060 | %MW | 5060 | R_calec2_volume | WORD
%MW5062 | %MW | 5062 | R_calec2_vol_aux1 | WORD
%MW5064 | %MW | 5064 | R_calec2_vol_aux2 | WORD
%MW5100 | %MW | 5100 | W_tsx57_0_divers | WORD | ECRITURE TABLE DE COM VAPEUR --> CHAUFFERIE
%MW5101 | %MW | 5101 | W_tsx57_1_motdevie_vapeur | WORD | mot de vie VAPEUR-->chaufferie
%MW5102 | %MW | 5102 | W_tsx57_2_regpv9410_sp | WORD | consigne régulation PV9410 VAPEUR-->chaufferie
%MW5103 | %MW | 5103 | W_tsx57_3_regpv9410_outman | WORD | forcage manuel régulation PV9410 VAPEUR-->chaufferie
%MW5104 | %MW | 5104 | W_tsx57_4_regpv9410_kp | WORD | parametre KP régulation PV9410 VAPEUR-->chaufferie
%MW5105 | %MW | 5105 | W_tsx57_5_regpv9410_ti | WORD | parametre Ti régulation PV9410 VAPEUR-->chaufferie
%MW5106 | %MW | 5106 | W_tsx57_6_regpv9410_td | WORD | parametre Td régulation PV9410 VAPEUR-->chaufferie
%MW5107 | %MW | 5107 | W_tsx57_7_regpv9410_cmd | WORD | mot commande mode régulation PV9410 VAPEUR-->chaufferie
%MW5400 | %MW | 5400 | Com_co_va_0 | WORD | Communication COMMUNS -> VAPEUR : Mot de vie automate communs (Incr. 0 à 32000 toutes les secondes)
%MW5401 | %MW | 5401 | Com_co_va_1 | WORD | Communication COMMUNS -> VAPEUR : Mot de vie automate ligne 1 (incr. 0 à 32000 toutes les secondes)
%MW5402 | %MW | 5402 | Com_co_va_2 | WORD | Communication COMMUNS -> VAPEUR : Mot de vie automate ligne 2 (incr. 0 à 32000 toutes les secondes)
%MW5403 | %MW | 5403 | Com_co_va_3 | WORD | Communication COMMUNS -> VAPEUR : Mot de vie automate aérocondenseur (incr. 0 à 32000 toutes les secondes)
%MW5404 | %MW | 5404 | Com_co_va_4 | WORD | Communication COMMUNS -> VAPEUR : Mot de vie automate bridge (incr. 0 à 32000 toutes les secondes)
%MW5405 | %MW | 5405 | Com_co_va_5 | WORD | Communication COMMUNS -> VAPEUR : Débit vapeur corrigé ligne 1 (FT1251a) (automate ligne 1)
%MW5406 | %MW | 5406 | Com_co_va_6 | WORD | Communication COMMUNS -> VAPEUR : Débit vapeur corrigé ligne 2 (FT2051a) (automate ligne 2)
%MW5407 | %MW | 5407 | Com_co_va_7 | WORD | Communication COMMUNS -> VAPEUR : Température sortie sous refroidisseur TT7825 (automate aérocondenseur)
%MW5408 | %MW | 5408 | Com_co_va_8 | WORD | Communication COMMUNS -> VAPEUR :
%MW5409 | %MW | 5409 | Com_co_va_9 | WORD | Communication COMMUNS -> VAPEUR :
%MW5410 | %MW | 5410 | Com_va_co_0 | WORD | Communication VAPEUR-> COMMUNS : Mot de vie automate vapeur (Incr. 0 à 32000 toutes les secondes)
%MW5411 | %MW | 5411 | Com_va_co_1 | WORD | Communication VAPEUR-> COMMUNS :
%MW5412 | %MW | 5412 | Com_va_co_2 | WORD | Communication VAPEUR-> COMMUNS : Point de consigne régulateur PC7603 (flottant sur 32 bits) (automate aérocondenseur)
%MW5413 | %MW | 5413 | Com_va_co_3 | WORD | Communication VAPEUR-> COMMUNS :
%MW5414 | %MW | 5414 | Com_va_co_4 | WORD | Communication VAPEUR-> COMMUNS :
%MW5415 | %MW | 5415 | Com_va_co_5 | WORD | Communication VAPEUR-> COMMUNS :
%MW5416 | %MW | 5416 | Com_va_co_6 | WORD | Communication VAPEUR-> COMMUNS :
%MW5417 | %MW | 5417 | Com_va_co_7 | WORD | Communication VAPEUR-> COMMUNS :
%MW5418 | %MW | 5418 | Com_va_co_8 | WORD | Communication VAPEUR-> COMMUNS :
%MW5419 | %MW | 5419 | Com_va_co_9 | WORD | Communication VAPEUR-> COMMUNS :
%MW7000to7999 | %MW | 7000 |  | WORD | Valeur courante tempo DFB defaut
%MW8000to8999 | %MW | 8000 |  | WORD | Valeur courante tempo DFB compteur horaire
%MW9000 | %MW | 9000 | Mesure_reg_pc7603 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 4.1 - PT7603 / PV7603a_b
%MW9001 | %MW | 9001 | Sortie_reg_pc7603 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 4.1 - PT7603 / PV7603a_b
%MW9002 | %MW | 9002 | Mesure_reg_tc7825 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 4.2 - TT7825 / PV7603a_b
%MW9003 | %MW | 9003 | Sortie_reg_tc7825 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 4.2 - TT7825 / PV7603a_b
%MW9004 | %MW | 9004 | Mesure_reg_pc7001 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 4.3 - PT7001 / PV7001
%MW9005 | %MW | 9005 | Sortie_reg_pc7001 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 4.3 - PT7001 / PV7001
%MW9006 | %MW | 9006 | Mesure_reg_pc7603_1 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 5.1 - PT7603 / PV7001
%MW9007 | %MW | 9007 | Sortie_reg_pc7603_1 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 5.1 - PT7603 / PV7001
%MW9008 | %MW | 9008 | Mesure_reg_tc7601 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 5.2 - TT7601 / TV7601
%MW9009 | %MW | 9009 | Sortie_reg_tc7601 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 5.2 - TT7601 / TV7601
%MW9010 | %MW | 9010 | Mesure_reg_lc5505 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 5.3 - LT5505 / LV5505
%MW9011 | %MW | 9011 | Sortie_reg_lc5505 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 5.3 - LT5505 / LV5505
%MW9012 | %MW | 9012 | Mesure_reg_pc5501 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 6.1 - PT5501 / PV5501
%MW9013 | %MW | 9013 | Sortie_reg_pc5501 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 6.1 - PT5501 / PV5501
%MW9014 | %MW | 9014 | Mesure_reg_tc9401 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 6.2 - TT9401 / TV7702
%MW9015 | %MW | 9015 | Sortie_reg_tc9401 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 6.2 - TT9401 / TV7702
%MW9016 | %MW | 9016 | Mesure_reg_lc7710 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 6.3 - LT7710 / TV7702
%MW9017 | %MW | 9017 | Sortie_reg_lc7710 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 6.3 - LT7710 / TV7702
%MW9018 | %MW | 9018 | Mesure_reg_lc7710_1 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 7.1 - LT7710 / TV9401
%MW9019 | %MW | 9019 | Sortie_reg_lc7710_1 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 7.1 - LT7710 / TV9401
%MW9020 | %MW | 9020 | Mesure_reg72 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 7.2 -
%MW9021 | %MW | 9021 | Sortie_reg72 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 7.2 -
%MW9022 | %MW | 9022 | Mesure_reg73 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 7.3 -
%MW9023 | %MW | 9023 | Sortie_reg73 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 7.3 -
%MW9024 | %MW | 9024 | Mesure_reg_pc7703ab | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 8.1 - PT7703 / PV7703a_b
%MW9025 | %MW | 9025 | Sortie_reg_pc7703a | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 8.1 - PT7703 / PV7703a_b
%MW9026 | %MW | 9026 | Sortie_reg_pc7703b | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 8.1 - PT7703 / PV7703a_b
%MW9027 | %MW | 9027 |  | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail réserve régulateur 8
%MW9028 | %MW | 9028 |  | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail réserve régulateur 8
%MW9029 | %MW | 9029 |  | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail réserve régulateur 8
%MW9030 | %MW | 9030 | Mesure_reg91 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 9.1 -
%MW9031 | %MW | 9031 | Sortie_reg91 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 9.1 -
%MW9032 | %MW | 9032 | Mesure_reg92 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 9.2 -
%MW9033 | %MW | 9033 | Sortie_reg92 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 9.2 -
%MW9034 | %MW | 9034 | Mesure_reg93 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 9.3 -
%MW9035 | %MW | 9035 | Sortie_reg93 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 9.3 -
%MW9036 | %MW | 9036 | Mesure_reg101 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 10.1 -
%MW9037 | %MW | 9037 | Sortie_reg101 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 10.1 -
%MW9038 | %MW | 9038 | Mesure_reg102 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 10.2 -
%MW9039 | %MW | 9039 | Sortie_reg102 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 10.2 -
%MW9040 | %MW | 9040 | Mesure_reg103 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 10.3 -
%MW9041 | %MW | 9041 | Sortie_reg103 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 10.3 -
%MW9042 | %MW | 9042 | Mesure_reg_rtv7702 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 11.1 -
%MW9043 | %MW | 9043 | Sortie_reg_rtv7702 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 11.1 -
%MW9044 | %MW | 9044 | Mesure_reg_lt7710 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 11.2 -
%MW9045 | %MW | 9045 | Sortie_reg_lt7710 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 11.2 -
%MW9046 | %MW | 9046 | Mesure_reg_tv7702 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 11.3 -
%MW9047 | %MW | 9047 | Sortie_reg_tv7702 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 11.3 -
%MW9048 | %MW | 9048 | Mesure_reg_dpt9411 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 12.1 -
%MW9049 | %MW | 9049 | Sortie_reg_dpt9411 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 12.1 -
%MW9050 | %MW | 9050 | Mesure_reg_tt9403 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 12.2 -
%MW9051 | %MW | 9051 | Sortie_reg_tt9403 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 12.2 -
%MW9052 | %MW | 9052 | Mesure_reg_vit_pt770203 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 12.3 -
%MW9053 | %MW | 9053 | Sortie_reg_vit_pt770203 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 12.3 -
%MW9054 | %MW | 9054 | Mesure_reg_pv9410 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 13.1 -
%MW9055 | %MW | 9055 | Sortie_reg_pv9410 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 13.1 -
%MW9056 | %MW | 9056 |  | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 13.2 - EN %MF
%MW9057 | %MW | 9057 | Sortie_reg132 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 13.2 -
%MW9058 | %MW | 9058 | Mesure_reg133 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 13.3 -
%MW9059 | %MW | 9059 | Sortie_reg133 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 13.3 -
%MW9060 | %MW | 9060 | Mesure_reg141 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 14.1 -
%MW9061 | %MW | 9061 | Sortie_reg141 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 14.1 -
%MW9062 | %MW | 9062 | Mesure_reg142 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 14.2 -
%MW9063 | %MW | 9063 | Sortie_reg142 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 14.2 -
%MW9064 | %MW | 9064 | Mesure_reg143 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 14.3 -
%MW9065 | %MW | 9065 | Sortie_reg143 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 14.3 -
%MW9066 | %MW | 9066 | Mesure_reg151 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 15.1 -
%MW9067 | %MW | 9067 | Sortie_reg151 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 15.1 -
%MW9068 | %MW | 9068 | Mesure_reg152 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 15.2 -
%MW9069 | %MW | 9069 | Sortie_reg152 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 15.2 -
%MW9070 | %MW | 9070 | Mesure_reg153 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 15.3 -
%MW9071 | %MW | 9071 | Sortie_reg153 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 15.3 -
%MW9072 | %MW | 9072 | Mesure_reg161 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 16.1 -
%MW9073 | %MW | 9073 | Sortie_reg161 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 16.1 -
%MW9074 | %MW | 9074 | Mesure_reg162 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 16.2 -
%MW9075 | %MW | 9075 | Sortie_reg162 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 16.2 -
%MW9076 | %MW | 9076 | Mesure_reg163 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 16.3 -
%MW9077 | %MW | 9077 | Sortie_reg163 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 16.3 -
%MW9078 | %MW | 9078 | Mesure_reg171 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 17.1 -
%MW9079 | %MW | 9079 | Sortie_reg171 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 17.1 -
%MW9080 | %MW | 9080 | Mesure_reg172 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 17.2 -
%MW9081 | %MW | 9081 | Sortie_reg172 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 17.2 -
%MW9082 | %MW | 9082 | Mesure_reg173 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 17.3 -
%MW9083 | %MW | 9083 | Sortie_reg173 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 17.3 -
%MW9084 | %MW | 9084 | Mesure_reg181 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 18.1 -
%MW9085 | %MW | 9085 | Sortie_reg181 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 18.1 -
%MW9086 | %MW | 9086 | Mesure_reg182 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 18.2 -
%MW9087 | %MW | 9087 | Sortie_reg182 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 18.2 -
%MW9088 | %MW | 9088 | Mesure_reg183 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 18.3 -
%MW9089 | %MW | 9089 | Sortie_reg183 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 18.3 -
%MW9090 | %MW | 9090 | Mesure_reg191 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 19.1 -
%MW9091 | %MW | 9091 | Sortie_reg191 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 19.1 -
%MW9092 | %MW | 9092 | Mesure_reg192 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 19.2 -
%MW9093 | %MW | 9093 | Sortie_reg192 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 19.2 -
%MW9094 | %MW | 9094 | Mesure_reg193 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 19.3 -
%MW9095 | %MW | 9095 | Sortie_reg193 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 19.3 -
%MW9096 | %MW | 9096 | Mesure_reg201 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 20.1 -
%MW9097 | %MW | 9097 | Sortie_reg201 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 20.1 -
%MW9098 | %MW | 9098 | Mesure_reg202 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 20.2 -
%MW9099 | %MW | 9099 | Sortie_reg202 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 20.2 -
%MW9100 | %MW | 9100 | Mesure_reg203 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 20.3 -
%MW9101 | %MW | 9101 | Sortie_reg203 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 20.3 -
%MW9102 | %MW | 9102 | Mesure_reg_rtv7703 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 21.1 -
%MW9103 | %MW | 9103 | Sortie_reg_rtv7703 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 21.1 -
%MW9104 | %MW | 9104 | Mesure_reg_lt7711 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 21.2 -
%MW9105 | %MW | 9105 | Sortie_reg_lt7711 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 21.2 -
%MW9106 | %MW | 9106 | Mesure_reg_tv7703 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 21.3 -
%MW9107 | %MW | 9107 | Sortie_reg_tv7703 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 21.3 -
%MW9108 | %MW | 9108 | Mesure_reg221 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 22.1 -
%MW9109 | %MW | 9109 | Sortie_reg221 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 22.1 -
%MW9110 | %MW | 9110 | Mesure_reg222 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 22.2 -
%MW9111 | %MW | 9111 | Sortie_reg222 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 22.2 -
%MW9112 | %MW | 9112 | Mesure_reg223 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 22.3 -
%MW9113 | %MW | 9113 | Sortie_reg223 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 22.3 -
%MW9114 | %MW | 9114 | Mesure_reg231 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 23.1 -
%MW9115 | %MW | 9115 | Sortie_reg231 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 23.1 -
%MW9116 | %MW | 9116 | Mesure_reg232 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 23.2 -
%MW9117 | %MW | 9117 | Sortie_reg232 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 23.2 -
%MW9118 | %MW | 9118 | Mesure_reg233 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Mesure" du régulateur 23.3 -
%MW9119 | %MW | 9119 | Sortie_reg233 | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 23.3 -
%MW9120 | %MW | 9120 | Sortie_reg_tc9401_borne | WORD | Zone de calcul régul. : mot de travail "Sortie" du régulateur 6.2 - TT9401 / TV7702 bornée par seuil mini
%MW9121 | %MW | 9121 | Puissance_ppes_int | WORD | Zone de calcul régul. : puissance pompes en entier
%MW9122 | %MW | 9122 | Sp_reg_lt7710 | WORD | Zone de calcul régul. : reserve
%MW9123 | %MW | 9123 | Anim_sp_reg_lt7710 | WORD | Zone de calcul régul. : reserve
%MW9124 | %MW | 9124 | Sp_reg_lt7711 | WORD | Zone de calcul régul. : reserve
%MW9125 | %MW | 9125 | Anim_sp_reg_lt7711 | WORD | Zone de calcul régul. : reserve
%MW9126 | %MW | 9126 | Sp_ouv1_tv7702 | WORD | Zone de calcul régul. : 0-100,0% sortie régulateur 11.2 TV7702/LT7710
%MW9127 | %MW | 9127 | Sp_ouv2_tv7702 | WORD | Zone de calcul régul. : 0-100,0% sortie régulateur 11.3 TV7702/TT9403
%MW9128 | %MW | 9128 | Anim_sp_ouv1_tv7702 | WORD | Zone de calcul régul. : reserve
%MW9129 | %MW | 9129 | Anim_sp_ouv2_tv7702 | WORD | Zone de calcul régul. : reserve
%MW9130 | %MW | 9130 | Sp_ouv1_tv7703 | WORD | Zone de calcul régul. : reserve
%MW9131 | %MW | 9131 | Sp_ouv2_tv7703 | WORD | Zone de calcul régul. : reserve
%MW9132 | %MW | 9132 | Anim_sp_ouv1_tv7703 | WORD | Zone de calcul régul. : 0-100,0% sortie régulateur 21.2 TV7703/LT7711
%MW9133 | %MW | 9133 | Anim_sp_ouv2_tv7703 | WORD | Zone de calcul régul. : 0-100,0% sortie régulateur 21.3 TV7703/TT9403
%MW9134 | %MW | 9134 | Choix_mesure_reg_vit_pt770203 | WORD | Zone de calcul régul. : reserve
%MW9135to9999 | %MW | 9135 |  | WORD | Zone de calcul régul. : reserve
%MW10000to11999 | %MW | 10000 |  | WORD | Reserve zone %MF
%MW12000 | %MW | 12000 | Nb_lignes | WORD | Nombre de lignes en service
%MW12001 | %MW | 12001 | Nb_p_alim | WORD | Nombre de pompes alimentaire en service
%MW12002 | %MW | 12002 | Cpt_5s_histo | WORD | Compteur 5 secondes pour courbes
%MW12003 | %MW | 12003 | Cpt_min_histo | WORD | Compteur 1 à 12 pour courbes
%MW12004 | %MW | 12004 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12005 | %MW | 12005 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12006 | %MW | 12006 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12007 | %MW | 12007 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12008 | %MW | 12008 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12009 | %MW | 12009 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12010 | %MW | 12010 | Debit_tot_vap | WORD | Débit total vapeur ligne 1 et ligne 2
%MW12011 | %MW | 12011 | Tps_ma_manu_55p01a | WORD | Temps de marche en manu pompe conditionement bâche alimentaire
%MW12012 | %MW | 12012 | Cpt_ma_55p01a | WORD | Compteur de marche pompe conditionement bâche alimentaire
%MW12013 | %MW | 12013 | Tps_ma_auto_55p01a | WORD | Temps de marche en auto pompe conditionement bâche alimentaire
%MW12014 | %MW | 12014 | Cpt_mesure | WORD | Compteur nombre acquisition valeur mesure
%MW12015 | %MW | 12015 | Cpt_1s_ma_auto_55p01a | WORD | Compteur 1 seconde temps de marche auto pompe conditionnement bâche alimentaire
%MW12016 | %MW | 12016 | Cpt_10s_ma_auto_55p01a | WORD | Compteur 10 secondes temps de marche auto pompe conditionnement bâche alimentaire
%MW12017 | %MW | 12017 | Cpt_min_ma_auto_55p01a | WORD | Compteur minutes temps de marche auto pompe conditionnement bâche alimentaire
%MW12018 | %MW | 12018 | Cum_10min_debit_vap1 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 1
%MW12019 | %MW | 12019 | Cum_10min_debit_vap2 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 2
%MW12020 | %MW | 12020 | Cum_10min_debit_vap3 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 3
%MW12021 | %MW | 12021 | Cum_10min_debit_vap4 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 4
%MW12022 | %MW | 12022 | Cum_10min_debit_vap5 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 5
%MW12023 | %MW | 12023 | Cum_10min_debit_vap6 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 6
%MW12024 | %MW | 12024 | Cum_10min_debit_vap7 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 7
%MW12025 | %MW | 12025 | Cum_10min_debit_vap8 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 8
%MW12026 | %MW | 12026 | Cum_10min_debit_vap9 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 9
%MW12027 | %MW | 12027 | Cum_10min_debit_vap10 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 10
%MW12028 | %MW | 12028 | Cum_10min_debit_vap11 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 11
%MW12029 | %MW | 12029 | Cum_10min_debit_vap12 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 12
%MW12030 | %MW | 12030 | Cum_10min_debit_vap13 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 13
%MW12031 | %MW | 12031 | Cum_10min_debit_vap14 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 14
%MW12032 | %MW | 12032 | Cum_10min_debit_vap15 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 15
%MW12033 | %MW | 12033 | Cum_10min_debit_vap16 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 16
%MW12034 | %MW | 12034 | Cum_10min_debit_vap17 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 17
%MW12035 | %MW | 12035 | Cum_10min_debit_vap18 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 18
%MW12036 | %MW | 12036 | Cum_10min_debit_vap19 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 19
%MW12037 | %MW | 12037 | Cum_10min_debit_vap20 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 20
%MW12038 | %MW | 12038 | Cum_10min_debit_vap21 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 21
%MW12039 | %MW | 12039 | Cum_10min_debit_vap22 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 22
%MW12040 | %MW | 12040 | Cum_10min_debit_vap23 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 23
%MW12041 | %MW | 12041 | Cum_10min_debit_vap24 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 24
%MW12042 | %MW | 12042 | Cum_10min_debit_vap25 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 25
%MW12043 | %MW | 12043 | Cum_10min_debit_vap26 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 26
%MW12044 | %MW | 12044 | Cum_10min_debit_vap27 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 27
%MW12045 | %MW | 12045 | Cum_10min_debit_vap28 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 28
%MW12046 | %MW | 12046 | Cum_10min_debit_vap29 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 29
%MW12047 | %MW | 12047 | Cum_10min_debit_vap30 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 30
%MW12048 | %MW | 12048 | Cum_10min_debit_vap31 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 31
%MW12049 | %MW | 12049 | Cum_10min_debit_vap32 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 32
%MW12050 | %MW | 12050 | Cum_10min_debit_vap33 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 33
%MW12051 | %MW | 12051 | Cum_10min_debit_vap34 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 34
%MW12052 | %MW | 12052 | Cum_10min_debit_vap35 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 35
%MW12053 | %MW | 12053 | Cum_10min_debit_vap36 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 36
%MW12054 | %MW | 12054 | Cum_10min_debit_vap37 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 37
%MW12055 | %MW | 12055 | Cum_10min_debit_vap38 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 38
%MW12056 | %MW | 12056 | Cum_10min_debit_vap39 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 39
%MW12057 | %MW | 12057 | Cum_10min_debit_vap40 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 40
%MW12058 | %MW | 12058 | Cum_10min_debit_vap41 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 41
%MW12059 | %MW | 12059 | Cum_10min_debit_vap42 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 42
%MW12060 | %MW | 12060 | Cum_10min_debit_vap43 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 43
%MW12061 | %MW | 12061 | Cum_10min_debit_vap44 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 44
%MW12062 | %MW | 12062 | Cum_10min_debit_vap45 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 45
%MW12063 | %MW | 12063 | Cum_10min_debit_vap46 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 46
%MW12064 | %MW | 12064 | Cum_10min_debit_vap47 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 47
%MW12065 | %MW | 12065 | Cum_10min_debit_vap48 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 48
%MW12066 | %MW | 12066 | Cum_10min_debit_vap49 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 49
%MW12067 | %MW | 12067 | Cum_10min_debit_vap50 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 50
%MW12068 | %MW | 12068 | Cum_10min_debit_vap51 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 51
%MW12069 | %MW | 12069 | Cum_10min_debit_vap52 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 52
%MW12070 | %MW | 12070 | Cum_10min_debit_vap53 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 53
%MW12071 | %MW | 12071 | Cum_10min_debit_vap54 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 54
%MW12072 | %MW | 12072 | Cum_10min_debit_vap55 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 55
%MW12073 | %MW | 12073 | Cum_10min_debit_vap56 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 56
%MW12074 | %MW | 12074 | Cum_10min_debit_vap57 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 57
%MW12075 | %MW | 12075 | Cum_10min_debit_vap58 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 58
%MW12076 | %MW | 12076 | Cum_10min_debit_vap59 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 59
%MW12077 | %MW | 12077 | Cum_10min_debit_vap60 | WORD | Cumul 10 minutes : débit vapeur valeur 60
%MW12078 | %MW | 12078 | Poub_cumul_débit | WORD | Poubelle débit cumulé vapeur sur 10 minutes
%MW12079 | %MW | 12079 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12080 | %MW | 12080 | Seconde_lect | WORD | Heure automate : SS00 : secondes en lecture
%MW12081 | %MW | 12081 | Heure_minute_lect | WORD | Heure automate : HHMM : heures / minutes en lecture
%MW12082 | %MW | 12082 | Mois_jour_lect | WORD | Heure automate : MMJJ : mois / jour en lecture
%MW12083 | %MW | 12083 | Annee_lect | WORD | Heure automate : AAAA : année en lecture
%MW12084 | %MW | 12084 | Seconde_ecrit | WORD | Heure automate : SS00 : secondes en écriture
%MW12085 | %MW | 12085 | Heure_minute_ecrit | WORD | Heure automate : HHMM : heures / minutes en écriture
%MW12086 | %MW | 12086 | Mois_jour_ecrit | WORD | Heure automate : MMJJ : mois / jour en écriture
%MW12087 | %MW | 12087 | Annee_ecrit | WORD | Heure automate : AAAA : année en écriture
%MW12088 | %MW | 12088 | Heure_masq | WORD | Heure automate : masquage des minutes pour extraction des heures
%MW12089 | %MW | 12089 | Heure_decal | WORD | Heure automate : décalage du poids fort heures en poids faible
%MW12090 | %MW | 12090 | Heure_entier | WORD | Heure automate : conversion de l'heure en entier
%MW12091 | %MW | 12091 | Minute_masq | WORD | Heure automate : masquage des heures pour extraction des minutes
%MW12092 | %MW | 12092 | Minute_entier | WORD | Heure automate : conversion des minutes en entier
%MW12093 | %MW | 12093 | Heure_minute_en_cours | WORD | Heure automate : heures minutes courantes au format (H X 100 + minutes)
%MW12094 | %MW | 12094 | Heure_minute_plag1 | WORD | Heure automate : heures minutes plage 1 au format (H X 100 + minutes)
%MW12095 | %MW | 12095 | Heure_minute_plag2 | WORD | Heure automate : heures minutes plage 2 au format (H X 100 + minutes)
%MW12096 | %MW | 12096 | Heure_minute_plag3 | WORD | Heure automate : heures minutes plage 3 au format (H X 100 + minutes)
%MW12097 | %MW | 12097 | Heure_minute_plag4 | WORD | Heure automate : heures minutes plage 4 au format (H X 100 + minutes)
%MW12098 | %MW | 12098 | Heure_minute_plag5 | WORD | Heure automate : heures minutes plage 5 au format (H X 100 + minutes)
%MW12099 | %MW | 12099 | Heure_minute_plag6 | WORD | Heure automate : heures minutes plage 6 au format (H X 100 + minutes)
%MW12100 | %MW | 12100 | Index | WORD | Index pour les boucles
%MW12101 | %MW | 12101 | Plage_reconnue | WORD | Validation des plages horaires
%MW12102 | %MW | 12102 | Cpt_sec_creneau | WORD | Compteur secondes créneau
%MW12103 | %MW | 12103 | Cpt_mn_creneau | WORD | Compteur minutes créneau
%MW12104 | %MW | 12104 | Duree | WORD | Total de minutes plage horaire début et durée plage horaire
%MW12105 | %MW | 12105 | Rang_plage | WORD | Rang plage horaire reconnue
%MW12106 | %MW | 12106 | Cons_auto_pe04_05 | WORD | Consigne vitesse auto pompes hiver
%MW12107 | %MW | 12107 | Cons_att_pe04_05 | WORD | Consigne vitesse à atteindre pompes hiver
%MW12108 | %MW | 12108 | Com_l1 | WORD | Communication Ethernet Ligne 1 vers vapeur mémoire mot de vie
%MW12109 | %MW | 12109 | Com_l2 | WORD | Communication Ethernet Ligne 2 vers vapeur mémoire mot de vie
%MW12110 | %MW | 12110 | Com_br | WORD | Communication Ethernet Bridge vers vapeur mémoire mot de vie
%MW12111 | %MW | 12111 | Com_ac | WORD | Communication Ethernet Aérocondenseur vers vapeur mémoire mot de vie
%MW12112 | %MW | 12112 | Val_ouv_tv9401 | WORD | Valeur d'ouverture vanne alimentation primaire échangeur
%MW12113 | %MW | 12113 | Com_seynod | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12114 | %MW | 12114 |  | WORD | Zone de calcul divers : ZONE UTILISEE %MD
%MW12115 | %MW | 12115 |  | WORD | Zone de calcul divers : ZONE UTILISEE %MD
%MW12116 | %MW | 12116 |  | WORD | Zone de calcul divers : ZONE UTILISEE %MD
%MW12117 | %MW | 12117 |  | WORD | Zone de calcul divers : ZONE UTILISEE %MD
%MW12118 | %MW | 12118 |  | WORD | Zone de calcul divers : ZONE UTILISEE %MD
%MW12119 | %MW | 12119 |  | WORD | Zone de calcul divers : ZONE UTILISEE %MD
%MW12120 | %MW | 12120 |  | WORD | Zone de calcul divers : ZONE UTILISEE %MD
%MW12121 | %MW | 12121 |  | WORD | Zone de calcul divers : ZONE UTILISEE %MD
%MW12122 | %MW | 12122 |  | WORD | Zone de calcul divers : ZONE UTILISEE %MD
%MW12123 | %MW | 12123 |  | WORD | Zone de calcul divers : ZONE UTILISEE %MD
%MW12124 | %MW | 12124 |  | WORD | Zone de calcul divers : ZONE UTILISEE %MD
%MW12125 | %MW | 12125 |  | WORD | Zone de calcul divers : ZONE UTILISEE %MD
%MW12126 | %MW | 12126 | Req_cycle | WORD | Zone de calcul divers : nombre de requetes par tour de cycle
%MW12127 | %MW | 12127 |  | WORD | Zone de calcul divers : consigne finale vitesse 94PE01
%MW12128 | %MW | 12128 |  | WORD | Zone de calcul divers : consigne finale vitesse 94PE02
%MW12129 | %MW | 12129 |  | WORD | Zone de calcul divers : consigne finale vitesse 94PE03
%MW12130 | %MW | 12130 |  | WORD | Zone de calcul divers : consigne finale vitesse 94PE04
%MW12131 | %MW | 12131 | Nb_ppes_reseau_dispo | WORD | Zone de calcul divers : nombre de pompes réseau disponibles
%MW12132 | %MW | 12132 | Seuil_inf_calc | WORD | Zone de calcul divers : seuil inferieur puissance demandee pour calcul vitesse pompes chauffage
%MW12133 | %MW | 12133 | Seuil_sup_calc | WORD | Zone de calcul divers : seuil superieur puissance demandee pour calcul vitesse pompes chauffage
%MW12134 | %MW | 12134 | Nb_ppes_reseau_dispo_enmarche | WORD | Zone de calcul divers : nombre de pompes réseau disponibles et en marche
%MW12135 | %MW | 12135 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12136 | %MW | 12136 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12137 | %MW | 12137 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12138 | %MW | 12138 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12139 | %MW | 12139 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12140 | %MW | 12140 | Ouv_pv9409 | WORD | Zone de calcul divers : % ouverture PV9409 (vanne NF)
%MW12141 | %MW | 12141 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12142 | %MW | 12142 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12143 | %MW | 12143 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12144 | %MW | 12144 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12145 | %MW | 12145 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12146 | %MW | 12146 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12147 | %MW | 12147 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12148 | %MW | 12148 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12149 | %MW | 12149 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12150 | %MW | 12150 | Gest_read_chaufferie_numexchg | WORD | Zone de calcul divers : table gestion echange READ_VAR chaufferie seynod : n° échange
%MW12151 | %MW | 12151 | Gest_read_chaufferie_crexchg | WORD | Zone de calcul divers : table gestion echange READ_VAR chaufferie seynod : compte rendu operation
%MW12152 | %MW | 12152 | Gest_read_chaufferie_timeout | WORD | Zone de calcul divers : table gestion echange READ_VAR chaufferie seynod : time-out
%MW12153 | %MW | 12153 | Gest_read_chaufferie_long | WORD | Zone de calcul divers : table gestion echange READ_VAR chaufferie seynod : longueur
%MW12154 | %MW | 12154 | Divers_com_chaufferie | WORD | Zone de calcul divers : divers lancement com, fronts
%MW12155 | %MW | 12155 | Num_exchg_read | WORD | Zone de calcul divers : READ_VAR chaufferie seynod : n° échange
%MW12156 | %MW | 12156 | Cr_operation_read | WORD | Zone de calcul divers : READ_VAR chaufferie seynod : compte rendu operation
%MW12157 | %MW | 12157 | Cr_communication_read | WORD | Zone de calcul divers : READ_VAR chaufferie seynod : compte rendu communication
%MW12158 | %MW | 12158 | Cr_cancel_read_chaufferie | WORD | Zone de calcul divers : CANCEL READ chaufferie seynod : compte rendu
%MW12159 | %MW | 12159 | Nb_read_chaufferie | WORD | Zone de calcul divers : nombre de READ
%MW12160 | %MW | 12160 | Gest_write_chaufferie_numexchg | WORD | Zone de calcul divers : table gestion echange WRITE_VAR chaufferie seynod : n° échange
%MW12161 | %MW | 12161 | Gest_write_chaufferie_crexchg | WORD | Zone de calcul divers : table gestion echange WRITE_VAR chaufferie seynod : compte rendu operation
%MW12162 | %MW | 12162 | Gest_write_chaufferie_timeout | WORD | Zone de calcul divers : table gestion echange WRITE_VAR chaufferie seynod : time-out
%MW12163 | %MW | 12163 | Gest_write_chaufferie_long | WORD | Zone de calcul divers : table gestion echange WRITE_VAR chaufferie seynod : longueur
%MW12164 | %MW | 12164 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW12165 | %MW | 12165 | Num_exchg_write | WORD | Zone de calcul divers : WRITE_VAR chaufferie seynod : n° échange
%MW12166 | %MW | 12166 | Cr_operation_write | WORD | Zone de calcul divers : WRITE_VAR chaufferie seynod : compte rendu operation
%MW12167 | %MW | 12167 | Cr_communication_write | WORD | Zone de calcul divers : WRITE_VAR chaufferie seynod : compte rendu communication
%MW12168 | %MW | 12168 | Cr_cancel_write_chaufferie | WORD | Zone de calcul divers : CANCEL WRITE chaufferie seynod : compte rendu
%MW12169 | %MW | 12169 | Nb_write_chaufferie | WORD | Zone de calcul divers : nombre de WRITE
%MW12170 | %MW | 12170 | Nb_read_cancel | WORD | Zone de calcul divers : nombre de READ annules
%MW12171 | %MW | 12171 | Nb_write_cancel | WORD | Zone de calcul divers : nombre de WRITE annules
%MW12172to12999 | %MW | 12172 |  | WORD | Zone de calcul divers : reserve
%MW13000to14999 | %MW | 13000 |  | WORD | Reserve zone %MF
%MW0:X0 | %MW | 0:X0 | Cmde_56p01_rear | BOOL
%MW0:X3 | %MW | 0:X3 | Cmde_56p01_ma | BOOL
%MW0:X4 | %MW | 0:X4 | Cmde_56p01_at | BOOL
%MW0:X8 | %MW | 0:X8 | Cmde_56p01_en_serv | BOOL
%MW0:X9 | %MW | 0:X9 | Cmde_56p01_hors_serv | BOOL
%MW1.0 | %MW | 1.0 | Channel1_exch_sts | WORD | Status de gestion des échanges
%MW1.0.1 | %MW | 1.0.1 | Channel1_exch_err | WORD | Status de compte rendu d'échange
%MW1.0.1:X0 | %MW | 1.0.1:X0 | Channel1_sts_read_err | BOOL | Echec lors de la lecture status de la voie
%MW1.0.1:X1 | %MW | 1.0.1:X1 | Channel1_command_err | BOOL | Echec lors de l'envoi d'une commande sur la voie
%MW1.0.1:X15 | %MW | 1.0.1:X15 | Channel1_reconf_err | BOOL | Echec lors d'une reconfiguration de la voie
%MW1.0.1:X2 | %MW | 1.0.1:X2 | Channel1_adjust_err | BOOL | Echec lors d'un réglage de la voie
%MW1.0.2 | %MW | 1.0.2 | Channel1_ch_flt | WORD | Défaut standard voie
%MW1.0.2:X4 | %MW | 1.0.2:X4 | Channel1_internal_flt | BOOL | Défaut interne ou autotest de la voie
%MW1.0.2:X5 | %MW | 1.0.2:X5 | Channel1_conf_flt | BOOL | Configuration matérielle et logicielle différente
%MW1.0.2:X6 | %MW | 1.0.2:X6 | Channel1_communic_flt | BOOL | Défaut de communication avec automate
%MW1.0.2:X7 | %MW | 1.0.2:X7 | Channel1_appli_flt | BOOL | Défaut applicatif
%MW1.0:X0 | %MW | 1.0:X0 | Channel1_sts_in_progr | BOOL | Echange de mots de status en cours
%MW1.0:X1 | %MW | 1.0:X1 | Channel1_command_in_progr | BOOL | Echange d'une commande en cours
%MW1.0:X15 | %MW | 1.0:X15 | Channel1_reconf_in_progr | BOOL | Reconfiguration en cours
%MW1.0:X2 | %MW | 1.0:X2 | Channel1_adjust_in_progr | BOOL | Echange d'un réglage en cours
%MW1.4 | %MW | 1.4 | Reg4_exch_sts | WORD | Status de gestion des échanges
%MW1.4.1 | %MW | 1.4.1 | Reg4_exch_err | WORD | Status de compte rendu d'échange
%MW1.4.1:X0 | %MW | 1.4.1:X0 | Reg4_sts_read_err | BOOL | Echec lors de la lecture status de la voie
%MW1.4.1:X1 | %MW | 1.4.1:X1 | Reg4_command_err | BOOL | Echec lors de l'envoi d'une commande sur la voie
%MW1.4.1:X15 | %MW | 1.4.1:X15 | Reg4_reconf_err | BOOL | Echec lors d'une reconfiguration de la voie
%MW1.4.1:X2 | %MW | 1.4.1:X2 | Reg4_adjust_err | BOOL | Echec lors d'un réglage de la voie
%MW1.4.10 | %MW | 1.4.10 | Reg4_status2_b3 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Correcteur/Sortie boucle 3
%MW1.4.10:X0 | %MW | 1.4.10:X0 | Reg4_sts_at_running_b3 | BOOL | Autoréglage en cours boucle 3
%MW1.4.10:X1 | %MW | 1.4.10:X1 | Reg4_sts_m_a_b3 | BOOL | Etat du Mode de marche du PID boucle 3
%MW1.4.10:X10 | %MW | 1.4.10:X10 | Reg4_sts_top_cur_cyc_b3 | BOOL | Top d'échantillonnage dans le cycle en cours boucle 3
%MW1.4.10:X11 | %MW | 1.4.10:X11 | Reg4_over_tot_warn_b3 | BOOL | Warning overflow totalisation boucle 3
%MW1.4.10:X12 | %MW | 1.4.10:X12 | Reg4_inp_inf_warn_b3 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres INP_INF et SUP boucle 3
%MW1.4.10:X13 | %MW | 1.4.10:X13 | Reg4_sp_min_warn_b3 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres SP_MIN et MAX boucle 3
%MW1.4.10:X14 | %MW | 1.4.10:X14 | Reg4_sp_calc_warn_b3 | BOOL | Warning de calcul sur la consigne boucle 3
%MW1.4.10:X15 | %MW | 1.4.10:X15 | Reg4_sp_float_warn_b3 | BOOL | Warning de flottant sur la consigne boucle 3
%MW1.4.10:X2 | %MW | 1.4.10:X2 | Reg4_sts_raise1_b3 | BOOL | Commande ouverture boucle 3
%MW1.4.10:X3 | %MW | 1.4.10:X3 | Reg4_sts_lower1_b3 | BOOL | Commande fermeture boucle 3
%MW1.4.10:X4 | %MW | 1.4.10:X4 | Reg4_sts_out_l_lim_b3 | BOOL | Limitation basse de la sortie du correcteur boucle 3
%MW1.4.10:X5 | %MW | 1.4.10:X5 | Reg4_sts_out_h_lim_b3 | BOOL | Limitation haute de la sortie du correcteur boucle 3
%MW1.4.10:X6 | %MW | 1.4.10:X6 | Reg4_pot_val_b3 | BOOL | fonctionnement du Servo avec recopie boucle 3
%MW1.4.10:X7 | %MW | 1.4.10:X7 | Reg4_raise_stop_b3 | BOOL | Butée ouverture atteinte sur Servo Moteur boucle 3
%MW1.4.10:X8 | %MW | 1.4.10:X8 | Reg4_lower_stop_b3 | BOOL | Butée fermeture atteinte sur Servo Moteur boucle 3
%MW1.4.10:X9 | %MW | 1.4.10:X9 | Reg4_sts_top_next_cyc_b3 | BOOL | Top d'échantillonnage au prochain cycle boucle 3
%MW1.4.11 | %MW | 1.4.11 | Reg4_status4 | WORD | Mot regroupant le diagnostic fin de l'autoréglage.
%MW1.4.11:X0 | %MW | 1.4.11:X0 | Reg4_at_failed | BOOL | Autoréglage échoué
%MW1.4.11:X1 | %MW | 1.4.11:X1 | Reg4_at_aborted | BOOL | Diagnostic Autoréglage interrompu
%MW1.4.11:X10 | %MW | 1.4.11:X10 | Reg4_at_noise_too_high | BOOL | Diagnostic Autoréglage bruit de la mesure trop fort
%MW1.4.11:X11 | %MW | 1.4.11:X11 | Reg4_at_tmax_too_high | BOOL | Diagnostic Autoréglage durée de l'échelon trop longue
%MW1.4.11:X12 | %MW | 1.4.11:X12 | Reg4_at_overshoot | BOOL | Diagnostic Autoréglage dépassement supérieur à 10%
%MW1.4.11:X13 | %MW | 1.4.11:X13 | Reg4_at_undershoot | BOOL | Diagnostic Autoréglage non minimum de phase trop important
%MW1.4.11:X14 | %MW | 1.4.11:X14 | Reg4_at_unsymetrical_pt | BOOL | Diagnostic Autoréglage procédé trop dissymétrique
%MW1.4.11:X15 | %MW | 1.4.11:X15 | Reg4_at_integrating_pt | BOOL | Diagnostic Autoréglage procédé intégrateur
%MW1.4.11:X2 | %MW | 1.4.11:X2 | Reg4_at_e_param | BOOL | Diagnostic Autoréglage erreur de paramètres
%MW1.4.11:X3 | %MW | 1.4.11:X3 | Reg4_at_pwf_or_efb_fail | BOOL | Diagnostic Autoréglage erreur système ou coupure secteur
%MW1.4.11:X4 | %MW | 1.4.11:X4 | Reg4_at_satur | BOOL | Diagnostic Autoréglage saturation de la mesure
%MW1.4.11:X5 | %MW | 1.4.11:X5 | Reg4_at_dv_too_small | BOOL | Diagnostic Autoréglage déviation de la mesure insuffisante
%MW1.4.11:X6 | %MW | 1.4.11:X6 | Reg4_at_tsamp_high | BOOL | Diagnostic Autoréglage période d'échantillonnage trop grande
%MW1.4.11:X7 | %MW | 1.4.11:X7 | Reg4_at_inconsist_resp | BOOL | Diagnostic Autoréglage réponse incohérente
%MW1.4.11:X8 | %MW | 1.4.11:X8 | Reg4_at_not_stab_init | BOOL | Diagnostic Autoréglage mesure non stable initialement
%MW1.4.11:X9 | %MW | 1.4.11:X9 | Reg4_at_tmax_too_small | BOOL | Diagnostic Autoréglage durée de l'échelon trop courte
%MW1.4.13 | %MW | 1.4.13 | Reg4_order_command | WORD | Mot de commande
%MW1.4.2 | %MW | 1.4.2 | Reg4_ch_flt_b1 | WORD | Défaut standard voie boucle 1
%MW1.4.2:X10 | %MW | 1.4.2:X10 | Reg4_sts_err_calc_pv_b1 | BOOL | erreur de calcul branche PV boucle 1
%MW1.4.2:X11 | %MW | 1.4.2:X11 | Reg4_sts_err_flot_pv_b1 | BOOL | erreur type flottant branche PV boucle 1
%MW1.4.2:X12 | %MW | 1.4.2:X12 | Reg4_sts_err_calc_out_b1 | BOOL | erreur de calcul branche OUT boucle 1
%MW1.4.2:X13 | %MW | 1.4.2:X13 | Reg4_sts_err_flot_out_b1 | BOOL | erreur type flottant branche OUT boucle 1
%MW1.4.2:X4 | %MW | 1.4.2:X4 | Reg4_internal_flt_b1 | BOOL | Défaut interne grave sur la boucle 1
%MW1.4.2:X5 | %MW | 1.4.2:X5 | Reg4_conf_flt_b1 | BOOL | Défaut configuration sur la boucle 1
%MW1.4.2:X6 | %MW | 1.4.2:X6 | Reg4_missing_addr_b1 | BOOL | Adresse du buffer IMC boucle 1 manquante ou adresse de recopie du servo boucle 1 manquante
%MW1.4.2:X7 | %MW | 1.4.2:X7 | Reg4_warn | BOOL | Sigma de warnings
%MW1.4.2:X8 | %MW | 1.4.2:X8 | Reg4_sts_err_calc_cor_b1 | BOOL | erreur de calcul branche correcteur boucle 1
%MW1.4.2:X9 | %MW | 1.4.2:X9 | Reg4_sts_err_flot_cor_b1 | BOOL | erreur type flottant branche correcteur boucle 1
%MW1.4.250 | %MW | 1.4.250 | Reg4_pv_sim_b1 | WORD | Valeur de mesure simulée boucle 1
%MW1.4.251 | %MW | 1.4.251 | Reg4_pv_sim_b2 | WORD | Valeur de mesure simulée boucle 2
%MW1.4.252 | %MW | 1.4.252 | Reg4_pv_sim_b3 | WORD | Valeur de mesure simulée boucle 3
%MW1.4.3 | %MW | 1.4.3 | Reg4_ch_flt_b2 | WORD | Défaut standard voie boucle 2
%MW1.4.3:X10 | %MW | 1.4.3:X10 | Reg4_sts_err_calc_pv_b2 | BOOL | erreur de calcul branche PV boucle 2
%MW1.4.3:X11 | %MW | 1.4.3:X11 | Reg4_sts_err_flot_pv_b2 | BOOL | erreur type flottant branche PV boucle 2
%MW1.4.3:X12 | %MW | 1.4.3:X12 | Reg4_sts_err_calc_out_b2 | BOOL | erreur de calcul branche OUT boucle 2
%MW1.4.3:X13 | %MW | 1.4.3:X13 | Reg4_sts_err_flot_out_b2 | BOOL | erreur type flottant branche OUT boucle 2
%MW1.4.3:X4 | %MW | 1.4.3:X4 | Reg4_internal_flt_b2 | BOOL | Défaut interne grave sur la boucle 2
%MW1.4.3:X5 | %MW | 1.4.3:X5 | Reg4_conf_flt_b2 | BOOL | Défaut configuration sur la boucle 2
%MW1.4.3:X6 | %MW | 1.4.3:X6 | Reg4_missing_addr_b2 | BOOL | Adresse du buffer IMC boucle 2 manquante ou adresse de recopie du servo boucle 2 manquante
%MW1.4.3:X8 | %MW | 1.4.3:X8 | Reg4_sts_err_calc_cor_b2 | BOOL | erreur de calcul branche correcteur boucle 2
%MW1.4.3:X9 | %MW | 1.4.3:X9 | Reg4_sts_err_flot_cor_b2 | BOOL | erreur type flottant branche correcteur boucle 2
%MW1.4.4 | %MW | 1.4.4 | Reg4_ch_flt_b3 | WORD | Défaut standard voie boucle 3
%MW1.4.4:X10 | %MW | 1.4.4:X10 | Reg4_sts_err_calc_pv_b3 | BOOL | erreur de calcul branche PV boucle 3
%MW1.4.4:X11 | %MW | 1.4.4:X11 | Reg4_sts_err_flot_pv_b3 | BOOL | erreur type flottant branche PV boucle 3
%MW1.4.4:X12 | %MW | 1.4.4:X12 | Reg4_sts_err_calc_out_b3 | BOOL | erreur de calcul branche OUT boucle 3
%MW1.4.4:X13 | %MW | 1.4.4:X13 | Reg4_sts_err_flot_out_b3 | BOOL | erreur type flottant branche OUT boucle 3
%MW1.4.4:X4 | %MW | 1.4.4:X4 | Reg4_internal_flt_b3 | BOOL | Défaut interne grave sur la boucle 3
%MW1.4.4:X5 | %MW | 1.4.4:X5 | Reg4_conf_flt_b3 | BOOL | Défaut configuration sur la boucle 3
%MW1.4.4:X6 | %MW | 1.4.4:X6 | Reg4_missing_addr_b3 | BOOL | Adresse du buffer IMC boucle 3 manquante ou adresse de recopie du servo boucle 3 manquante
%MW1.4.4:X8 | %MW | 1.4.4:X8 | Reg4_sts_err_calc_cor_b3 | BOOL | erreur de calcul branche correcteur boucle 3
%MW1.4.4:X9 | %MW | 1.4.4:X9 | Reg4_sts_err_flot_cor_b3 | BOOL | erreur type flottant branche correcteur boucle 3
%MW1.4.5 | %MW | 1.4.5 | Reg4_status1_b1 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Mesure/Consigne boucle 1
%MW1.4.5:X0 | %MW | 1.4.5:X0 | Reg4_sts_hold_tot_b1 | BOOL | Gel de la fonction totalisation boucle 1
%MW1.4.5:X1 | %MW | 1.4.5:X1 | Reg4_sts_pv_sim_b1 | BOOL | Mesure simulée boucle 1
%MW1.4.5:X10 | %MW | 1.4.5:X10 | Reg4_sts_h_b1 | BOOL | Alarme haute boucle 1
%MW1.4.5:X11 | %MW | 1.4.5:X11 | Reg4_sts_l_b1 | BOOL | Alarme basse boucle 1
%MW1.4.5:X12 | %MW | 1.4.5:X12 | Reg4_sts_ll_b1 | BOOL | Alarme très basse boucle 1
%MW1.4.5:X13 | %MW | 1.4.5:X13 | Reg4_sts_devh_b1 | BOOL | Alarme haute de l'écart Mesure Consigne (>0) boucle 1
%MW1.4.5:X14 | %MW | 1.4.5:X14 | Reg4_sts_devl_b1 | BOOL | Alarme basse de l'écart Mesure Consigne (<0) boucle 1
%MW1.4.5:X15 | %MW | 1.4.5:X15 | Reg4_sts_thld_done_b1 | BOOL | Seuil du totalisateur atteint boucle 1
%MW1.4.5:X2 | %MW | 1.4.5:X2 | Reg4_sts_pv_h_lim_b1 | BOOL | limite haute sur la mesure boucle 1
%MW1.4.5:X3 | %MW | 1.4.5:X3 | Reg4_sts_pv_l_lim_b1 | BOOL | limite basse sur la mesure boucle 1
%MW1.4.5:X4 | %MW | 1.4.5:X4 | Reg4_sts_sp_h_lim_b1 | BOOL | limite haute sur la consigne boucle 1
%MW1.4.5:X5 | %MW | 1.4.5:X5 | Reg4_sts_sp_l_lim_b1 | BOOL | limite basse sur la consigne boucle 1
%MW1.4.5:X6 | %MW | 1.4.5:X6 | Reg4_sts_l_r_b1 | BOOL | Consigne Remote (1) Consigne Local (0) boucle 1
%MW1.4.5:X7 | %MW | 1.4.5:X7 | Reg4_sts_tr_s_b1 | BOOL | Tracking en cours boucle 1
%MW1.4.5:X8 | %MW | 1.4.5:X8 | Reg4_sts_alarms_b1 | BOOL | OU logique des alarmes de mesure boucle 1
%MW1.4.5:X9 | %MW | 1.4.5:X9 | Reg4_sts_hh_b1 | BOOL | Alarme très haute boucle 1
%MW1.4.6 | %MW | 1.4.6 | Reg4_status2_b1 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Correcteur/Sortie boucle 1
%MW1.4.6:X0 | %MW | 1.4.6:X0 | Reg4_sts_at_running_b1 | BOOL | Autoréglage en cours boucle 1
%MW1.4.6:X1 | %MW | 1.4.6:X1 | Reg4_sts_m_a_b1 | BOOL | Etat du Mode de marche du PID boucle 1
%MW1.4.6:X10 | %MW | 1.4.6:X10 | Reg4_sts_top_cur_cyc_b1 | BOOL | Top d'échantillonnage dans le cycle en cours boucle 1
%MW1.4.6:X11 | %MW | 1.4.6:X11 | Reg4_over_tot_warn_b1 | BOOL | Warning overflow totalisation boucle 1
%MW1.4.6:X12 | %MW | 1.4.6:X12 | Reg4_inp_inf_warn_b1 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres INP_INF et SUP boucle 1
%MW1.4.6:X13 | %MW | 1.4.6:X13 | Reg4_sp_min_warn_b1 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres SP_MIN et MAX boucle 1
%MW1.4.6:X14 | %MW | 1.4.6:X14 | Reg4_sp_calc_warn_b1 | BOOL | Warning de calcul sur la consigne boucle 1
%MW1.4.6:X15 | %MW | 1.4.6:X15 | Reg4_sp_float_warn_b1 | BOOL | Warning de flottant sur la consigne boucle 1
%MW1.4.6:X2 | %MW | 1.4.6:X2 | Reg4_sts_raise1_b1 | BOOL | Commande ouverture boucle 1
%MW1.4.6:X3 | %MW | 1.4.6:X3 | Reg4_sts_lower1_b1 | BOOL | Commande fermeture boucle 1
%MW1.4.6:X4 | %MW | 1.4.6:X4 | Reg4_sts_out_l_lim_b1 | BOOL | Limitation basse de la sortie du correcteur boucle 1
%MW1.4.6:X5 | %MW | 1.4.6:X5 | Reg4_sts_out_h_lim_b1 | BOOL | Limitation haute de la sortie du correcteur boucle 1
%MW1.4.6:X6 | %MW | 1.4.6:X6 | Reg4_pot_val_b1 | BOOL | fonctionnement du Servo avec recopie boucle 1
%MW1.4.6:X7 | %MW | 1.4.6:X7 | Reg4_raise_stop_b1 | BOOL | Butée ouverture atteinte sur Servo Moteur boucle 1
%MW1.4.6:X8 | %MW | 1.4.6:X8 | Reg4_lower_stop_b1 | BOOL | Butée fermeture atteinte sur Servo Moteur boucle 1
%MW1.4.6:X9 | %MW | 1.4.6:X9 | Reg4_sts_top_next_cyc_b1 | BOOL | Top d'échantillonnage au prochain cycle boucle 1
%MW1.4.7 | %MW | 1.4.7 | Reg4_status1_b2 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Mesure/Consigne boucle 2
%MW1.4.7:X0 | %MW | 1.4.7:X0 | Reg4_sts_hold_tot_b2 | BOOL | Gel de la fonction totalisation boucle 2
%MW1.4.7:X1 | %MW | 1.4.7:X1 | Reg4_sts_pv_sim_b2 | BOOL | Mesure simulée boucle 2
%MW1.4.7:X10 | %MW | 1.4.7:X10 | Reg4_sts_h_b2 | BOOL | Alarme haute boucle 2
%MW1.4.7:X11 | %MW | 1.4.7:X11 | Reg4_sts_l_b2 | BOOL | Alarme basse boucle 2
%MW1.4.7:X12 | %MW | 1.4.7:X12 | Reg4_sts_ll_b2 | BOOL | Alarme très basse boucle 2
%MW1.4.7:X13 | %MW | 1.4.7:X13 | Reg4_sts_devh_b2 | BOOL | Alarme haute de l'écart Mesure Consigne (>0) boucle 2
%MW1.4.7:X14 | %MW | 1.4.7:X14 | Reg4_sts_devl_b2 | BOOL | Alarme basse de l'écart Mesure Consigne (<0) boucle 2
%MW1.4.7:X15 | %MW | 1.4.7:X15 | Reg4_sts_thld_done_b2 | BOOL | Seuil du totalisateur atteint boucle 2
%MW1.4.7:X2 | %MW | 1.4.7:X2 | Reg4_sts_pv_h_lim_b2 | BOOL | limite haute sur la mesure boucle 2
%MW1.4.7:X3 | %MW | 1.4.7:X3 | Reg4_sts_pv_l_lim_b2 | BOOL | limite basse sur la mesure boucle 2
%MW1.4.7:X4 | %MW | 1.4.7:X4 | Reg4_sts_sp_h_lim_b2 | BOOL | limite haute sur la consigne boucle 2
%MW1.4.7:X5 | %MW | 1.4.7:X5 | Reg4_sts_sp_l_lim_b2 | BOOL | limite basse sur la consigne boucle 2
%MW1.4.7:X6 | %MW | 1.4.7:X6 | Reg4_sts_l_r_b2 | BOOL | Consigne Remote (1) Consigne Local (0) boucle 2
%MW1.4.7:X7 | %MW | 1.4.7:X7 | Reg4_sts_tr_s_b2 | BOOL | Tracking en cours boucle 2
%MW1.4.7:X8 | %MW | 1.4.7:X8 | Reg4_sts_alarms_b2 | BOOL | OU logique des alarmes de mesure boucle 2
%MW1.4.7:X9 | %MW | 1.4.7:X9 | Reg4_sts_hh_b2 | BOOL | Alarme très haute boucle 2
%MW1.4.8 | %MW | 1.4.8 | Reg4_status2_b2 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Correcteur/Sortie boucle 2
%MW1.4.8:X0 | %MW | 1.4.8:X0 | Reg4_sts_at_running_b2 | BOOL | Autoréglage en cours boucle 2
%MW1.4.8:X1 | %MW | 1.4.8:X1 | Reg4_sts_m_a_b2 | BOOL | Etat du Mode de marche du PID boucle 2
%MW1.4.8:X10 | %MW | 1.4.8:X10 | Reg4_sts_top_cur_cyc_b2 | BOOL | Top d'échantillonnage dans le cycle en cours boucle 2
%MW1.4.8:X11 | %MW | 1.4.8:X11 | Reg4_over_tot_warn_b2 | BOOL | Warning overflow totalisation boucle 2
%MW1.4.8:X12 | %MW | 1.4.8:X12 | Reg4_inp_inf_warn_b2 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres INP_INF et SUP boucle 2
%MW1.4.8:X13 | %MW | 1.4.8:X13 | Reg4_sp_min_warn_b2 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres SP_MIN et MAX boucle 2
%MW1.4.8:X14 | %MW | 1.4.8:X14 | Reg4_sp_calc_warn_b2 | BOOL | Warning de calcul sur la consigne boucle 2
%MW1.4.8:X15 | %MW | 1.4.8:X15 | Reg4_sp_float_warn_b2 | BOOL | Warning de flottant sur la consigne boucle 2
%MW1.4.8:X2 | %MW | 1.4.8:X2 | Reg4_sts_raise1_b2 | BOOL | Commande ouverture boucle 2
%MW1.4.8:X3 | %MW | 1.4.8:X3 | Reg4_sts_lower1_b2 | BOOL | Commande fermeture boucle 2
%MW1.4.8:X4 | %MW | 1.4.8:X4 | Reg4_sts_out_l_lim_b2 | BOOL | Limitation basse de la sortie du correcteur boucle 2
%MW1.4.8:X5 | %MW | 1.4.8:X5 | Reg4_sts_out_h_lim_b2 | BOOL | Limitation haute de la sortie du correcteur boucle 2
%MW1.4.8:X6 | %MW | 1.4.8:X6 | Reg4_pot_val_b2 | BOOL | fonctionnement du Servo avec recopie boucle 2
%MW1.4.8:X7 | %MW | 1.4.8:X7 | Reg4_raise_stop_b2 | BOOL | Butée ouverture atteinte sur Servo Moteur boucle 2
%MW1.4.8:X8 | %MW | 1.4.8:X8 | Reg4_lower_stop_b2 | BOOL | Butée fermeture atteinte sur Servo Moteur boucle 2
%MW1.4.8:X9 | %MW | 1.4.8:X9 | Reg4_sts_top_next_cyc_b2 | BOOL | Top d'échantillonnage au prochain cycle boucle 2
%MW1.4.9 | %MW | 1.4.9 | Reg4_status1_b3 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Mesure/Consigne boucle 3
%MW1.4.9:X0 | %MW | 1.4.9:X0 | Reg4_sts_hold_tot_b3 | BOOL | Gel de la fonction totalisation boucle 3
%MW1.4.9:X1 | %MW | 1.4.9:X1 | Reg4_sts_pv_sim_b3 | BOOL | Mesure simulée boucle 3
%MW1.4.9:X10 | %MW | 1.4.9:X10 | Reg4_sts_h_b3 | BOOL | Alarme haute boucle 3
%MW1.4.9:X11 | %MW | 1.4.9:X11 | Reg4_sts_l_b3 | BOOL | Alarme basse boucle 3
%MW1.4.9:X12 | %MW | 1.4.9:X12 | Reg4_sts_ll_b3 | BOOL | Alarme très basse boucle 3
%MW1.4.9:X13 | %MW | 1.4.9:X13 | Reg4_sts_devh_b3 | BOOL | Alarme haute de l'écart Mesure Consigne (>0) boucle 3
%MW1.4.9:X14 | %MW | 1.4.9:X14 | Reg4_sts_devl_b3 | BOOL | Alarme basse de l'écart Mesure Consigne (<0) boucle 3
%MW1.4.9:X15 | %MW | 1.4.9:X15 | Reg4_sts_thld_done_b3 | BOOL | Seuil du totalisateur atteint boucle 3
%MW1.4.9:X2 | %MW | 1.4.9:X2 | Reg4_sts_pv_h_lim_b3 | BOOL | limite haute sur la mesure boucle 3
%MW1.4.9:X3 | %MW | 1.4.9:X3 | Reg4_sts_pv_l_lim_b3 | BOOL | limite basse sur la mesure boucle 3
%MW1.4.9:X4 | %MW | 1.4.9:X4 | Reg4_sts_sp_h_lim_b3 | BOOL | limite haute sur la consigne boucle 3
%MW1.4.9:X5 | %MW | 1.4.9:X5 | Reg4_sts_sp_l_lim_b3 | BOOL | limite basse sur la consigne boucle 3
%MW1.4.9:X6 | %MW | 1.4.9:X6 | Reg4_sts_l_r_b3 | BOOL | Consigne Remote (1) Consigne Local (0) boucle 3
%MW1.4.9:X7 | %MW | 1.4.9:X7 | Reg4_sts_tr_s_b3 | BOOL | Tracking en cours boucle 3
%MW1.4.9:X8 | %MW | 1.4.9:X8 | Reg4_sts_alarms_b3 | BOOL | OU logique des alarmes de mesure boucle 3
%MW1.4.9:X9 | %MW | 1.4.9:X9 | Reg4_sts_hh_b3 | BOOL | Alarme très haute boucle 3
%MW1.4:X0 | %MW | 1.4:X0 | Reg4_sts_in_progr | BOOL | Echange de mots de status en cours
%MW1.4:X1 | %MW | 1.4:X1 | Reg4_command_in_progr | BOOL | Echange d'une commande en cours
%MW1.4:X15 | %MW | 1.4:X15 | Reg4_reconf_in_progr | BOOL | Reconfiguration en cours
%MW1.4:X2 | %MW | 1.4:X2 | Reg4_adjust_in_progr | BOOL | Echange d'un réglage en cours
%MW1.5 | %MW | 1.5 | Reg5_exch_sts | WORD | Status de gestion des échanges
%MW1.5.1 | %MW | 1.5.1 | Reg5_exch_err | WORD | Status de compte rendu d'échange
%MW1.5.1:X0 | %MW | 1.5.1:X0 | Reg5_sts_read_err | BOOL | Echec lors de la lecture status de la voie
%MW1.5.1:X1 | %MW | 1.5.1:X1 | Reg5_command_err | BOOL | Echec lors de l'envoi d'une commande sur la voie
%MW1.5.1:X15 | %MW | 1.5.1:X15 | Reg5_reconf_err | BOOL | Echec lors d'une reconfiguration de la voie
%MW1.5.1:X2 | %MW | 1.5.1:X2 | Reg5_adjust_err | BOOL | Echec lors d'un réglage de la voie
%MW1.5.10 | %MW | 1.5.10 | Reg5_status2_b3 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Correcteur/Sortie boucle 3
%MW1.5.10:X0 | %MW | 1.5.10:X0 | Reg5_sts_at_running_b3 | BOOL | Autoréglage en cours boucle 3
%MW1.5.10:X1 | %MW | 1.5.10:X1 | Reg5_sts_m_a_b3 | BOOL | Etat du Mode de marche du PID boucle 3
%MW1.5.10:X10 | %MW | 1.5.10:X10 | Reg5_sts_top_cur_cyc_b3 | BOOL | Top d'échantillonnage dans le cycle en cours boucle 3
%MW1.5.10:X11 | %MW | 1.5.10:X11 | Reg5_over_tot_warn_b3 | BOOL | Warning overflow totalisation boucle 3
%MW1.5.10:X12 | %MW | 1.5.10:X12 | Reg5_inp_inf_warn_b3 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres INP_INF et SUP boucle 3
%MW1.5.10:X13 | %MW | 1.5.10:X13 | Reg5_sp_min_warn_b3 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres SP_MIN et MAX boucle 3
%MW1.5.10:X14 | %MW | 1.5.10:X14 | Reg5_sp_calc_warn_b3 | BOOL | Warning de calcul sur la consigne boucle 3
%MW1.5.10:X15 | %MW | 1.5.10:X15 | Reg5_sp_float_warn_b3 | BOOL | Warning de flottant sur la consigne boucle 3
%MW1.5.10:X2 | %MW | 1.5.10:X2 | Reg5_sts_raise1_b3 | BOOL | Commande ouverture boucle 3
%MW1.5.10:X3 | %MW | 1.5.10:X3 | Reg5_sts_lower1_b3 | BOOL | Commande fermeture boucle 3
%MW1.5.10:X4 | %MW | 1.5.10:X4 | Reg5_sts_out_l_lim_b3 | BOOL | Limitation basse de la sortie du correcteur boucle 3
%MW1.5.10:X5 | %MW | 1.5.10:X5 | Reg5_sts_out_h_lim_b3 | BOOL | Limitation haute de la sortie du correcteur boucle 3
%MW1.5.10:X6 | %MW | 1.5.10:X6 | Reg5_pot_val_b3 | BOOL | fonctionnement du Servo avec recopie boucle 3
%MW1.5.10:X7 | %MW | 1.5.10:X7 | Reg5_raise_stop_b3 | BOOL | Butée ouverture atteinte sur Servo Moteur boucle 3
%MW1.5.10:X8 | %MW | 1.5.10:X8 | Reg5_lower_stop_b3 | BOOL | Butée fermeture atteinte sur Servo Moteur boucle 3
%MW1.5.10:X9 | %MW | 1.5.10:X9 | Reg5_sts_top_next_cyc_b3 | BOOL | Top d'échantillonnage au prochain cycle boucle 3
%MW1.5.11 | %MW | 1.5.11 | Reg5_status4 | WORD | Mot regroupant le diagnostic fin de l'autoréglage.
%MW1.5.11:X0 | %MW | 1.5.11:X0 | Reg5_at_failed | BOOL | Autoréglage échoué
%MW1.5.11:X1 | %MW | 1.5.11:X1 | Reg5_at_aborted | BOOL | Diagnostic Autoréglage interrompu
%MW1.5.11:X10 | %MW | 1.5.11:X10 | Reg5_at_noise_too_high | BOOL | Diagnostic Autoréglage bruit de la mesure trop fort
%MW1.5.11:X11 | %MW | 1.5.11:X11 | Reg5_at_tmax_too_high | BOOL | Diagnostic Autoréglage durée de l'échelon trop longue
%MW1.5.11:X12 | %MW | 1.5.11:X12 | Reg5_at_overshoot | BOOL | Diagnostic Autoréglage dépassement supérieur à 10%
%MW1.5.11:X13 | %MW | 1.5.11:X13 | Reg5_at_undershoot | BOOL | Diagnostic Autoréglage non minimum de phase trop important
%MW1.5.11:X14 | %MW | 1.5.11:X14 | Reg5_at_unsymetrical_pt | BOOL | Diagnostic Autoréglage procédé trop dissymétrique
%MW1.5.11:X15 | %MW | 1.5.11:X15 | Reg5_at_integrating_pt | BOOL | Diagnostic Autoréglage procédé intégrateur
%MW1.5.11:X2 | %MW | 1.5.11:X2 | Reg5_at_e_param | BOOL | Diagnostic Autoréglage erreur de paramètres
%MW1.5.11:X3 | %MW | 1.5.11:X3 | Reg5_at_pwf_or_efb_fail | BOOL | Diagnostic Autoréglage erreur système ou coupure secteur
%MW1.5.11:X4 | %MW | 1.5.11:X4 | Reg5_at_satur | BOOL | Diagnostic Autoréglage saturation de la mesure
%MW1.5.11:X5 | %MW | 1.5.11:X5 | Reg5_at_dv_too_small | BOOL | Diagnostic Autoréglage déviation de la mesure insuffisante
%MW1.5.11:X6 | %MW | 1.5.11:X6 | Reg5_at_tsamp_high | BOOL | Diagnostic Autoréglage période d'échantillonnage trop grande
%MW1.5.11:X7 | %MW | 1.5.11:X7 | Reg5_at_inconsist_resp | BOOL | Diagnostic Autoréglage réponse incohérente
%MW1.5.11:X8 | %MW | 1.5.11:X8 | Reg5_at_not_stab_init | BOOL | Diagnostic Autoréglage mesure non stable initialement
%MW1.5.11:X9 | %MW | 1.5.11:X9 | Reg5_at_tmax_too_small | BOOL | Diagnostic Autoréglage durée de l'échelon trop courte
%MW1.5.13 | %MW | 1.5.13 | Reg5_order_command | WORD | Mot de commande
%MW1.5.2 | %MW | 1.5.2 | Reg5_ch_flt_b1 | WORD | Défaut standard voie boucle 1
%MW1.5.2:X10 | %MW | 1.5.2:X10 | Reg5_sts_err_calc_pv_b1 | BOOL | erreur de calcul branche PV boucle 1
%MW1.5.2:X11 | %MW | 1.5.2:X11 | Reg5_sts_err_flot_pv_b1 | BOOL | erreur type flottant branche PV boucle 1
%MW1.5.2:X12 | %MW | 1.5.2:X12 | Reg5_sts_err_calc_out_b1 | BOOL | erreur de calcul branche OUT boucle 1
%MW1.5.2:X13 | %MW | 1.5.2:X13 | Reg5_sts_err_flot_out_b1 | BOOL | erreur type flottant branche OUT boucle 1
%MW1.5.2:X4 | %MW | 1.5.2:X4 | Reg5_internal_flt_b1 | BOOL | Défaut interne grave sur la boucle 1
%MW1.5.2:X5 | %MW | 1.5.2:X5 | Reg5_conf_flt_b1 | BOOL | Défaut configuration sur la boucle 1
%MW1.5.2:X6 | %MW | 1.5.2:X6 | Reg5_missing_addr_b1 | BOOL | Adresse du buffer IMC boucle 1 manquante ou adresse de recopie du servo boucle 1 manquante
%MW1.5.2:X7 | %MW | 1.5.2:X7 | Reg5_warn | BOOL | Sigma de warnings
%MW1.5.2:X8 | %MW | 1.5.2:X8 | Reg5_sts_err_calc_cor_b1 | BOOL | erreur de calcul branche correcteur boucle 1
%MW1.5.2:X9 | %MW | 1.5.2:X9 | Reg5_sts_err_flot_cor_b1 | BOOL | erreur type flottant branche correcteur boucle 1
%MW1.5.250 | %MW | 1.5.250 | Reg5_pv_sim_b1 | WORD | Valeur de mesure simulée boucle 1
%MW1.5.251 | %MW | 1.5.251 | Reg5_pv_sim_b2 | WORD | Valeur de mesure simulée boucle 2
%MW1.5.252 | %MW | 1.5.252 | Reg5_pv_sim_b3 | WORD | Valeur de mesure simulée boucle 3
%MW1.5.3 | %MW | 1.5.3 | Reg5_ch_flt_b2 | WORD | Défaut standard voie boucle 2
%MW1.5.3:X10 | %MW | 1.5.3:X10 | Reg5_sts_err_calc_pv_b2 | BOOL | erreur de calcul branche PV boucle 2
%MW1.5.3:X11 | %MW | 1.5.3:X11 | Reg5_sts_err_flot_pv_b2 | BOOL | erreur type flottant branche PV boucle 2
%MW1.5.3:X12 | %MW | 1.5.3:X12 | Reg5_sts_err_calc_out_b2 | BOOL | erreur de calcul branche OUT boucle 2
%MW1.5.3:X13 | %MW | 1.5.3:X13 | Reg5_sts_err_flot_out_b2 | BOOL | erreur type flottant branche OUT boucle 2
%MW1.5.3:X4 | %MW | 1.5.3:X4 | Reg5_internal_flt_b2 | BOOL | Défaut interne grave sur la boucle 2
%MW1.5.3:X5 | %MW | 1.5.3:X5 | Reg5_conf_flt_b2 | BOOL | Défaut configuration sur la boucle 2
%MW1.5.3:X6 | %MW | 1.5.3:X6 | Reg5_missing_addr_b2 | BOOL | Adresse du buffer IMC boucle 2 manquante ou adresse de recopie du servo boucle 2 manquante
%MW1.5.3:X8 | %MW | 1.5.3:X8 | Reg5_sts_err_calc_cor_b2 | BOOL | erreur de calcul branche correcteur boucle 2
%MW1.5.3:X9 | %MW | 1.5.3:X9 | Reg5_sts_err_flot_cor_b2 | BOOL | erreur type flottant branche correcteur boucle 2
%MW1.5.4 | %MW | 1.5.4 | Reg5_ch_flt_b3 | WORD | Défaut standard voie boucle 3
%MW1.5.4:X10 | %MW | 1.5.4:X10 | Reg5_sts_err_calc_pv_b3 | BOOL | erreur de calcul branche PV boucle 3
%MW1.5.4:X11 | %MW | 1.5.4:X11 | Reg5_sts_err_flot_pv_b3 | BOOL | erreur type flottant branche PV boucle 3
%MW1.5.4:X12 | %MW | 1.5.4:X12 | Reg5_sts_err_calc_out_b3 | BOOL | erreur de calcul branche OUT boucle 3
%MW1.5.4:X13 | %MW | 1.5.4:X13 | Reg5_sts_err_flot_out_b3 | BOOL | erreur type flottant branche OUT boucle 3
%MW1.5.4:X4 | %MW | 1.5.4:X4 | Reg5_internal_flt_b3 | BOOL | Défaut interne grave sur la boucle 3
%MW1.5.4:X5 | %MW | 1.5.4:X5 | Reg5_conf_flt_b3 | BOOL | Défaut configuration sur la boucle 3
%MW1.5.4:X6 | %MW | 1.5.4:X6 | Reg5_missing_addr_b3 | BOOL | Adresse du buffer IMC boucle 3 manquante ou adresse de recopie du servo boucle 3 manquante
%MW1.5.4:X8 | %MW | 1.5.4:X8 | Reg5_sts_err_calc_cor_b3 | BOOL | erreur de calcul branche correcteur boucle 3
%MW1.5.4:X9 | %MW | 1.5.4:X9 | Reg5_sts_err_flot_cor_b3 | BOOL | erreur type flottant branche correcteur boucle 3
%MW1.5.5 | %MW | 1.5.5 | Reg5_status1_b1 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Mesure/Consigne boucle 1
%MW1.5.5:X0 | %MW | 1.5.5:X0 | Reg5_sts_hold_tot_b1 | BOOL | Gel de la fonction totalisation boucle 1
%MW1.5.5:X1 | %MW | 1.5.5:X1 | Reg5_sts_pv_sim_b1 | BOOL | Mesure simulée boucle 1
%MW1.5.5:X10 | %MW | 1.5.5:X10 | Reg5_sts_h_b1 | BOOL | Alarme haute boucle 1
%MW1.5.5:X11 | %MW | 1.5.5:X11 | Reg5_sts_l_b1 | BOOL | Alarme basse boucle 1
%MW1.5.5:X12 | %MW | 1.5.5:X12 | Reg5_sts_ll_b1 | BOOL | Alarme très basse boucle 1
%MW1.5.5:X13 | %MW | 1.5.5:X13 | Reg5_sts_devh_b1 | BOOL | Alarme haute de l'écart Mesure Consigne (>0) boucle 1
%MW1.5.5:X14 | %MW | 1.5.5:X14 | Reg5_sts_devl_b1 | BOOL | Alarme basse de l'écart Mesure Consigne (<0) boucle 1
%MW1.5.5:X15 | %MW | 1.5.5:X15 | Reg5_sts_thld_done_b1 | BOOL | Seuil du totalisateur atteint boucle 1
%MW1.5.5:X2 | %MW | 1.5.5:X2 | Reg5_sts_pv_h_lim_b1 | BOOL | limite haute sur la mesure boucle 1
%MW1.5.5:X3 | %MW | 1.5.5:X3 | Reg5_sts_pv_l_lim_b1 | BOOL | limite basse sur la mesure boucle 1
%MW1.5.5:X4 | %MW | 1.5.5:X4 | Reg5_sts_sp_h_lim_b1 | BOOL | limite haute sur la consigne boucle 1
%MW1.5.5:X5 | %MW | 1.5.5:X5 | Reg5_sts_sp_l_lim_b1 | BOOL | limite basse sur la consigne boucle 1
%MW1.5.5:X6 | %MW | 1.5.5:X6 | Reg5_sts_l_r_b1 | BOOL | Consigne Remote (1) Consigne Local (0) boucle 1
%MW1.5.5:X7 | %MW | 1.5.5:X7 | Reg5_sts_tr_s_b1 | BOOL | Tracking en cours boucle 1
%MW1.5.5:X8 | %MW | 1.5.5:X8 | Reg5_sts_alarms_b1 | BOOL | OU logique des alarmes de mesure boucle 1
%MW1.5.5:X9 | %MW | 1.5.5:X9 | Reg5_sts_hh_b1 | BOOL | Alarme très haute boucle 1
%MW1.5.6 | %MW | 1.5.6 | Reg5_status2_b1 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Correcteur/Sortie boucle 1
%MW1.5.6:X0 | %MW | 1.5.6:X0 | Reg5_sts_at_running_b1 | BOOL | Autoréglage en cours boucle 1
%MW1.5.6:X1 | %MW | 1.5.6:X1 | Reg5_sts_m_a_b1 | BOOL | Etat du Mode de marche du PID boucle 1
%MW1.5.6:X10 | %MW | 1.5.6:X10 | Reg5_sts_top_cur_cyc_b1 | BOOL | Top d'échantillonnage dans le cycle en cours boucle 1
%MW1.5.6:X11 | %MW | 1.5.6:X11 | Reg5_over_tot_warn_b1 | BOOL | Warning overflow totalisation boucle 1
%MW1.5.6:X12 | %MW | 1.5.6:X12 | Reg5_inp_inf_warn_b1 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres INP_INF et SUP boucle 1
%MW1.5.6:X13 | %MW | 1.5.6:X13 | Reg5_sp_min_warn_b1 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres SP_MIN et MAX boucle 1
%MW1.5.6:X14 | %MW | 1.5.6:X14 | Reg5_sp_calc_warn_b1 | BOOL | Warning de calcul sur la consigne boucle 1
%MW1.5.6:X15 | %MW | 1.5.6:X15 | Reg5_sp_float_warn_b1 | BOOL | Warning de flottant sur la consigne boucle 1
%MW1.5.6:X2 | %MW | 1.5.6:X2 | Reg5_sts_raise1_b1 | BOOL | Commande ouverture boucle 1
%MW1.5.6:X3 | %MW | 1.5.6:X3 | Reg5_sts_lower1_b1 | BOOL | Commande fermeture boucle 1
%MW1.5.6:X4 | %MW | 1.5.6:X4 | Reg5_sts_out_l_lim_b1 | BOOL | Limitation basse de la sortie du correcteur boucle 1
%MW1.5.6:X5 | %MW | 1.5.6:X5 | Reg5_sts_out_h_lim_b1 | BOOL | Limitation haute de la sortie du correcteur boucle 1
%MW1.5.6:X6 | %MW | 1.5.6:X6 | Reg5_pot_val_b1 | BOOL | fonctionnement du Servo avec recopie boucle 1
%MW1.5.6:X7 | %MW | 1.5.6:X7 | Reg5_raise_stop_b1 | BOOL | Butée ouverture atteinte sur Servo Moteur boucle 1
%MW1.5.6:X8 | %MW | 1.5.6:X8 | Reg5_lower_stop_b1 | BOOL | Butée fermeture atteinte sur Servo Moteur boucle 1
%MW1.5.6:X9 | %MW | 1.5.6:X9 | Reg5_sts_top_next_cyc_b1 | BOOL | Top d'échantillonnage au prochain cycle boucle 1
%MW1.5.7 | %MW | 1.5.7 | Reg5_status1_b2 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Mesure/Consigne boucle 2
%MW1.5.7:X0 | %MW | 1.5.7:X0 | Reg5_sts_hold_tot_b2 | BOOL | Gel de la fonction totalisation boucle 2
%MW1.5.7:X1 | %MW | 1.5.7:X1 | Reg5_sts_pv_sim_b2 | BOOL | Mesure simulée boucle 2
%MW1.5.7:X10 | %MW | 1.5.7:X10 | Reg5_sts_h_b2 | BOOL | Alarme haute boucle 2
%MW1.5.7:X11 | %MW | 1.5.7:X11 | Reg5_sts_l_b2 | BOOL | Alarme basse boucle 2
%MW1.5.7:X12 | %MW | 1.5.7:X12 | Reg5_sts_ll_b2 | BOOL | Alarme très basse boucle 2
%MW1.5.7:X13 | %MW | 1.5.7:X13 | Reg5_sts_devh_b2 | BOOL | Alarme haute de l'écart Mesure Consigne (>0) boucle 2
%MW1.5.7:X14 | %MW | 1.5.7:X14 | Reg5_sts_devl_b2 | BOOL | Alarme basse de l'écart Mesure Consigne (<0) boucle 2
%MW1.5.7:X15 | %MW | 1.5.7:X15 | Reg5_sts_thld_done_b2 | BOOL | Seuil du totalisateur atteint boucle 2
%MW1.5.7:X2 | %MW | 1.5.7:X2 | Reg5_sts_pv_h_lim_b2 | BOOL | limite haute sur la mesure boucle 2
%MW1.5.7:X3 | %MW | 1.5.7:X3 | Reg5_sts_pv_l_lim_b2 | BOOL | limite basse sur la mesure boucle 2
%MW1.5.7:X4 | %MW | 1.5.7:X4 | Reg5_sts_sp_h_lim_b2 | BOOL | limite haute sur la consigne boucle 2
%MW1.5.7:X5 | %MW | 1.5.7:X5 | Reg5_sts_sp_l_lim_b2 | BOOL | limite basse sur la consigne boucle 2
%MW1.5.7:X6 | %MW | 1.5.7:X6 | Reg5_sts_l_r_b2 | BOOL | Consigne Remote (1) Consigne Local (0) boucle 2
%MW1.5.7:X7 | %MW | 1.5.7:X7 | Reg5_sts_tr_s_b2 | BOOL | Tracking en cours boucle 2
%MW1.5.7:X8 | %MW | 1.5.7:X8 | Reg5_sts_alarms_b2 | BOOL | OU logique des alarmes de mesure boucle 2
%MW1.5.7:X9 | %MW | 1.5.7:X9 | Reg5_sts_hh_b2 | BOOL | Alarme très haute boucle 2
%MW1.5.8 | %MW | 1.5.8 | Reg5_status2_b2 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Correcteur/Sortie boucle 2
%MW1.5.8:X0 | %MW | 1.5.8:X0 | Reg5_sts_at_running_b2 | BOOL | Autoréglage en cours boucle 2
%MW1.5.8:X1 | %MW | 1.5.8:X1 | Reg5_sts_m_a_b2 | BOOL | Etat du Mode de marche du PID boucle 2
%MW1.5.8:X10 | %MW | 1.5.8:X10 | Reg5_sts_top_cur_cyc_b2 | BOOL | Top d'échantillonnage dans le cycle en cours boucle 2
%MW1.5.8:X11 | %MW | 1.5.8:X11 | Reg5_over_tot_warn_b2 | BOOL | Warning overflow totalisation boucle 2
%MW1.5.8:X12 | %MW | 1.5.8:X12 | Reg5_inp_inf_warn_b2 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres INP_INF et SUP boucle 2
%MW1.5.8:X13 | %MW | 1.5.8:X13 | Reg5_sp_min_warn_b2 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres SP_MIN et MAX boucle 2
%MW1.5.8:X14 | %MW | 1.5.8:X14 | Reg5_sp_calc_warn_b2 | BOOL | Warning de calcul sur la consigne boucle 2
%MW1.5.8:X15 | %MW | 1.5.8:X15 | Reg5_sp_float_warn_b2 | BOOL | Warning de flottant sur la consigne boucle 2
%MW1.5.8:X2 | %MW | 1.5.8:X2 | Reg5_sts_raise1_b2 | BOOL | Commande ouverture boucle 2
%MW1.5.8:X3 | %MW | 1.5.8:X3 | Reg5_sts_lower1_b2 | BOOL | Commande fermeture boucle 2
%MW1.5.8:X4 | %MW | 1.5.8:X4 | Reg5_sts_out_l_lim_b2 | BOOL | Limitation basse de la sortie du correcteur boucle 2
%MW1.5.8:X5 | %MW | 1.5.8:X5 | Reg5_sts_out_h_lim_b2 | BOOL | Limitation haute de la sortie du correcteur boucle 2
%MW1.5.8:X6 | %MW | 1.5.8:X6 | Reg5_pot_val_b2 | BOOL | fonctionnement du Servo avec recopie boucle 2
%MW1.5.8:X7 | %MW | 1.5.8:X7 | Reg5_raise_stop_b2 | BOOL | Butée ouverture atteinte sur Servo Moteur boucle 2
%MW1.5.8:X8 | %MW | 1.5.8:X8 | Reg5_lower_stop_b2 | BOOL | Butée fermeture atteinte sur Servo Moteur boucle 2
%MW1.5.8:X9 | %MW | 1.5.8:X9 | Reg5_sts_top_next_cyc_b2 | BOOL | Top d'échantillonnage au prochain cycle boucle 2
%MW1.5.9 | %MW | 1.5.9 | Reg5_status1_b3 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Mesure/Consigne boucle 3
%MW1.5.9:X0 | %MW | 1.5.9:X0 | Reg5_sts_hold_tot_b3 | BOOL | Gel de la fonction totalisation boucle 3
%MW1.5.9:X1 | %MW | 1.5.9:X1 | Reg5_sts_pv_sim_b3 | BOOL | Mesure simulée boucle 3
%MW1.5.9:X10 | %MW | 1.5.9:X10 | Reg5_sts_h_b3 | BOOL | Alarme haute boucle 3
%MW1.5.9:X11 | %MW | 1.5.9:X11 | Reg5_sts_l_b3 | BOOL | Alarme basse boucle 3
%MW1.5.9:X12 | %MW | 1.5.9:X12 | Reg5_sts_ll_b3 | BOOL | Alarme très basse boucle 3
%MW1.5.9:X13 | %MW | 1.5.9:X13 | Reg5_sts_devh_b3 | BOOL | Alarme haute de l'écart Mesure Consigne (>0) boucle 3
%MW1.5.9:X14 | %MW | 1.5.9:X14 | Reg5_sts_devl_b3 | BOOL | Alarme basse de l'écart Mesure Consigne (<0) boucle 3
%MW1.5.9:X15 | %MW | 1.5.9:X15 | Reg5_sts_thld_done_b3 | BOOL | Seuil du totalisateur atteint boucle 3
%MW1.5.9:X2 | %MW | 1.5.9:X2 | Reg5_sts_pv_h_lim_b3 | BOOL | limite haute sur la mesure boucle 3
%MW1.5.9:X3 | %MW | 1.5.9:X3 | Reg5_sts_pv_l_lim_b3 | BOOL | limite basse sur la mesure boucle 3
%MW1.5.9:X4 | %MW | 1.5.9:X4 | Reg5_sts_sp_h_lim_b3 | BOOL | limite haute sur la consigne boucle 3
%MW1.5.9:X5 | %MW | 1.5.9:X5 | Reg5_sts_sp_l_lim_b3 | BOOL | limite basse sur la consigne boucle 3
%MW1.5.9:X6 | %MW | 1.5.9:X6 | Reg5_sts_l_r_b3 | BOOL | Consigne Remote (1) Consigne Local (0) boucle 3
%MW1.5.9:X7 | %MW | 1.5.9:X7 | Reg5_sts_tr_s_b3 | BOOL | Tracking en cours boucle 3
%MW1.5.9:X8 | %MW | 1.5.9:X8 | Reg5_sts_alarms_b3 | BOOL | OU logique des alarmes de mesure boucle 3
%MW1.5.9:X9 | %MW | 1.5.9:X9 | Reg5_sts_hh_b3 | BOOL | Alarme très haute boucle 3
%MW1.5:X0 | %MW | 1.5:X0 | Reg5_sts_in_progr | BOOL | Echange de mots de status en cours
%MW1.5:X1 | %MW | 1.5:X1 | Reg5_command_in_progr | BOOL | Echange d'une commande en cours
%MW1.5:X15 | %MW | 1.5:X15 | Reg5_reconf_in_progr | BOOL | Reconfiguration en cours
%MW1.5:X2 | %MW | 1.5:X2 | Reg5_adjust_in_progr | BOOL | Echange d'un réglage en cours
%MW1.6 | %MW | 1.6 | Reg6_exch_sts | WORD | Status de gestion des échanges
%MW1.6.1 | %MW | 1.6.1 | Reg6_exch_err | WORD | Status de compte rendu d'échange
%MW1.6.1:X0 | %MW | 1.6.1:X0 | Reg6_sts_read_err | BOOL | Echec lors de la lecture status de la voie
%MW1.6.1:X1 | %MW | 1.6.1:X1 | Reg6_command_err | BOOL | Echec lors de l'envoi d'une commande sur la voie
%MW1.6.1:X15 | %MW | 1.6.1:X15 | Reg6_reconf_err | BOOL | Echec lors d'une reconfiguration de la voie
%MW1.6.1:X2 | %MW | 1.6.1:X2 | Reg6_adjust_err | BOOL | Echec lors d'un réglage de la voie
%MW1.6.10 | %MW | 1.6.10 | Reg6_status2_b3 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Correcteur/Sortie boucle 3
%MW1.6.10:X0 | %MW | 1.6.10:X0 | Reg6_sts_at_running_b3 | BOOL | Autoréglage en cours boucle 3
%MW1.6.10:X1 | %MW | 1.6.10:X1 | Reg6_sts_m_a_b3 | BOOL | Etat du Mode de marche du PID boucle 3
%MW1.6.10:X10 | %MW | 1.6.10:X10 | Reg6_sts_top_cur_cyc_b3 | BOOL | Top d'échantillonnage dans le cycle en cours boucle 3
%MW1.6.10:X11 | %MW | 1.6.10:X11 | Reg6_over_tot_warn_b3 | BOOL | Warning overflow totalisation boucle 3
%MW1.6.10:X12 | %MW | 1.6.10:X12 | Reg6_inp_inf_warn_b3 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres INP_INF et SUP boucle 3
%MW1.6.10:X13 | %MW | 1.6.10:X13 | Reg6_sp_min_warn_b3 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres SP_MIN et MAX boucle 3
%MW1.6.10:X14 | %MW | 1.6.10:X14 | Reg6_sp_calc_warn_b3 | BOOL | Warning de calcul sur la consigne boucle 3
%MW1.6.10:X15 | %MW | 1.6.10:X15 | Reg6_sp_float_warn_b3 | BOOL | Warning de flottant sur la consigne boucle 3
%MW1.6.10:X2 | %MW | 1.6.10:X2 | Reg6_sts_raise1_b3 | BOOL | Commande ouverture boucle 3
%MW1.6.10:X3 | %MW | 1.6.10:X3 | Reg6_sts_lower1_b3 | BOOL | Commande fermeture boucle 3
%MW1.6.10:X4 | %MW | 1.6.10:X4 | Reg6_sts_out_l_lim_b3 | BOOL | Limitation basse de la sortie du correcteur boucle 3
%MW1.6.10:X5 | %MW | 1.6.10:X5 | Reg6_sts_out_h_lim_b3 | BOOL | Limitation haute de la sortie du correcteur boucle 3
%MW1.6.10:X6 | %MW | 1.6.10:X6 | Reg6_pot_val_b3 | BOOL | fonctionnement du Servo avec recopie boucle 3
%MW1.6.10:X7 | %MW | 1.6.10:X7 | Reg6_raise_stop_b3 | BOOL | Butée ouverture atteinte sur Servo Moteur boucle 3
%MW1.6.10:X8 | %MW | 1.6.10:X8 | Reg6_lower_stop_b3 | BOOL | Butée fermeture atteinte sur Servo Moteur boucle 3
%MW1.6.10:X9 | %MW | 1.6.10:X9 | Reg6_sts_top_next_cyc_b3 | BOOL | Top d'échantillonnage au prochain cycle boucle 3
%MW1.6.11 | %MW | 1.6.11 | Reg6_status4 | WORD | Mot regroupant le diagnostic fin de l'autoréglage.
%MW1.6.11:X0 | %MW | 1.6.11:X0 | Reg6_at_failed | BOOL | Autoréglage échoué
%MW1.6.11:X1 | %MW | 1.6.11:X1 | Reg6_at_aborted | BOOL | Diagnostic Autoréglage interrompu
%MW1.6.11:X10 | %MW | 1.6.11:X10 | Reg6_at_noise_too_high | BOOL | Diagnostic Autoréglage bruit de la mesure trop fort
%MW1.6.11:X11 | %MW | 1.6.11:X11 | Reg6_at_tmax_too_high | BOOL | Diagnostic Autoréglage durée de l'échelon trop longue
%MW1.6.11:X12 | %MW | 1.6.11:X12 | Reg6_at_overshoot | BOOL | Diagnostic Autoréglage dépassement supérieur à 10%
%MW1.6.11:X13 | %MW | 1.6.11:X13 | Reg6_at_undershoot | BOOL | Diagnostic Autoréglage non minimum de phase trop important
%MW1.6.11:X14 | %MW | 1.6.11:X14 | Reg6_at_unsymetrical_pt | BOOL | Diagnostic Autoréglage procédé trop dissymétrique
%MW1.6.11:X15 | %MW | 1.6.11:X15 | Reg6_at_integrating_pt | BOOL | Diagnostic Autoréglage procédé intégrateur
%MW1.6.11:X2 | %MW | 1.6.11:X2 | Reg6_at_e_param | BOOL | Diagnostic Autoréglage erreur de paramètres
%MW1.6.11:X3 | %MW | 1.6.11:X3 | Reg6_at_pwf_or_efb_fail | BOOL | Diagnostic Autoréglage erreur système ou coupure secteur
%MW1.6.11:X4 | %MW | 1.6.11:X4 | Reg6_at_satur | BOOL | Diagnostic Autoréglage saturation de la mesure
%MW1.6.11:X5 | %MW | 1.6.11:X5 | Reg6_at_dv_too_small | BOOL | Diagnostic Autoréglage déviation de la mesure insuffisante
%MW1.6.11:X6 | %MW | 1.6.11:X6 | Reg6_at_tsamp_high | BOOL | Diagnostic Autoréglage période d'échantillonnage trop grande
%MW1.6.11:X7 | %MW | 1.6.11:X7 | Reg6_at_inconsist_resp | BOOL | Diagnostic Autoréglage réponse incohérente
%MW1.6.11:X8 | %MW | 1.6.11:X8 | Reg6_at_not_stab_init | BOOL | Diagnostic Autoréglage mesure non stable initialement
%MW1.6.11:X9 | %MW | 1.6.11:X9 | Reg6_at_tmax_too_small | BOOL | Diagnostic Autoréglage durée de l'échelon trop courte
%MW1.6.13 | %MW | 1.6.13 | Reg6_order_command | WORD | Mot de commande
%MW1.6.2 | %MW | 1.6.2 | Reg6_ch_flt_b1 | WORD | Défaut standard voie boucle 1
%MW1.6.2:X10 | %MW | 1.6.2:X10 | Reg6_sts_err_calc_pv_b1 | BOOL | erreur de calcul branche PV boucle 1
%MW1.6.2:X11 | %MW | 1.6.2:X11 | Reg6_sts_err_flot_pv_b1 | BOOL | erreur type flottant branche PV boucle 1
%MW1.6.2:X12 | %MW | 1.6.2:X12 | Reg6_sts_err_calc_out_b1 | BOOL | erreur de calcul branche OUT boucle 1
%MW1.6.2:X13 | %MW | 1.6.2:X13 | Reg6_sts_err_flot_out_b1 | BOOL | erreur type flottant branche OUT boucle 1
%MW1.6.2:X4 | %MW | 1.6.2:X4 | Reg6_internal_flt_b1 | BOOL | Défaut interne grave sur la boucle 1
%MW1.6.2:X5 | %MW | 1.6.2:X5 | Reg6_conf_flt_b1 | BOOL | Défaut configuration sur la boucle 1
%MW1.6.2:X6 | %MW | 1.6.2:X6 | Reg6_missing_addr_b1 | BOOL | Adresse du buffer IMC boucle 1 manquante ou adresse de recopie du servo boucle 1 manquante
%MW1.6.2:X7 | %MW | 1.6.2:X7 | Reg6_warn | BOOL | Sigma de warnings
%MW1.6.2:X8 | %MW | 1.6.2:X8 | Reg6_sts_err_calc_cor_b1 | BOOL | erreur de calcul branche correcteur boucle 1
%MW1.6.2:X9 | %MW | 1.6.2:X9 | Reg6_sts_err_flot_cor_b1 | BOOL | erreur type flottant branche correcteur boucle 1
%MW1.6.250 | %MW | 1.6.250 | Reg6_pv_sim_b1 | WORD | Valeur de mesure simulée boucle 1
%MW1.6.251 | %MW | 1.6.251 | Reg6_pv_sim_b2 | WORD | Valeur de mesure simulée boucle 2
%MW1.6.252 | %MW | 1.6.252 | Reg6_pv_sim_b3 | WORD | Valeur de mesure simulée boucle 3
%MW1.6.3 | %MW | 1.6.3 | Reg6_ch_flt_b2 | WORD | Défaut standard voie boucle 2
%MW1.6.3:X10 | %MW | 1.6.3:X10 | Reg6_sts_err_calc_pv_b2 | BOOL | erreur de calcul branche PV boucle 2
%MW1.6.3:X11 | %MW | 1.6.3:X11 | Reg6_sts_err_flot_pv_b2 | BOOL | erreur type flottant branche PV boucle 2
%MW1.6.3:X12 | %MW | 1.6.3:X12 | Reg6_sts_err_calc_out_b2 | BOOL | erreur de calcul branche OUT boucle 2
%MW1.6.3:X13 | %MW | 1.6.3:X13 | Reg6_sts_err_flot_out_b2 | BOOL | erreur type flottant branche OUT boucle 2
%MW1.6.3:X4 | %MW | 1.6.3:X4 | Reg6_internal_flt_b2 | BOOL | Défaut interne grave sur la boucle 2
%MW1.6.3:X5 | %MW | 1.6.3:X5 | Reg6_conf_flt_b2 | BOOL | Défaut configuration sur la boucle 2
%MW1.6.3:X6 | %MW | 1.6.3:X6 | Reg6_missing_addr_b2 | BOOL | Adresse du buffer IMC boucle 2 manquante ou adresse de recopie du servo boucle 2 manquante
%MW1.6.3:X8 | %MW | 1.6.3:X8 | Reg6_sts_err_calc_cor_b2 | BOOL | erreur de calcul branche correcteur boucle 2
%MW1.6.3:X9 | %MW | 1.6.3:X9 | Reg6_sts_err_flot_cor_b2 | BOOL | erreur type flottant branche correcteur boucle 2
%MW1.6.4 | %MW | 1.6.4 | Reg6_ch_flt_b3 | WORD | Défaut standard voie boucle 3
%MW1.6.4:X10 | %MW | 1.6.4:X10 | Reg6_sts_err_calc_pv_b3 | BOOL | erreur de calcul branche PV boucle 3
%MW1.6.4:X11 | %MW | 1.6.4:X11 | Reg6_sts_err_flot_pv_b3 | BOOL | erreur type flottant branche PV boucle 3
%MW1.6.4:X12 | %MW | 1.6.4:X12 | Reg6_sts_err_calc_out_b3 | BOOL | erreur de calcul branche OUT boucle 3
%MW1.6.4:X13 | %MW | 1.6.4:X13 | Reg6_sts_err_flot_out_b3 | BOOL | erreur type flottant branche OUT boucle 3
%MW1.6.4:X4 | %MW | 1.6.4:X4 | Reg6_internal_flt_b3 | BOOL | Défaut interne grave sur la boucle 3
%MW1.6.4:X5 | %MW | 1.6.4:X5 | Reg6_conf_flt_b3 | BOOL | Défaut configuration sur la boucle 3
%MW1.6.4:X6 | %MW | 1.6.4:X6 | Reg6_missing_addr_b3 | BOOL | Adresse du buffer IMC boucle 3 manquante ou adresse de recopie du servo boucle 3 manquante
%MW1.6.4:X8 | %MW | 1.6.4:X8 | Reg6_sts_err_calc_cor_b3 | BOOL | erreur de calcul branche correcteur boucle 3
%MW1.6.4:X9 | %MW | 1.6.4:X9 | Reg6_sts_err_flot_cor_b3 | BOOL | erreur type flottant branche correcteur boucle 3
%MW1.6.5 | %MW | 1.6.5 | Reg6_status1_b1 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Mesure/Consigne boucle 1
%MW1.6.5:X0 | %MW | 1.6.5:X0 | Reg6_sts_hold_tot_b1 | BOOL | Gel de la fonction totalisation boucle 1
%MW1.6.5:X1 | %MW | 1.6.5:X1 | Reg6_sts_pv_sim_b1 | BOOL | Mesure simulée boucle 1
%MW1.6.5:X10 | %MW | 1.6.5:X10 | Reg6_sts_h_b1 | BOOL | Alarme haute boucle 1
%MW1.6.5:X11 | %MW | 1.6.5:X11 | Reg6_sts_l_b1 | BOOL | Alarme basse boucle 1
%MW1.6.5:X12 | %MW | 1.6.5:X12 | Reg6_sts_ll_b1 | BOOL | Alarme très basse boucle 1
%MW1.6.5:X13 | %MW | 1.6.5:X13 | Reg6_sts_devh_b1 | BOOL | Alarme haute de l'écart Mesure Consigne (>0) boucle 1
%MW1.6.5:X14 | %MW | 1.6.5:X14 | Reg6_sts_devl_b1 | BOOL | Alarme basse de l'écart Mesure Consigne (<0) boucle 1
%MW1.6.5:X15 | %MW | 1.6.5:X15 | Reg6_sts_thld_done_b1 | BOOL | Seuil du totalisateur atteint boucle 1
%MW1.6.5:X2 | %MW | 1.6.5:X2 | Reg6_sts_pv_h_lim_b1 | BOOL | limite haute sur la mesure boucle 1
%MW1.6.5:X3 | %MW | 1.6.5:X3 | Reg6_sts_pv_l_lim_b1 | BOOL | limite basse sur la mesure boucle 1
%MW1.6.5:X4 | %MW | 1.6.5:X4 | Reg6_sts_sp_h_lim_b1 | BOOL | limite haute sur la consigne boucle 1
%MW1.6.5:X5 | %MW | 1.6.5:X5 | Reg6_sts_sp_l_lim_b1 | BOOL | limite basse sur la consigne boucle 1
%MW1.6.5:X6 | %MW | 1.6.5:X6 | Reg6_sts_l_r_b1 | BOOL | Consigne Remote (1) Consigne Local (0) boucle 1
%MW1.6.5:X7 | %MW | 1.6.5:X7 | Reg6_sts_tr_s_b1 | BOOL | Tracking en cours boucle 1
%MW1.6.5:X8 | %MW | 1.6.5:X8 | Reg6_sts_alarms_b1 | BOOL | OU logique des alarmes de mesure boucle 1
%MW1.6.5:X9 | %MW | 1.6.5:X9 | Reg6_sts_hh_b1 | BOOL | Alarme très haute boucle 1
%MW1.6.6 | %MW | 1.6.6 | Reg6_status2_b1 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Correcteur/Sortie boucle 1
%MW1.6.6:X0 | %MW | 1.6.6:X0 | Reg6_sts_at_running_b1 | BOOL | Autoréglage en cours boucle 1
%MW1.6.6:X1 | %MW | 1.6.6:X1 | Reg6_sts_m_a_b1 | BOOL | Etat du Mode de marche du PID boucle 1
%MW1.6.6:X10 | %MW | 1.6.6:X10 | Reg6_sts_top_cur_cyc_b1 | BOOL | Top d'échantillonnage dans le cycle en cours boucle 1
%MW1.6.6:X11 | %MW | 1.6.6:X11 | Reg6_over_tot_warn_b1 | BOOL | Warning overflow totalisation boucle 1
%MW1.6.6:X12 | %MW | 1.6.6:X12 | Reg6_inp_inf_warn_b1 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres INP_INF et SUP boucle 1
%MW1.6.6:X13 | %MW | 1.6.6:X13 | Reg6_sp_min_warn_b1 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres SP_MIN et MAX boucle 1
%MW1.6.6:X14 | %MW | 1.6.6:X14 | Reg6_sp_calc_warn_b1 | BOOL | Warning de calcul sur la consigne boucle 1
%MW1.6.6:X15 | %MW | 1.6.6:X15 | Reg6_sp_float_warn_b1 | BOOL | Warning de flottant sur la consigne boucle 1
%MW1.6.6:X2 | %MW | 1.6.6:X2 | Reg6_sts_raise1_b1 | BOOL | Commande ouverture boucle 1
%MW1.6.6:X3 | %MW | 1.6.6:X3 | Reg6_sts_lower1_b1 | BOOL | Commande fermeture boucle 1
%MW1.6.6:X4 | %MW | 1.6.6:X4 | Reg6_sts_out_l_lim_b1 | BOOL | Limitation basse de la sortie du correcteur boucle 1
%MW1.6.6:X5 | %MW | 1.6.6:X5 | Reg6_sts_out_h_lim_b1 | BOOL | Limitation haute de la sortie du correcteur boucle 1
%MW1.6.6:X6 | %MW | 1.6.6:X6 | Reg6_pot_val_b1 | BOOL | fonctionnement du Servo avec recopie boucle 1
%MW1.6.6:X7 | %MW | 1.6.6:X7 | Reg6_raise_stop_b1 | BOOL | Butée ouverture atteinte sur Servo Moteur boucle 1
%MW1.6.6:X8 | %MW | 1.6.6:X8 | Reg6_lower_stop_b1 | BOOL | Butée fermeture atteinte sur Servo Moteur boucle 1
%MW1.6.6:X9 | %MW | 1.6.6:X9 | Reg6_sts_top_next_cyc_b1 | BOOL | Top d'échantillonnage au prochain cycle boucle 1
%MW1.6.7 | %MW | 1.6.7 | Reg6_status1_b2 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Mesure/Consigne boucle 2
%MW1.6.7:X0 | %MW | 1.6.7:X0 | Reg6_sts_hold_tot_b2 | BOOL | Gel de la fonction totalisation boucle 2
%MW1.6.7:X1 | %MW | 1.6.7:X1 | Reg6_sts_pv_sim_b2 | BOOL | Mesure simulée boucle 2
%MW1.6.7:X10 | %MW | 1.6.7:X10 | Reg6_sts_h_b2 | BOOL | Alarme haute boucle 2
%MW1.6.7:X11 | %MW | 1.6.7:X11 | Reg6_sts_l_b2 | BOOL | Alarme basse boucle 2
%MW1.6.7:X12 | %MW | 1.6.7:X12 | Reg6_sts_ll_b2 | BOOL | Alarme très basse boucle 2
%MW1.6.7:X13 | %MW | 1.6.7:X13 | Reg6_sts_devh_b2 | BOOL | Alarme haute de l'écart Mesure Consigne (>0) boucle 2
%MW1.6.7:X14 | %MW | 1.6.7:X14 | Reg6_sts_devl_b2 | BOOL | Alarme basse de l'écart Mesure Consigne (<0) boucle 2
%MW1.6.7:X15 | %MW | 1.6.7:X15 | Reg6_sts_thld_done_b2 | BOOL | Seuil du totalisateur atteint boucle 2
%MW1.6.7:X2 | %MW | 1.6.7:X2 | Reg6_sts_pv_h_lim_b2 | BOOL | limite haute sur la mesure boucle 2
%MW1.6.7:X3 | %MW | 1.6.7:X3 | Reg6_sts_pv_l_lim_b2 | BOOL | limite basse sur la mesure boucle 2
%MW1.6.7:X4 | %MW | 1.6.7:X4 | Reg6_sts_sp_h_lim_b2 | BOOL | limite haute sur la consigne boucle 2
%MW1.6.7:X5 | %MW | 1.6.7:X5 | Reg6_sts_sp_l_lim_b2 | BOOL | limite basse sur la consigne boucle 2
%MW1.6.7:X6 | %MW | 1.6.7:X6 | Reg6_sts_l_r_b2 | BOOL | Consigne Remote (1) Consigne Local (0) boucle 2
%MW1.6.7:X7 | %MW | 1.6.7:X7 | Reg6_sts_tr_s_b2 | BOOL | Tracking en cours boucle 2
%MW1.6.7:X8 | %MW | 1.6.7:X8 | Reg6_sts_alarms_b2 | BOOL | OU logique des alarmes de mesure boucle 2
%MW1.6.7:X9 | %MW | 1.6.7:X9 | Reg6_sts_hh_b2 | BOOL | Alarme très haute boucle 2
%MW1.6.8 | %MW | 1.6.8 | Reg6_status2_b2 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Correcteur/Sortie boucle 2
%MW1.6.8:X0 | %MW | 1.6.8:X0 | Reg6_sts_at_running_b2 | BOOL | Autoréglage en cours boucle 2
%MW1.6.8:X1 | %MW | 1.6.8:X1 | Reg6_sts_m_a_b2 | BOOL | Etat du Mode de marche du PID boucle 2
%MW1.6.8:X10 | %MW | 1.6.8:X10 | Reg6_sts_top_cur_cyc_b2 | BOOL | Top d'échantillonnage dans le cycle en cours boucle 2
%MW1.6.8:X11 | %MW | 1.6.8:X11 | Reg6_over_tot_warn_b2 | BOOL | Warning overflow totalisation boucle 2
%MW1.6.8:X12 | %MW | 1.6.8:X12 | Reg6_inp_inf_warn_b2 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres INP_INF et SUP boucle 2
%MW1.6.8:X13 | %MW | 1.6.8:X13 | Reg6_sp_min_warn_b2 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres SP_MIN et MAX boucle 2
%MW1.6.8:X14 | %MW | 1.6.8:X14 | Reg6_sp_calc_warn_b2 | BOOL | Warning de calcul sur la consigne boucle 2
%MW1.6.8:X15 | %MW | 1.6.8:X15 | Reg6_sp_float_warn_b2 | BOOL | Warning de flottant sur la consigne boucle 2
%MW1.6.8:X2 | %MW | 1.6.8:X2 | Reg6_sts_raise1_b2 | BOOL | Commande ouverture boucle 2
%MW1.6.8:X3 | %MW | 1.6.8:X3 | Reg6_sts_lower1_b2 | BOOL | Commande fermeture boucle 2
%MW1.6.8:X4 | %MW | 1.6.8:X4 | Reg6_sts_out_l_lim_b2 | BOOL | Limitation basse de la sortie du correcteur boucle 2
%MW1.6.8:X5 | %MW | 1.6.8:X5 | Reg6_sts_out_h_lim_b2 | BOOL | Limitation haute de la sortie du correcteur boucle 2
%MW1.6.8:X6 | %MW | 1.6.8:X6 | Reg6_pot_val_b2 | BOOL | fonctionnement du Servo avec recopie boucle 2
%MW1.6.8:X7 | %MW | 1.6.8:X7 | Reg6_raise_stop_b2 | BOOL | Butée ouverture atteinte sur Servo Moteur boucle 2
%MW1.6.8:X8 | %MW | 1.6.8:X8 | Reg6_lower_stop_b2 | BOOL | Butée fermeture atteinte sur Servo Moteur boucle 2
%MW1.6.8:X9 | %MW | 1.6.8:X9 | Reg6_sts_top_next_cyc_b2 | BOOL | Top d'échantillonnage au prochain cycle boucle 2
%MW1.6.9 | %MW | 1.6.9 | Reg6_status1_b3 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Mesure/Consigne boucle 3
%MW1.6.9:X0 | %MW | 1.6.9:X0 | Reg6_sts_hold_tot_b3 | BOOL | Gel de la fonction totalisation boucle 3
%MW1.6.9:X1 | %MW | 1.6.9:X1 | Reg6_sts_pv_sim_b3 | BOOL | Mesure simulée boucle 3
%MW1.6.9:X10 | %MW | 1.6.9:X10 | Reg6_sts_h_b3 | BOOL | Alarme haute boucle 3
%MW1.6.9:X11 | %MW | 1.6.9:X11 | Reg6_sts_l_b3 | BOOL | Alarme basse boucle 3
%MW1.6.9:X12 | %MW | 1.6.9:X12 | Reg6_sts_ll_b3 | BOOL | Alarme très basse boucle 3
%MW1.6.9:X13 | %MW | 1.6.9:X13 | Reg6_sts_devh_b3 | BOOL | Alarme haute de l'écart Mesure Consigne (>0) boucle 3
%MW1.6.9:X14 | %MW | 1.6.9:X14 | Reg6_sts_devl_b3 | BOOL | Alarme basse de l'écart Mesure Consigne (<0) boucle 3
%MW1.6.9:X15 | %MW | 1.6.9:X15 | Reg6_sts_thld_done_b3 | BOOL | Seuil du totalisateur atteint boucle 3
%MW1.6.9:X2 | %MW | 1.6.9:X2 | Reg6_sts_pv_h_lim_b3 | BOOL | limite haute sur la mesure boucle 3
%MW1.6.9:X3 | %MW | 1.6.9:X3 | Reg6_sts_pv_l_lim_b3 | BOOL | limite basse sur la mesure boucle 3
%MW1.6.9:X4 | %MW | 1.6.9:X4 | Reg6_sts_sp_h_lim_b3 | BOOL | limite haute sur la consigne boucle 3
%MW1.6.9:X5 | %MW | 1.6.9:X5 | Reg6_sts_sp_l_lim_b3 | BOOL | limite basse sur la consigne boucle 3
%MW1.6.9:X6 | %MW | 1.6.9:X6 | Reg6_sts_l_r_b3 | BOOL | Consigne Remote (1) Consigne Local (0) boucle 3
%MW1.6.9:X7 | %MW | 1.6.9:X7 | Reg6_sts_tr_s_b3 | BOOL | Tracking en cours boucle 3
%MW1.6.9:X8 | %MW | 1.6.9:X8 | Reg6_sts_alarms_b3 | BOOL | OU logique des alarmes de mesure boucle 3
%MW1.6.9:X9 | %MW | 1.6.9:X9 | Reg6_sts_hh_b3 | BOOL | Alarme très haute boucle 3
%MW1.6:X0 | %MW | 1.6:X0 | Reg6_sts_in_progr | BOOL | Echange de mots de status en cours
%MW1.6:X1 | %MW | 1.6:X1 | Reg6_command_in_progr | BOOL | Echange d'une commande en cours
%MW1.6:X15 | %MW | 1.6:X15 | Reg6_reconf_in_progr | BOOL | Reconfiguration en cours
%MW1.6:X2 | %MW | 1.6:X2 | Reg6_adjust_in_progr | BOOL | Echange d'un réglage en cours
%MW1.7 | %MW | 1.7 | Reg7_exch_sts | WORD | Status de gestion des échanges
%MW1.7.1 | %MW | 1.7.1 | Reg7_exch_err | WORD | Status de compte rendu d'échange
%MW1.7.1:X0 | %MW | 1.7.1:X0 | Reg7_sts_read_err | BOOL | Echec lors de la lecture status de la voie
%MW1.7.1:X1 | %MW | 1.7.1:X1 | Reg7_command_err | BOOL | Echec lors de l'envoi d'une commande sur la voie
%MW1.7.1:X15 | %MW | 1.7.1:X15 | Reg7_reconf_err | BOOL | Echec lors d'une reconfiguration de la voie
%MW1.7.1:X2 | %MW | 1.7.1:X2 | Reg7_adjust_err | BOOL | Echec lors d'un réglage de la voie
%MW1.7.10 | %MW | 1.7.10 | Reg7_status2_b3 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Correcteur/Sortie boucle 3
%MW1.7.10:X0 | %MW | 1.7.10:X0 | Reg7_sts_at_running_b3 | BOOL | Autoréglage en cours boucle 3
%MW1.7.10:X1 | %MW | 1.7.10:X1 | Reg7_sts_m_a_b3 | BOOL | Etat du Mode de marche du PID boucle 3
%MW1.7.10:X10 | %MW | 1.7.10:X10 | Reg7_sts_top_cur_cyc_b3 | BOOL | Top d'échantillonnage dans le cycle en cours boucle 3
%MW1.7.10:X11 | %MW | 1.7.10:X11 | Reg7_over_tot_warn_b3 | BOOL | Warning overflow totalisation boucle 3
%MW1.7.10:X12 | %MW | 1.7.10:X12 | Reg7_inp_inf_warn_b3 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres INP_INF et SUP boucle 3
%MW1.7.10:X13 | %MW | 1.7.10:X13 | Reg7_sp_min_warn_b3 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres SP_MIN et MAX boucle 3
%MW1.7.10:X14 | %MW | 1.7.10:X14 | Reg7_sp_calc_warn_b3 | BOOL | Warning de calcul sur la consigne boucle 3
%MW1.7.10:X15 | %MW | 1.7.10:X15 | Reg7_sp_float_warn_b3 | BOOL | Warning de flottant sur la consigne boucle 3
%MW1.7.10:X2 | %MW | 1.7.10:X2 | Reg7_sts_raise1_b3 | BOOL | Commande ouverture boucle 3
%MW1.7.10:X3 | %MW | 1.7.10:X3 | Reg7_sts_lower1_b3 | BOOL | Commande fermeture boucle 3
%MW1.7.10:X4 | %MW | 1.7.10:X4 | Reg7_sts_out_l_lim_b3 | BOOL | Limitation basse de la sortie du correcteur boucle 3
%MW1.7.10:X5 | %MW | 1.7.10:X5 | Reg7_sts_out_h_lim_b3 | BOOL | Limitation haute de la sortie du correcteur boucle 3
%MW1.7.10:X6 | %MW | 1.7.10:X6 | Reg7_pot_val_b3 | BOOL | fonctionnement du Servo avec recopie boucle 3
%MW1.7.10:X7 | %MW | 1.7.10:X7 | Reg7_raise_stop_b3 | BOOL | Butée ouverture atteinte sur Servo Moteur boucle 3
%MW1.7.10:X8 | %MW | 1.7.10:X8 | Reg7_lower_stop_b3 | BOOL | Butée fermeture atteinte sur Servo Moteur boucle 3
%MW1.7.10:X9 | %MW | 1.7.10:X9 | Reg7_sts_top_next_cyc_b3 | BOOL | Top d'échantillonnage au prochain cycle boucle 3
%MW1.7.11 | %MW | 1.7.11 | Reg7_status4 | WORD | Mot regroupant le diagnostic fin de l'autoréglage.
%MW1.7.11:X0 | %MW | 1.7.11:X0 | Reg7_at_failed | BOOL | Autoréglage échoué
%MW1.7.11:X1 | %MW | 1.7.11:X1 | Reg7_at_aborted | BOOL | Diagnostic Autoréglage interrompu
%MW1.7.11:X10 | %MW | 1.7.11:X10 | Reg7_at_noise_too_high | BOOL | Diagnostic Autoréglage bruit de la mesure trop fort
%MW1.7.11:X11 | %MW | 1.7.11:X11 | Reg7_at_tmax_too_high | BOOL | Diagnostic Autoréglage durée de l'échelon trop longue
%MW1.7.11:X12 | %MW | 1.7.11:X12 | Reg7_at_overshoot | BOOL | Diagnostic Autoréglage dépassement supérieur à 10%
%MW1.7.11:X13 | %MW | 1.7.11:X13 | Reg7_at_undershoot | BOOL | Diagnostic Autoréglage non minimum de phase trop important
%MW1.7.11:X14 | %MW | 1.7.11:X14 | Reg7_at_unsymetrical_pt | BOOL | Diagnostic Autoréglage procédé trop dissymétrique
%MW1.7.11:X15 | %MW | 1.7.11:X15 | Reg7_at_integrating_pt | BOOL | Diagnostic Autoréglage procédé intégrateur
%MW1.7.11:X2 | %MW | 1.7.11:X2 | Reg7_at_e_param | BOOL | Diagnostic Autoréglage erreur de paramètres
%MW1.7.11:X3 | %MW | 1.7.11:X3 | Reg7_at_pwf_or_efb_fail | BOOL | Diagnostic Autoréglage erreur système ou coupure secteur
%MW1.7.11:X4 | %MW | 1.7.11:X4 | Reg7_at_satur | BOOL | Diagnostic Autoréglage saturation de la mesure
%MW1.7.11:X5 | %MW | 1.7.11:X5 | Reg7_at_dv_too_small | BOOL | Diagnostic Autoréglage déviation de la mesure insuffisante
%MW1.7.11:X6 | %MW | 1.7.11:X6 | Reg7_at_tsamp_high | BOOL | Diagnostic Autoréglage période d'échantillonnage trop grande
%MW1.7.11:X7 | %MW | 1.7.11:X7 | Reg7_at_inconsist_resp | BOOL | Diagnostic Autoréglage réponse incohérente
%MW1.7.11:X8 | %MW | 1.7.11:X8 | Reg7_at_not_stab_init | BOOL | Diagnostic Autoréglage mesure non stable initialement
%MW1.7.11:X9 | %MW | 1.7.11:X9 | Reg7_at_tmax_too_small | BOOL | Diagnostic Autoréglage durée de l'échelon trop courte
%MW1.7.13 | %MW | 1.7.13 | Reg7_order_command | WORD | Mot de commande
%MW1.7.2 | %MW | 1.7.2 | Reg7_ch_flt_b1 | WORD | Défaut standard voie boucle 1
%MW1.7.2:X10 | %MW | 1.7.2:X10 | Reg7_sts_err_calc_pv_b1 | BOOL | erreur de calcul branche PV boucle 1
%MW1.7.2:X11 | %MW | 1.7.2:X11 | Reg7_sts_err_flot_pv_b1 | BOOL | erreur type flottant branche PV boucle 1
%MW1.7.2:X12 | %MW | 1.7.2:X12 | Reg7_sts_err_calc_out_b1 | BOOL | erreur de calcul branche OUT boucle 1
%MW1.7.2:X13 | %MW | 1.7.2:X13 | Reg7_sts_err_flot_out_b1 | BOOL | erreur type flottant branche OUT boucle 1
%MW1.7.2:X4 | %MW | 1.7.2:X4 | Reg7_internal_flt_b1 | BOOL | Défaut interne grave sur la boucle 1
%MW1.7.2:X5 | %MW | 1.7.2:X5 | Reg7_conf_flt_b1 | BOOL | Défaut configuration sur la boucle 1
%MW1.7.2:X6 | %MW | 1.7.2:X6 | Reg7_missing_addr_b1 | BOOL | Adresse du buffer IMC boucle 1 manquante ou adresse de recopie du servo boucle 1 manquante
%MW1.7.2:X7 | %MW | 1.7.2:X7 | Reg7_warn | BOOL | Sigma de warnings
%MW1.7.2:X8 | %MW | 1.7.2:X8 | Reg7_sts_err_calc_cor_b1 | BOOL | erreur de calcul branche correcteur boucle 1
%MW1.7.2:X9 | %MW | 1.7.2:X9 | Reg7_sts_err_flot_cor_b1 | BOOL | erreur type flottant branche correcteur boucle 1
%MW1.7.250 | %MW | 1.7.250 | Reg7_pv_sim_b1 | WORD | Valeur de mesure simulée boucle 1
%MW1.7.251 | %MW | 1.7.251 | Reg7_pv_sim_b2 | WORD | Valeur de mesure simulée boucle 2
%MW1.7.252 | %MW | 1.7.252 | Reg7_pv_sim_b3 | WORD | Valeur de mesure simulée boucle 3
%MW1.7.3 | %MW | 1.7.3 | Reg7_ch_flt_b2 | WORD | Défaut standard voie boucle 2
%MW1.7.3:X10 | %MW | 1.7.3:X10 | Reg7_sts_err_calc_pv_b2 | BOOL | erreur de calcul branche PV boucle 2
%MW1.7.3:X11 | %MW | 1.7.3:X11 | Reg7_sts_err_flot_pv_b2 | BOOL | erreur type flottant branche PV boucle 2
%MW1.7.3:X12 | %MW | 1.7.3:X12 | Reg7_sts_err_calc_out_b2 | BOOL | erreur de calcul branche OUT boucle 2
%MW1.7.3:X13 | %MW | 1.7.3:X13 | Reg7_sts_err_flot_out_b2 | BOOL | erreur type flottant branche OUT boucle 2
%MW1.7.3:X4 | %MW | 1.7.3:X4 | Reg7_internal_flt_b2 | BOOL | Défaut interne grave sur la boucle 2
%MW1.7.3:X5 | %MW | 1.7.3:X5 | Reg7_conf_flt_b2 | BOOL | Défaut configuration sur la boucle 2
%MW1.7.3:X6 | %MW | 1.7.3:X6 | Reg7_missing_addr_b2 | BOOL | Adresse du buffer IMC boucle 2 manquante ou adresse de recopie du servo boucle 2 manquante
%MW1.7.3:X8 | %MW | 1.7.3:X8 | Reg7_sts_err_calc_cor_b2 | BOOL | erreur de calcul branche correcteur boucle 2
%MW1.7.3:X9 | %MW | 1.7.3:X9 | Reg7_sts_err_flot_cor_b2 | BOOL | erreur type flottant branche correcteur boucle 2
%MW1.7.4 | %MW | 1.7.4 | Reg7_ch_flt_b3 | WORD | Défaut standard voie boucle 3
%MW1.7.4:X10 | %MW | 1.7.4:X10 | Reg7_sts_err_calc_pv_b3 | BOOL | erreur de calcul branche PV boucle 3
%MW1.7.4:X11 | %MW | 1.7.4:X11 | Reg7_sts_err_flot_pv_b3 | BOOL | erreur type flottant branche PV boucle 3
%MW1.7.4:X12 | %MW | 1.7.4:X12 | Reg7_sts_err_calc_out_b3 | BOOL | erreur de calcul branche OUT boucle 3
%MW1.7.4:X13 | %MW | 1.7.4:X13 | Reg7_sts_err_flot_out_b3 | BOOL | erreur type flottant branche OUT boucle 3
%MW1.7.4:X4 | %MW | 1.7.4:X4 | Reg7_internal_flt_b3 | BOOL | Défaut interne grave sur la boucle 3
%MW1.7.4:X5 | %MW | 1.7.4:X5 | Reg7_conf_flt_b3 | BOOL | Défaut configuration sur la boucle 3
%MW1.7.4:X6 | %MW | 1.7.4:X6 | Reg7_missing_addr_b3 | BOOL | Adresse du buffer IMC boucle 3 manquante ou adresse de recopie du servo boucle 3 manquante
%MW1.7.4:X8 | %MW | 1.7.4:X8 | Reg7_sts_err_calc_cor_b3 | BOOL | erreur de calcul branche correcteur boucle 3
%MW1.7.4:X9 | %MW | 1.7.4:X9 | Reg7_sts_err_flot_cor_b3 | BOOL | erreur type flottant branche correcteur boucle 3
%MW1.7.5 | %MW | 1.7.5 | Reg7_status1_b1 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Mesure/Consigne boucle 1
%MW1.7.5:X0 | %MW | 1.7.5:X0 | Reg7_sts_hold_tot_b1 | BOOL | Gel de la fonction totalisation boucle 1
%MW1.7.5:X1 | %MW | 1.7.5:X1 | Reg7_sts_pv_sim_b1 | BOOL | Mesure simulée boucle 1
%MW1.7.5:X10 | %MW | 1.7.5:X10 | Reg7_sts_h_b1 | BOOL | Alarme haute boucle 1
%MW1.7.5:X11 | %MW | 1.7.5:X11 | Reg7_sts_l_b1 | BOOL | Alarme basse boucle 1
%MW1.7.5:X12 | %MW | 1.7.5:X12 | Reg7_sts_ll_b1 | BOOL | Alarme très basse boucle 1
%MW1.7.5:X13 | %MW | 1.7.5:X13 | Reg7_sts_devh_b1 | BOOL | Alarme haute de l'écart Mesure Consigne (>0) boucle 1
%MW1.7.5:X14 | %MW | 1.7.5:X14 | Reg7_sts_devl_b1 | BOOL | Alarme basse de l'écart Mesure Consigne (<0) boucle 1
%MW1.7.5:X15 | %MW | 1.7.5:X15 | Reg7_sts_thld_done_b1 | BOOL | Seuil du totalisateur atteint boucle 1
%MW1.7.5:X2 | %MW | 1.7.5:X2 | Reg7_sts_pv_h_lim_b1 | BOOL | limite haute sur la mesure boucle 1
%MW1.7.5:X3 | %MW | 1.7.5:X3 | Reg7_sts_pv_l_lim_b1 | BOOL | limite basse sur la mesure boucle 1
%MW1.7.5:X4 | %MW | 1.7.5:X4 | Reg7_sts_sp_h_lim_b1 | BOOL | limite haute sur la consigne boucle 1
%MW1.7.5:X5 | %MW | 1.7.5:X5 | Reg7_sts_sp_l_lim_b1 | BOOL | limite basse sur la consigne boucle 1
%MW1.7.5:X6 | %MW | 1.7.5:X6 | Reg7_sts_l_r_b1 | BOOL | Consigne Remote (1) Consigne Local (0) boucle 1
%MW1.7.5:X7 | %MW | 1.7.5:X7 | Reg7_sts_tr_s_b1 | BOOL | Tracking en cours boucle 1
%MW1.7.5:X8 | %MW | 1.7.5:X8 | Reg7_sts_alarms_b1 | BOOL | OU logique des alarmes de mesure boucle 1
%MW1.7.5:X9 | %MW | 1.7.5:X9 | Reg7_sts_hh_b1 | BOOL | Alarme très haute boucle 1
%MW1.7.6 | %MW | 1.7.6 | Reg7_status2_b1 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Correcteur/Sortie boucle 1
%MW1.7.6:X0 | %MW | 1.7.6:X0 | Reg7_sts_at_running_b1 | BOOL | Autoréglage en cours boucle 1
%MW1.7.6:X1 | %MW | 1.7.6:X1 | Reg7_sts_m_a_b1 | BOOL | Etat du Mode de marche du PID boucle 1
%MW1.7.6:X10 | %MW | 1.7.6:X10 | Reg7_sts_top_cur_cyc_b1 | BOOL | Top d'échantillonnage dans le cycle en cours boucle 1
%MW1.7.6:X11 | %MW | 1.7.6:X11 | Reg7_over_tot_warn_b1 | BOOL | Warning overflow totalisation boucle 1
%MW1.7.6:X12 | %MW | 1.7.6:X12 | Reg7_inp_inf_warn_b1 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres INP_INF et SUP boucle 1
%MW1.7.6:X13 | %MW | 1.7.6:X13 | Reg7_sp_min_warn_b1 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres SP_MIN et MAX boucle 1
%MW1.7.6:X14 | %MW | 1.7.6:X14 | Reg7_sp_calc_warn_b1 | BOOL | Warning de calcul sur la consigne boucle 1
%MW1.7.6:X15 | %MW | 1.7.6:X15 | Reg7_sp_float_warn_b1 | BOOL | Warning de flottant sur la consigne boucle 1
%MW1.7.6:X2 | %MW | 1.7.6:X2 | Reg7_sts_raise1_b1 | BOOL | Commande ouverture boucle 1
%MW1.7.6:X3 | %MW | 1.7.6:X3 | Reg7_sts_lower1_b1 | BOOL | Commande fermeture boucle 1
%MW1.7.6:X4 | %MW | 1.7.6:X4 | Reg7_sts_out_l_lim_b1 | BOOL | Limitation basse de la sortie du correcteur boucle 1
%MW1.7.6:X5 | %MW | 1.7.6:X5 | Reg7_sts_out_h_lim_b1 | BOOL | Limitation haute de la sortie du correcteur boucle 1
%MW1.7.6:X6 | %MW | 1.7.6:X6 | Reg7_pot_val_b1 | BOOL | fonctionnement du Servo avec recopie boucle 1
%MW1.7.6:X7 | %MW | 1.7.6:X7 | Reg7_raise_stop_b1 | BOOL | Butée ouverture atteinte sur Servo Moteur boucle 1
%MW1.7.6:X8 | %MW | 1.7.6:X8 | Reg7_lower_stop_b1 | BOOL | Butée fermeture atteinte sur Servo Moteur boucle 1
%MW1.7.6:X9 | %MW | 1.7.6:X9 | Reg7_sts_top_next_cyc_b1 | BOOL | Top d'échantillonnage au prochain cycle boucle 1
%MW1.7.7 | %MW | 1.7.7 | Reg7_status1_b2 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Mesure/Consigne boucle 2
%MW1.7.7:X0 | %MW | 1.7.7:X0 | Reg7_sts_hold_tot_b2 | BOOL | Gel de la fonction totalisation boucle 2
%MW1.7.7:X1 | %MW | 1.7.7:X1 | Reg7_sts_pv_sim_b2 | BOOL | Mesure simulée boucle 2
%MW1.7.7:X10 | %MW | 1.7.7:X10 | Reg7_sts_h_b2 | BOOL | Alarme haute boucle 2
%MW1.7.7:X11 | %MW | 1.7.7:X11 | Reg7_sts_l_b2 | BOOL | Alarme basse boucle 2
%MW1.7.7:X12 | %MW | 1.7.7:X12 | Reg7_sts_ll_b2 | BOOL | Alarme très basse boucle 2
%MW1.7.7:X13 | %MW | 1.7.7:X13 | Reg7_sts_devh_b2 | BOOL | Alarme haute de l'écart Mesure Consigne (>0) boucle 2
%MW1.7.7:X14 | %MW | 1.7.7:X14 | Reg7_sts_devl_b2 | BOOL | Alarme basse de l'écart Mesure Consigne (<0) boucle 2
%MW1.7.7:X15 | %MW | 1.7.7:X15 | Reg7_sts_thld_done_b2 | BOOL | Seuil du totalisateur atteint boucle 2
%MW1.7.7:X2 | %MW | 1.7.7:X2 | Reg7_sts_pv_h_lim_b2 | BOOL | limite haute sur la mesure boucle 2
%MW1.7.7:X3 | %MW | 1.7.7:X3 | Reg7_sts_pv_l_lim_b2 | BOOL | limite basse sur la mesure boucle 2
%MW1.7.7:X4 | %MW | 1.7.7:X4 | Reg7_sts_sp_h_lim_b2 | BOOL | limite haute sur la consigne boucle 2
%MW1.7.7:X5 | %MW | 1.7.7:X5 | Reg7_sts_sp_l_lim_b2 | BOOL | limite basse sur la consigne boucle 2
%MW1.7.7:X6 | %MW | 1.7.7:X6 | Reg7_sts_l_r_b2 | BOOL | Consigne Remote (1) Consigne Local (0) boucle 2
%MW1.7.7:X7 | %MW | 1.7.7:X7 | Reg7_sts_tr_s_b2 | BOOL | Tracking en cours boucle 2
%MW1.7.7:X8 | %MW | 1.7.7:X8 | Reg7_sts_alarms_b2 | BOOL | OU logique des alarmes de mesure boucle 2
%MW1.7.7:X9 | %MW | 1.7.7:X9 | Reg7_sts_hh_b2 | BOOL | Alarme très haute boucle 2
%MW1.7.8 | %MW | 1.7.8 | Reg7_status2_b2 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Correcteur/Sortie boucle 2
%MW1.7.8:X0 | %MW | 1.7.8:X0 | Reg7_sts_at_running_b2 | BOOL | Autoréglage en cours boucle 2
%MW1.7.8:X1 | %MW | 1.7.8:X1 | Reg7_sts_m_a_b2 | BOOL | Etat du Mode de marche du PID boucle 2
%MW1.7.8:X10 | %MW | 1.7.8:X10 | Reg7_sts_top_cur_cyc_b2 | BOOL | Top d'échantillonnage dans le cycle en cours boucle 2
%MW1.7.8:X11 | %MW | 1.7.8:X11 | Reg7_over_tot_warn_b2 | BOOL | Warning overflow totalisation boucle 2
%MW1.7.8:X12 | %MW | 1.7.8:X12 | Reg7_inp_inf_warn_b2 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres INP_INF et SUP boucle 2
%MW1.7.8:X13 | %MW | 1.7.8:X13 | Reg7_sp_min_warn_b2 | BOOL | Warning de contrôle des paramètres SP_MIN et MAX boucle 2
%MW1.7.8:X14 | %MW | 1.7.8:X14 | Reg7_sp_calc_warn_b2 | BOOL | Warning de calcul sur la consigne boucle 2
%MW1.7.8:X15 | %MW | 1.7.8:X15 | Reg7_sp_float_warn_b2 | BOOL | Warning de flottant sur la consigne boucle 2
%MW1.7.8:X2 | %MW | 1.7.8:X2 | Reg7_sts_raise1_b2 | BOOL | Commande ouverture boucle 2
%MW1.7.8:X3 | %MW | 1.7.8:X3 | Reg7_sts_lower1_b2 | BOOL | Commande fermeture boucle 2
%MW1.7.8:X4 | %MW | 1.7.8:X4 | Reg7_sts_out_l_lim_b2 | BOOL | Limitation basse de la sortie du correcteur boucle 2
%MW1.7.8:X5 | %MW | 1.7.8:X5 | Reg7_sts_out_h_lim_b2 | BOOL | Limitation haute de la sortie du correcteur boucle 2
%MW1.7.8:X6 | %MW | 1.7.8:X6 | Reg7_pot_val_b2 | BOOL | fonctionnement du Servo avec recopie boucle 2
%MW1.7.8:X7 | %MW | 1.7.8:X7 | Reg7_raise_stop_b2 | BOOL | Butée ouverture atteinte sur Servo Moteur boucle 2
%MW1.7.8:X8 | %MW | 1.7.8:X8 | Reg7_lower_stop_b2 | BOOL | Butée fermeture atteinte sur Servo Moteur boucle 2
%MW1.7.8:X9 | %MW | 1.7.8:X9 | Reg7_sts_top_next_cyc_b2 | BOOL | Top d'échantillonnage au prochain cycle boucle 2
%MW1.7.9 | %MW | 1.7.9 | Reg7_status1_b3 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Mesure/Consigne boucle 3
%MW1.7.9:X0 | %MW | 1.7.9:X0 | Reg7_sts_hold_tot_b3 | BOOL | Gel de la fonction totalisation boucle 3
%MW1.7.9:X1 | %MW | 1.7.9:X1 | Reg7_sts_pv_sim_b3 | BOOL | Mesure simulée boucle 3
%MW1.7.9:X10 | %MW | 1.7.9:X10 | Reg7_sts_h_b3 | BOOL | Alarme haute boucle 3
%MW1.7.9:X11 | %MW | 1.7.9:X11 | Reg7_sts_l_b3 | BOOL | Alarme basse boucle 3
%MW1.7.9:X12 | %MW | 1.7.9:X12 | Reg7_sts_ll_b3 | BOOL | Alarme très basse boucle 3
%MW1.7.9:X13 | %MW | 1.7.9:X13 | Reg7_sts_devh_b3 | BOOL | Alarme haute de l'écart Mesure Consigne (>0) boucle 3
%MW1.7.9:X14 | %MW | 1.7.9:X14 | Reg7_sts_devl_b3 | BOOL | Alarme basse de l'écart Mesure Consigne (<0) boucle 3
%MW1.7.9:X15 | %MW | 1.7.9:X15 | Reg7_sts_thld_done_b3 | BOOL | Seuil du totalisateur atteint boucle 3
%MW1.7.9:X2 | %MW | 1.7.9:X2 | Reg7_sts_pv_h_lim_b3 | BOOL | limite haute sur la mesure boucle 3
%MW1.7.9:X3 | %MW | 1.7.9:X3 | Reg7_sts_pv_l_lim_b3 | BOOL | limite basse sur la mesure boucle 3
%MW1.7.9:X4 | %MW | 1.7.9:X4 | Reg7_sts_sp_h_lim_b3 | BOOL | limite haute sur la consigne boucle 3
%MW1.7.9:X5 | %MW | 1.7.9:X5 | Reg7_sts_sp_l_lim_b3 | BOOL | limite basse sur la consigne boucle 3
%MW1.7.9:X6 | %MW | 1.7.9:X6 | Reg7_sts_l_r_b3 | BOOL | Consigne Remote (1) Consigne Local (0) boucle 3
%MW1.7.9:X7 | %MW | 1.7.9:X7 | Reg7_sts_tr_s_b3 | BOOL | Tracking en cours boucle 3
%MW1.7.9:X8 | %MW | 1.7.9:X8 | Reg7_sts_alarms_b3 | BOOL | OU logique des alarmes de mesure boucle 3
%MW1.7.9:X9 | %MW | 1.7.9:X9 | Reg7_sts_hh_b3 | BOOL | Alarme très haute boucle 3
%MW1.7:X0 | %MW | 1.7:X0 | Reg7_sts_in_progr | BOOL | Echange de mots de status en cours
%MW1.7:X1 | %MW | 1.7:X1 | Reg7_command_in_progr | BOOL | Echange d'une commande en cours
%MW1.7:X15 | %MW | 1.7:X15 | Reg7_reconf_in_progr | BOOL | Reconfiguration en cours
%MW1.7:X2 | %MW | 1.7:X2 | Reg7_adjust_in_progr | BOOL | Echange d'un réglage en cours
%MW1.8 | %MW | 1.8 | Reg8_exch_sts | WORD | Status de gestion des échanges
%MW1.8.1 | %MW | 1.8.1 | Reg8_exch_err | WORD | Status de compte rendu d'échange
%MW1.8.1:X0 | %MW | 1.8.1:X0 | Reg8_sts_read_err | BOOL | Echec lors de la lecture status de la voie
%MW1.8.1:X1 | %MW | 1.8.1:X1 | Reg8_command_err | BOOL | Echec lors de l'envoi d'une commande sur la voie
%MW1.8.1:X15 | %MW | 1.8.1:X15 | Reg8_reconf_err | BOOL | Echec lors d'une reconfiguration de la voie
%MW1.8.1:X2 | %MW | 1.8.1:X2 | Reg8_adjust_err | BOOL | Echec lors d'un réglage de la voie
%MW1.8.11 | %MW | 1.8.11 | Reg8_order_command | WORD | Mot de commande
%MW1.8.14 | %MW | 1.8.14 | Reg8_pv_sim | WORD | Valeur de mesure simulée
%MW1.8.15 | %MW | 1.8.15 | Reg8_ff_sim | WORD | Entrée Feed Forward simulée
%MW1.8.2 | %MW | 1.8.2 | Reg8_ch_flt | WORD | Défaut standard voie
%MW1.8.2:X10 | %MW | 1.8.2:X10 | Reg8_sts_err_calc_pv | BOOL | erreur de calcul branche PV
%MW1.8.2:X11 | %MW | 1.8.2:X11 | Reg8_sts_err_flot_pv | BOOL | erreur type flottant branche PV
%MW1.8.2:X12 | %MW | 1.8.2:X12 | Reg8_sts_err_calc_out | BOOL | erreur de calcul branche OUT
%MW1.8.2:X13 | %MW | 1.8.2:X13 | Reg8_sts_err_flot_out | BOOL | erreur type flottant branche OUT
%MW1.8.2:X4 | %MW | 1.8.2:X4 | Reg8_internal_flt | BOOL | Défaut interne ou autotest de la voie
%MW1.8.2:X5 | %MW | 1.8.2:X5 | Reg8_conf_flt | BOOL | Défaut Configuration
%MW1.8.2:X6 | %MW | 1.8.2:X6 | Reg8_missing_addr | BOOL | Adresse du buffer IMC manquante
%MW1.8.2:X7 | %MW | 1.8.2:X7 | Reg8_warn | BOOL | Sigma de warnings
%MW1.8.2:X8 | %MW | 1.8.2:X8 | Reg8_sts_err_calc_corr | BOOL | erreur de calcul branche correcteur
%MW1.8.2:X9 | %MW | 1.8.2:X9 | Reg8_sts_err_flot_corr | BOOL | erreur type flottant branche correcteur
%MW1.8.3 | %MW | 1.8.3 | Reg8_ch_status2 | WORD
%MW1.8.3:X0 | %MW | 1.8.3:X0 | Reg8_sts_err_scale_pv | BOOL | échelle incorrecte branche PV
%MW1.8.3:X1 | %MW | 1.8.3:X1 | Reg8_sts_err_th_splrg | BOOL | Seuils fonction SPLRG incorrects
%MW1.8.3:X2 | %MW | 1.8.3:X2 | Reg8_sts_err_scale_out1 | BOOL | échelle incorrecte branche OUT1
%MW1.8.3:X3 | %MW | 1.8.3:X3 | Reg8_sts_err_scale_out2 | BOOL | échelle incorrecte branche OUT2
%MW1.8.3:X4 | %MW | 1.8.3:X4 | Reg8_srs_err_copy_pos | BOOL | adresse de recopie de position manquante
%MW1.8.4 | %MW | 1.8.4 | Reg8_status1 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Mesure/Consigne
%MW1.8.4:X0 | %MW | 1.8.4:X0 | Reg8_sts_hold_tot | BOOL | Gel de la fonction totalisation
%MW1.8.4:X1 | %MW | 1.8.4:X1 | Reg8_sts_pv_sim | BOOL | Mesure simulée
%MW1.8.4:X10 | %MW | 1.8.4:X10 | Reg8_sts_h | BOOL | Alarme haute
%MW1.8.4:X11 | %MW | 1.8.4:X11 | Reg8_sts_l | BOOL | Alarme basse
%MW1.8.4:X12 | %MW | 1.8.4:X12 | Reg8_sts_ll | BOOL | Alarme très basse
%MW1.8.4:X13 | %MW | 1.8.4:X13 | Reg8_sts_devh | BOOL | Alarme haute de l'écart Mesure Consigne (>0)
%MW1.8.4:X14 | %MW | 1.8.4:X14 | Reg8_sts_devl | BOOL | Alarme basse de l'écart Mesure Consigne (<0)
%MW1.8.4:X15 | %MW | 1.8.4:X15 | Reg8_sts_thld_done | BOOL | Seuil du totalisateur atteint
%MW1.8.4:X2 | %MW | 1.8.4:X2 | Reg8_sts_pv_h_lim | BOOL | limite haute sur la mesure
%MW1.8.4:X3 | %MW | 1.8.4:X3 | Reg8_sts_pv_l_lim | BOOL | limite basse sur la mesure
%MW1.8.4:X4 | %MW | 1.8.4:X4 | Reg8_sts_sp_h_lim | BOOL | limite haute sur la consigne
%MW1.8.4:X5 | %MW | 1.8.4:X5 | Reg8_sts_sp_l_lim | BOOL | limite basse sur la consigne
%MW1.8.4:X6 | %MW | 1.8.4:X6 | Reg8_sts_l_r | BOOL | Consigne Remote (1) Consigne Local (0)
%MW1.8.4:X7 | %MW | 1.8.4:X7 | Reg8_sts_r1_r2 | BOOL | Consigne Remote2 (1) Consigne Remote1 (0)
%MW1.8.4:X8 | %MW | 1.8.4:X8 | Reg8_sts_alarms | BOOL | OU logique des alarmes de mesure
%MW1.8.4:X9 | %MW | 1.8.4:X9 | Reg8_sts_hh | BOOL | Alarme très haute
%MW1.8.5 | %MW | 1.8.5 | Reg8_status2 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Correcteur/Feed Forward
%MW1.8.5:X0 | %MW | 1.8.5:X0 | Reg8_sts_at_running | BOOL | Autoréglage en cours
%MW1.8.5:X1 | %MW | 1.8.5:X1 | Reg8_sts_tr_s | BOOL | Tracking en cours
%MW1.8.5:X10 | %MW | 1.8.5:X10 | Reg8_sts_top_next_cycle | BOOL | Top d'échantillonnage au prochain cycle
%MW1.8.5:X11 | %MW | 1.8.5:X11 | Reg8_sts_top_cur_cycle | BOOL | Top d'échantillonnage dans le cycle en cours
%MW1.8.5:X12 | %MW | 1.8.5:X12 | Reg8_sts_ff_sim | BOOL | Status de la simultation de la mesure FF
%MW1.8.5:X3 | %MW | 1.8.5:X3 | Reg8_sts_m_a | BOOL | Etat du Mode de marche du PID
%MW1.8.5:X4 | %MW | 1.8.5:X4 | Reg8_sts_raise1 | BOOL | Commande ouverture
%MW1.8.5:X5 | %MW | 1.8.5:X5 | Reg8_sts_lower1 | BOOL | Commande fermeture
%MW1.8.5:X6 | %MW | 1.8.5:X6 | Reg8_sts_raise2 | BOOL | Commande ouverture branche Sortie 2
%MW1.8.5:X7 | %MW | 1.8.5:X7 | Reg8_sts_lower2 | BOOL | Commande fermeture branche Sortie 2
%MW1.8.5:X8 | %MW | 1.8.5:X8 | Reg8_sts_out_l_lim | BOOL | Limitation basse de la sortie du correcteur
%MW1.8.5:X9 | %MW | 1.8.5:X9 | Reg8_sts_out_h_lim | BOOL | Limitation haute de la sortie du correcteur
%MW1.8.6 | %MW | 1.8.6 | Reg8_status3 | WORD | Mot regroupant les différents bit de status Servo
%MW1.8.6:X0 | %MW | 1.8.6:X0 | Reg8_pot_val1 | BOOL | fonctionnement du Servo avec recopie
%MW1.8.6:X1 | %MW | 1.8.6:X1 | Reg8_pot_val2 | BOOL | fonctionnement du Servo avec recopie
%MW1.8.6:X2 | %MW | 1.8.6:X2 | Reg8_raise_stop1 | BOOL | Butée ouverture atteinte sur Servo Moteur
%MW1.8.6:X3 | %MW | 1.8.6:X3 | Reg8_lower_stop1 | BOOL | Butée fermeture atteinte sur Servo Moteur
%MW1.8.6:X4 | %MW | 1.8.6:X4 | Reg8_raise_stop2 | BOOL | Butée ouverture atteinte sur Servo Moteur
%MW1.8.6:X5 | %MW | 1.8.6:X5 | Reg8_lower_stop2 | BOOL | Butée fermeture atteinte sur Servo Moteur
%MW1.8.7 | %MW | 1.8.7 | Reg8_status4 | WORD | Mot regroupant le diagnostic fin des différents warning.
%MW1.8.7:X0 | %MW | 1.8.7:X0 | Reg8_sp_min_warn | BOOL | Warning de contrôle des paramètres SP_MIN et MAX
%MW1.8.7:X1 | %MW | 1.8.7:X1 | Reg8_xi_warn | BOOL | Warning de contrôle des paramètres Xi
%MW1.8.7:X10 | %MW | 1.8.7:X10 | Reg8_ratio_warn | BOOL | Warning de contrôle des paramètres RATIO_MIN et MAX
%MW1.8.7:X11 | %MW | 1.8.7:X11 | Reg8_sp_calc_warn | BOOL | Warning de calcul sur la consigne
%MW1.8.7:X12 | %MW | 1.8.7:X12 | Reg8_sp_float_warn | BOOL | Warning de flottant sur la consigne
%MW1.8.7:X13 | %MW | 1.8.7:X13 | Reg8_ff_calc_warn | BOOL | Warning de calcul sur le Feed Forward
%MW1.8.7:X14 | %MW | 1.8.7:X14 | Reg8_ff_float_warn | BOOL | Warning de flottant sur le Feed Forward
%MW1.8.7:X15 | %MW | 1.8.7:X15 | Reg8_out_ff__warn | BOOL | Warning de contrôle des paramètres OUTFF_INF et SUP
%MW1.8.7:X2 | %MW | 1.8.7:X2 | Reg8_yi_warn | BOOL | Warning de contrôle des paramètres Yi
%MW1.8.7:X6 | %MW | 1.8.7:X6 | Reg8_over_tot_warn | BOOL | Warning overflow totalisation
%MW1.8.7:X8 | %MW | 1.8.7:X8 | Reg8_inp_infr1_warn | BOOL | Warning de contrôle des paramètres INP_INFR1 et SUPR1
%MW1.8.7:X9 | %MW | 1.8.7:X9 | Reg8_inp_infr2_warn | BOOL | Warning de contrôle des paramètres INP_INFR2 et SUPR2
%MW1.8.8 | %MW | 1.8.8 | Reg8_status5 | WORD | Mot regroupant le diagnostic fin de l'autoréglage.
%MW1.8.8:X0 | %MW | 1.8.8:X0 | Reg8_at_failed | BOOL | Autoréglage échoué
%MW1.8.8:X1 | %MW | 1.8.8:X1 | Reg8_at_aborted | BOOL | Diagnostic Autoréglage interrompu
%MW1.8.8:X10 | %MW | 1.8.8:X10 | Reg8_at_noise_too_high | BOOL | Diagnostic Autoréglage bruit de la mesure trop fort
%MW1.8.8:X11 | %MW | 1.8.8:X11 | Reg8_at_tmax_too_high | BOOL | Diagnostic Autoréglage durée de l'échelon trop longue
%MW1.8.8:X12 | %MW | 1.8.8:X12 | Reg8_at_overshoot | BOOL | Diagnostic Autoréglage dépassement supérieur à 10%
%MW1.8.8:X13 | %MW | 1.8.8:X13 | Reg8_at_undershoot | BOOL | Diagnostic Autoréglage non minimum de phase trop important
%MW1.8.8:X14 | %MW | 1.8.8:X14 | Reg8_at_unsymetrical_pt | BOOL | Diagnostic Autoréglage procédé trop dissymétrique
%MW1.8.8:X15 | %MW | 1.8.8:X15 | Reg8_at_integrating_pt | BOOL | Diagnostic Autoréglage procédé intégrateur
%MW1.8.8:X2 | %MW | 1.8.8:X2 | Reg8_at_err_param | BOOL | Diagnostic Autoréglage erreur de paramètres
%MW1.8.8:X3 | %MW | 1.8.8:X3 | Reg8_at_pwf_or_efb_fail | BOOL | Diagnostic Autoréglage erreur système ou coupure secteur
%MW1.8.8:X4 | %MW | 1.8.8:X4 | Reg8_at_err_satur | BOOL | Diagnostic Autoréglage saturation de la mesure
%MW1.8.8:X5 | %MW | 1.8.8:X5 | Reg8_at_dv_too_small | BOOL | Diagnostic Autoréglage déviation de la mesure insuffisante
%MW1.8.8:X6 | %MW | 1.8.8:X6 | Reg8_at_tsamp_high | BOOL | Diagnostic Autoréglage période d'échantillonnage trop grande
%MW1.8.8:X7 | %MW | 1.8.8:X7 | Reg8_at_inconsist_resp | BOOL | Diagnostic Autoréglage réponse incohérente
%MW1.8.8:X8 | %MW | 1.8.8:X8 | Reg8_at_not_stab_init | BOOL | Diagnostic Autoréglage mesure non stable initialement
%MW1.8.8:X9 | %MW | 1.8.8:X9 | Reg8_at_tmax_too_small | BOOL | Diagnostic Autoréglage durée de l'échelon trop courte
%MW1.8:X0 | %MW | 1.8:X0 | Reg8_sts_in_progr | BOOL | Echange de mots de status en cours
%MW1.8:X1 | %MW | 1.8:X1 | Reg8_command_in_progr | BOOL | Echange d'une commande en cours
%MW1.8:X15 | %MW | 1.8:X15 | Reg8_reconf_in_progr | BOOL | Reconfiguration en cours
%MW1.8:X2 | %MW | 1.8:X2 | Reg8_adjust_in_progr | BOOL | Echange d'un réglage en cours
%MW1.9 | %MW | 1.9 | Reg9_exch_sts | WORD | Status de gestion des échanges
%MW1.9.1 | %MW | 1.9.1 | Reg9_exch_err | WORD | Status de compte rendu d'échange
%MW1.9.1:X0 | %MW | 1.9.1:X0 | Reg9_sts_read_err | BOOL | Echec lors de la lecture status de la voie
%MW1.9.1:X1 | %MW | 1.9.1:X1 | Reg9_command_err | BOOL | Echec lors de l'envoi d'une commande sur la voie
%MW1.9.1:X15 | %MW | 1.9.1:X15 | Reg9_reconf_err | BOOL | Echec lors d'une reconfiguration de la voie
%MW1.9.1:X2 | %MW | 1.9.1:X2 | Reg9_adjust_err | BOOL | Echec lors d'un réglage de la voie
%MW1.9.10 | %MW | 1.9.10 | Reg9_cur_pf | WORD | Numéro du profil courant
%MW1.9.11 | %MW | 1.9.11 | Reg9_seg_out | WORD | Numéro du segment courant
%MW1.9.12 | %MW | 1.9.12 | Reg9_cur_iter | WORD | Numéro de l'itération courante
%MW1.9.13 | %MW | 1.9.13 | Reg9_nb_rt_pf1 | WORD | Nombre de réitérations du profil 1
%MW1.9.14 | %MW | 1.9.14 | Reg9_nb_rt_pf2 | WORD | Nombre de réitérations du profil 2
%MW1.9.15 | %MW | 1.9.15 | Reg9_nb_rt_pf3 | WORD | Nombre de réitérations du profil 3
%MW1.9.16 | %MW | 1.9.16 | Reg9_nb_rt_pf4 | WORD | Nombre de réitérations du profil 4
%MW1.9.17 | %MW | 1.9.17 | Reg9_nb_rt_pf5 | WORD | Nombre de réitérations du profil 5
%MW1.9.18 | %MW | 1.9.18 | Reg9_nb_rt_pf6 | WORD | Nombre de réitérations du profil 6
%MW1.9.2 | %MW | 1.9.2 | Reg9_ch_flt | WORD | Défaut standard voie
%MW1.9.2:X4 | %MW | 1.9.2:X4 | Reg9_internal_flt | BOOL | Défaut interne grave
%MW1.9.2:X5 | %MW | 1.9.2:X5 | Reg9_conf_flt | BOOL | Défaut configuration
%MW1.9.2:X6 | %MW | 1.9.2:X6 | Reg9_communic_flt | BOOL | Défaut de communication avec automate
%MW1.9.2:X7 | %MW | 1.9.2:X7 | Reg9_warn | BOOL | Sigma de warnings
%MW1.9.2:X8 | %MW | 1.9.2:X8 | Reg9_sts_err_calc | BOOL | Erreur de calcul
%MW1.9.2:X9 | %MW | 1.9.2:X9 | Reg9_sts_err_flot | BOOL | Erreur type flottant
%MW1.9.3 | %MW | 1.9.3 | Reg9_status2 | WORD | Status du profil en cours
%MW1.9.3:X0 | %MW | 1.9.3:X0 | Reg9_stor0 | BOOL | Status de la sortie de controle 0
%MW1.9.3:X1 | %MW | 1.9.3:X1 | Reg9_stor1 | BOOL | Status de la sortie de controle 1
%MW1.9.3:X10 | %MW | 1.9.3:X10 | Reg9_sts_run | BOOL | Le profil en cours est en RUN (1)
%MW1.9.3:X11 | %MW | 1.9.3:X11 | Reg9_sts_stop | BOOL | Le profil en cours est en STOP (1)
%MW1.9.3:X12 | %MW | 1.9.3:X12 | Reg9_sts_hold_pg | BOOL | La fonction palier garanti est inhibée
%MW1.9.3:X15 | %MW | 1.9.3:X15 | Reg9_sts_err_seg | BOOL | Erreur paramètres sur le segment en cours
%MW1.9.3:X2 | %MW | 1.9.3:X2 | Reg9_stor2 | BOOL | Status de la sortie de controle 2
%MW1.9.3:X3 | %MW | 1.9.3:X3 | Reg9_stor3 | BOOL | Status de la sortie de controle 3
%MW1.9.3:X4 | %MW | 1.9.3:X4 | Reg9_stor4 | BOOL | Status de la sortie de controle 4
%MW1.9.3:X5 | %MW | 1.9.3:X5 | Reg9_stor5 | BOOL | Status de la sortie de controle 5
%MW1.9.3:X6 | %MW | 1.9.3:X6 | Reg9_stor6 | BOOL | Status de la sortie de controle 6
%MW1.9.3:X7 | %MW | 1.9.3:X7 | Reg9_stor7 | BOOL | Status de la sortie de controle 7
%MW1.9.3:X8 | %MW | 1.9.3:X8 | Reg9_sts_spp_hold | BOOL | Gel de la fonction programmateur de consigne
%MW1.9.3:X9 | %MW | 1.9.3:X9 | Reg9_sts_init | BOOL | Tous les profils sont en INIT (1)
%MW1.9.4 | %MW | 1.9.4 | Reg9_status3 | WORD | Indication des warnings des profils 1 à 4
%MW1.9.4:X0 | %MW | 1.9.4:X0 | Reg9_wrn1_rmp_sp | BOOL | Une rampe du profil 1 a deux consignes identiques (1)
%MW1.9.4:X1 | %MW | 1.9.4:X1 | Reg9_wrn1_rmp_0 | BOOL | Une rampe du profil 1 a une vitesse nulle (1)
%MW1.9.4:X10 | %MW | 1.9.4:X10 | Reg9_wrn3_plr_sp | BOOL | Un palier du profil 3 a deux consignes identiques (1)
%MW1.9.4:X11 | %MW | 1.9.4:X11 | Reg9_wrn3_plr_thld | BOOL | Un palier garanti du profil 3 a un seuil nul (1)
%MW1.9.4:X12 | %MW | 1.9.4:X12 | Reg9_wrn4_rmp_sp | BOOL | Une rampe du profil 4 a deux consignes identiques (1)
%MW1.9.4:X13 | %MW | 1.9.4:X13 | Reg9_wrn4_rmp_0 | BOOL | Une rampe du profil 4 a une vitesse nulle (1)
%MW1.9.4:X14 | %MW | 1.9.4:X14 | Reg9_wrn4_plr_sp | BOOL | Un palier du profil 4 a deux consignes identiques (1)
%MW1.9.4:X15 | %MW | 1.9.4:X15 | Reg9_wrn4_plr_thld | BOOL | Un palier garanti du profil 4 a un seuil nul (1)
%MW1.9.4:X2 | %MW | 1.9.4:X2 | Reg9_wrn1_plr_sp | BOOL | Un palier du profil 1 a deux consignes identiques (1)
%MW1.9.4:X3 | %MW | 1.9.4:X3 | Reg9_wrn1_plr_thld | BOOL | Un palier garanti du profil 1 a un seuil nul (1)
%MW1.9.4:X4 | %MW | 1.9.4:X4 | Reg9_wrn2_rmp_sp | BOOL | Une rampe du profil 2 a deux consignes identiques (1)
%MW1.9.4:X5 | %MW | 1.9.4:X5 | Reg9_wrn2_rmp_0 | BOOL | Une rampe du profil 2 a une vitesse nulle (1)
%MW1.9.4:X6 | %MW | 1.9.4:X6 | Reg9_wrn2_plr_sp | BOOL | Un palier du profil 2 a deux consignes identiques (1)
%MW1.9.4:X7 | %MW | 1.9.4:X7 | Reg9_wrn2_plr_thld | BOOL | Un palier garanti du profil 2 a un seuil nul (1)
%MW1.9.4:X8 | %MW | 1.9.4:X8 | Reg9_wrn3_rmp_sp | BOOL | Une rampe du profil 3 a deux consignes identiques (1)
%MW1.9.4:X9 | %MW | 1.9.4:X9 | Reg9_wrn3_rmp_0 | BOOL | Une rampe du profil 3 a une vitesse nulle (1)
%MW1.9.5 | %MW | 1.9.5 | Reg9_status4 | WORD | Indication des warnings des profils 5 et 6
%MW1.9.5:X0 | %MW | 1.9.5:X0 | Reg9_wrn5_rmp_sp | BOOL | Une rampe du profil 5 a deux consignes identiques (1)
%MW1.9.5:X1 | %MW | 1.9.5:X1 | Reg9_wrn5_rmp_0 | BOOL | Une rampe du profil 5 a une vitesse nulle (1)
%MW1.9.5:X2 | %MW | 1.9.5:X2 | Reg9_wrn5_plr_sp | BOOL | Un palier du profil 5 a deux consignes identiques (1)
%MW1.9.5:X3 | %MW | 1.9.5:X3 | Reg9_wrn5_plr_thld | BOOL | Un palier garanti du profil 5 a un seuil nul (1)
%MW1.9.5:X4 | %MW | 1.9.5:X4 | Reg9_wrn6_rmp_sp | BOOL | Une rampe du profil 6 a deux consignes identiques (1)
%MW1.9.5:X5 | %MW | 1.9.5:X5 | Reg9_wrn6_rmp_0 | BOOL | Une rampe du profil 6 a une vitesse nulle (1)
%MW1.9.5:X6 | %MW | 1.9.5:X6 | Reg9_wrn6_plr_sp | BOOL | Un palier du profil 6 a deux consignes identiques (1)
%MW1.9.5:X7 | %MW | 1.9.5:X7 | Reg9_wrn6_plr_thld | BOOL | Un palier garanti du profil 6 a un seuil nul (1)
%MW1.9.7 | %MW | 1.9.7 | Reg9_cmd_order | WORD | Ordre de la commande
%MW1.9:X0 | %MW | 1.9:X0 | Reg9_sts_in_progr | BOOL | Echange de mots de status en cours
%MW1.9:X1 | %MW | 1.9:X1 | Reg9_command_in_progr | BOOL | Echange d'une commande en cours
%MW1.9:X15 | %MW | 1.9:X15 | Reg9_reconf_in_progr | BOOL | Reconfiguration en cours
%MW1.9:X2 | %MW | 1.9:X2 | Reg9_adjust_in_progr | BOOL | Echange d'un réglage en cours
%MW1:X0 | %MW | 1:X0 | Cmde_56p02_rear | BOOL
%MW1:X3 | %MW | 1:X3 | Cmde_56p02_ma | BOOL
%MW1:X4 | %MW | 1:X4 | Cmde_56p02_at | BOOL
%MW1:X8 | %MW | 1:X8 | Cmde_56p02_en_serv | BOOL
%MW1:X9 | %MW | 1:X9 | Cmde_56p02_hors_serv | BOOL
%MW10.0 | %MW | 10.0 | Pv9409_exch_sts | WORD | Status de gestion des échanges
%MW10.0.1 | %MW | 10.0.1 | Pv9409_exch_err | WORD | Status de compte rendu d'échange
%MW10.0.1:X0 | %MW | 10.0.1:X0 | Pv9409_sts_read_err | BOOL | Echec lors de la lecture status de la voie
%MW10.0.1:X1 | %MW | 10.0.1:X1 | Pv9409_command_err | BOOL | Echec lors de l'envoi d'une commande sur la voie
%MW10.0.1:X15 | %MW | 10.0.1:X15 | Pv9409_reconf_err | BOOL | Echec lors d'une reconfiguration de la voie
%MW10.0.1:X2 | %MW | 10.0.1:X2 | Pv9409_adjust_err | BOOL | Echec lors d'un réglage de la voie
%MW10.0.2 | %MW | 10.0.2 | Pv9409_ch_flt | WORD | Défaut standard voie
%MW10.0.2:X0 | %MW | 10.0.2:X0 | Pv9409_24v_supply_flt | BOOL | Défaut alimentation 24V
%MW10.0.2:X1 | %MW | 10.0.2:X1 | Pv9409_rg_overflow_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme sur la voie
%MW10.0.2:X13 | %MW | 10.0.2:X13 | Pv9409_chan_forced | BOOL | Voie forcée
%MW10.0.2:X2 | %MW | 10.0.2:X2 | Pv9409_term_block_flt | BOOL | Défaut bornier
%MW10.0.2:X3 | %MW | 10.0.2:X3 | Pv9409_rg_overf_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme par valeur supérieure
%MW10.0.2:X4 | %MW | 10.0.2:X4 | Pv9409_internal_flt | BOOL | Défaut interne ou autotest de la voie
%MW10.0.2:X5 | %MW | 10.0.2:X5 | Pv9409_conf_flt | BOOL | Configuration matérielle et logicielle différente
%MW10.0.2:X6 | %MW | 10.0.2:X6 | Pv9409_communic_flt | BOOL | Défaut de communication avec automate
%MW10.0.2:X7 | %MW | 10.0.2:X7 | Pv9409_appli_flt | BOOL | Défaut applicatif
%MW10.0.2:X8 | %MW | 10.0.2:X8 | Pv9409_chan_not_ready | BOOL | Voie non prête
%MW10.0.5 | %MW | 10.0.5 | Pv9409_fallback_value | WORD | Valeur de repli
%MW10.0:X0 | %MW | 10.0:X0 | Pv9409_sts_in_progr | BOOL | Echange de mots de status en cours
%MW10.0:X1 | %MW | 10.0:X1 | Pv9409_command_in_progr | BOOL | Echange d'une commande en cours
%MW10.0:X2 | %MW | 10.0:X2 | Pv9409_adjust_in_progr | BOOL | Echange d'un réglage en cours
%MW10.2 | %MW | 10.2 | Tv7703_exch_sts | WORD | Status de gestion des échanges
%MW10.2.1 | %MW | 10.2.1 | Tv7703_exch_err | WORD | Status de compte rendu d'échange
%MW10.2.1:X0 | %MW | 10.2.1:X0 | Tv7703_sts_read_err | BOOL | Echec lors de la lecture status de la voie
%MW10.2.1:X1 | %MW | 10.2.1:X1 | Tv7703_command_err | BOOL | Echec lors de l'envoi d'une commande sur la voie
%MW10.2.1:X15 | %MW | 10.2.1:X15 | Tv7703_reconf_err | BOOL | Echec lors d'une reconfiguration de la voie
%MW10.2.1:X2 | %MW | 10.2.1:X2 | Tv7703_adjust_err | BOOL | Echec lors d'un réglage de la voie
%MW10.2.2 | %MW | 10.2.2 | Tv7703_ch_flt | WORD | Défaut standard voie
%MW10.2.2:X0 | %MW | 10.2.2:X0 | Tv7703_24v_supply_flt | BOOL | Défaut alimentation 24V
%MW10.2.2:X1 | %MW | 10.2.2:X1 | Tv7703_rg_overflow_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme sur la voie
%MW10.2.2:X13 | %MW | 10.2.2:X13 | Tv7703_chan_forced | BOOL | Voie forcée
%MW10.2.2:X2 | %MW | 10.2.2:X2 | Tv7703_term_block_flt | BOOL | Défaut bornier
%MW10.2.2:X3 | %MW | 10.2.2:X3 | Tv7703_rg_overf_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme par valeur supérieure
%MW10.2.2:X4 | %MW | 10.2.2:X4 | Tv7703_internal_flt | BOOL | Défaut interne ou autotest de la voie
%MW10.2.2:X5 | %MW | 10.2.2:X5 | Tv7703_conf_flt | BOOL | Configuration matérielle et logicielle différente
%MW10.2.2:X6 | %MW | 10.2.2:X6 | Tv7703_communic_flt | BOOL | Défaut de communication avec automate
%MW10.2.2:X7 | %MW | 10.2.2:X7 | Tv7703_appli_flt | BOOL | Défaut applicatif
%MW10.2.2:X8 | %MW | 10.2.2:X8 | Tv7703_chan_not_ready | BOOL | Voie non prête
%MW10.2.5 | %MW | 10.2.5 | Tv7703_fallback_value | WORD | Valeur de repli
%MW10.2:X0 | %MW | 10.2:X0 | Tv7703_sts_in_progr | BOOL | Echange de mots de status en cours
%MW10.2:X1 | %MW | 10.2:X1 | Tv7703_command_in_progr | BOOL | Echange d'une commande en cours
%MW10.2:X2 | %MW | 10.2:X2 | Tv7703_adjust_in_progr | BOOL | Echange d'un réglage en cours
%MW10:X0 | %MW | 10:X0 | Cmde_94pe01_rear | BOOL
%MW10:X1 | %MW | 10:X1 | Cmde_94pe01_auto | BOOL
%MW10:X2 | %MW | 10:X2 | Cmde_94pe01_manu | BOOL
%MW10:X3 | %MW | 10:X3 | Cmde_94pe01_ma | BOOL
%MW10:X4 | %MW | 10:X4 | Cmde_94pe01_at | BOOL
%MW101.3 | %MW | 101.3 | Stpe94_01_exch_sts | WORD | Status de gestion des échanges
%MW101.3.1 | %MW | 101.3.1 | Stpe94_01_exch_err | WORD | Status de compte rendu d'échange
%MW101.3.1:X0 | %MW | 101.3.1:X0 | Stpe94_01_sts_read_err | BOOL | Echec lors de la lecture status de la voie
%MW101.3.1:X1 | %MW | 101.3.1:X1 | Stpe94_01_command_err | BOOL | Echec lors de l'envoi d'une commande sur la voie
%MW101.3.1:X15 | %MW | 101.3.1:X15 | Stpe94_01_reconf_err | BOOL | Echec lors d'une reconfiguration de la voie
%MW101.3.1:X2 | %MW | 101.3.1:X2 | Stpe94_01_adjust_err | BOOL | Echec lors d'un réglage de la voie
%MW101.3.2 | %MW | 101.3.2 | Stpe94_01_ch_flt | WORD | Défaut standard voie
%MW101.3.2:X0 | %MW | 101.3.2:X0 | Stpe94_01_sensor_link_flt | BOOL | Défaut liaison capteur
%MW101.3.2:X1 | %MW | 101.3.2:X1 | Stpe94_01_rg_overflow_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme sur la voie
%MW101.3.2:X10 | %MW | 101.3.2:X10 | Stpe94_01_cal_flt | BOOL | Défaut calibration
%MW101.3.2:X14 | %MW | 101.3.2:X14 | Stpe94_01_rg_underf_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme par valeur inférieure
%MW101.3.2:X15 | %MW | 101.3.2:X15 | Stpe94_01_rg_overf_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme par valeur supérieure
%MW101.3.2:X2 | %MW | 101.3.2:X2 | Stpe94_01_term_block_flt | BOOL | Défaut bornier
%MW101.3.2:X4 | %MW | 101.3.2:X4 | Stpe94_01_internal_flt | BOOL | Défaut interne ou autotest de la voie
%MW101.3.2:X5 | %MW | 101.3.2:X5 | Stpe94_01_conf_flt | BOOL | Configuration matérielle et logicielle différente
%MW101.3.2:X6 | %MW | 101.3.2:X6 | Stpe94_01_communic_flt | BOOL | Défaut de communication avec automate
%MW101.3.2:X7 | %MW | 101.3.2:X7 | Stpe94_01_appli_flt | BOOL | Défaut applicatif
%MW101.3.2:X8 | %MW | 101.3.2:X8 | Stpe94_01_chan_not_ready | BOOL | Voie non prête
%MW101.3.2:X9 | %MW | 101.3.2:X9 | Stpe94_01_cj_comp_flt | BOOL | Défaut compensation soudure froide
%MW101.3.3 | %MW | 101.3.3 | Stpe94_01_cmd | WORD | Commande (recalibration ...)
%MW101.3.3:X1 | %MW | 101.3.3:X1 | Stpe94_01_recal_mode_cmd | BOOL | Mode recalibration
%MW101.3.3:X2 | %MW | 101.3.3:X2 | Stpe94_01_low_ref_cmd | BOOL | Ordre recalibration sur reference basse
%MW101.3.3:X3 | %MW | 101.3.3:X3 | Stpe94_01_high_ref_cmd | BOOL | Ordre recalibration sur reference haute
%MW101.3.3:X4 | %MW | 101.3.3:X4 | Stpe94_01_save_rcal_cmd | BOOL | Ordre de sauvegarde recalibration
%MW101.3.3:X6 | %MW | 101.3.3:X6 | Stpe94_01_cur_src_recal_cmd | BOOL | Ordre recalibration source de courant
%MW101.3.3:X7 | %MW | 101.3.3:X7 | Stpe94_01_fact_param_ret_cmd | BOOL | Ordre retour paramètre usine
%MW101.3.5 | %MW | 101.3.5 | Stpe94_01_range_cal | WORD | Gamme à recalibrer
%MW101.3.6 | %MW | 101.3.6 | Stpe94_01_cur_src_value | WORD | Valeur source de courant à recalibrer
%MW101.3.7 | %MW | 101.3.7 | Stpe94_01_filter_coeff | WORD | Valeur coefficient de filtrage
%MW101.3.8 | %MW | 101.3.8 | Stpe94_01_alignment_offset | WORD | Valeur de l'offset d’alignement
%MW101.3:X0 | %MW | 101.3:X0 | Stpe94_01_sts_in_progr | BOOL | Echange de mots de status en cours
%MW101.3:X1 | %MW | 101.3:X1 | Stpe94_01_command_in_progr | BOOL | Echange d'une commande en cours
%MW101.3:X2 | %MW | 101.3:X2 | Stpe94_01_adjust_in_progr | BOOL | Echange d'un réglage en cours
%MW101.4 | %MW | 101.4 | Stpe94_02_exch_sts | WORD | Status de gestion des échanges
%MW101.4.1 | %MW | 101.4.1 | Stpe94_02_exch_err | WORD | Status de compte rendu d'échange
%MW101.4.1:X0 | %MW | 101.4.1:X0 | Stpe94_02_sts_read_err | BOOL | Echec lors de la lecture status de la voie
%MW101.4.1:X1 | %MW | 101.4.1:X1 | Stpe94_02_command_err | BOOL | Echec lors de l'envoi d'une commande sur la voie
%MW101.4.1:X15 | %MW | 101.4.1:X15 | Stpe94_02_reconf_err | BOOL | Echec lors d'une reconfiguration de la voie
%MW101.4.1:X2 | %MW | 101.4.1:X2 | Stpe94_02_adjust_err | BOOL | Echec lors d'un réglage de la voie
%MW101.4.2 | %MW | 101.4.2 | Stpe94_02_ch_flt | WORD | Défaut standard voie
%MW101.4.2:X0 | %MW | 101.4.2:X0 | Stpe94_02_sensor_link_flt | BOOL | Défaut liaison capteur
%MW101.4.2:X1 | %MW | 101.4.2:X1 | Stpe94_02_rg_overflow_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme sur la voie
%MW101.4.2:X10 | %MW | 101.4.2:X10 | Stpe94_02_cal_flt | BOOL | Défaut calibration
%MW101.4.2:X14 | %MW | 101.4.2:X14 | Stpe94_02_rg_underf_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme par valeur inférieure
%MW101.4.2:X15 | %MW | 101.4.2:X15 | Stpe94_02_rg_overf_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme par valeur supérieure
%MW101.4.2:X2 | %MW | 101.4.2:X2 | Stpe94_02_term_block_flt | BOOL | Défaut bornier
%MW101.4.2:X4 | %MW | 101.4.2:X4 | Stpe94_02_internal_flt | BOOL | Défaut interne ou autotest de la voie
%MW101.4.2:X5 | %MW | 101.4.2:X5 | Stpe94_02_conf_flt | BOOL | Configuration matérielle et logicielle différente
%MW101.4.2:X6 | %MW | 101.4.2:X6 | Stpe94_02_communic_flt | BOOL | Défaut de communication avec automate
%MW101.4.2:X7 | %MW | 101.4.2:X7 | Stpe94_02_appli_flt | BOOL | Défaut applicatif
%MW101.4.2:X8 | %MW | 101.4.2:X8 | Stpe94_02_chan_not_ready | BOOL | Voie non prête
%MW101.4.2:X9 | %MW | 101.4.2:X9 | Stpe94_02_cj_comp_flt | BOOL | Défaut compensation soudure froide
%MW101.4.3 | %MW | 101.4.3 | Stpe94_02_cmd | WORD | Commande (recalibration ...)
%MW101.4.3:X1 | %MW | 101.4.3:X1 | Stpe94_02_recal_mode_cmd | BOOL | Mode recalibration
%MW101.4.3:X2 | %MW | 101.4.3:X2 | Stpe94_02_low_ref_cmd | BOOL | Ordre recalibration sur reference basse
%MW101.4.3:X3 | %MW | 101.4.3:X3 | Stpe94_02_high_ref_cmd | BOOL | Ordre recalibration sur reference haute
%MW101.4.3:X4 | %MW | 101.4.3:X4 | Stpe94_02_save_rcal_cmd | BOOL | Ordre de sauvegarde recalibration
%MW101.4.3:X6 | %MW | 101.4.3:X6 | Stpe94_02_cur_src_recal_cmd | BOOL | Ordre recalibration source de courant
%MW101.4.3:X7 | %MW | 101.4.3:X7 | Stpe94_02_fact_param_ret_cmd | BOOL | Ordre retour paramètre usine
%MW101.4.5 | %MW | 101.4.5 | Stpe94_02_range_cal | WORD | Gamme à recalibrer
%MW101.4.6 | %MW | 101.4.6 | Stpe94_02_cur_src_value | WORD | Valeur source de courant à recalibrer
%MW101.4.7 | %MW | 101.4.7 | Stpe94_02_filter_coeff | WORD | Valeur coefficient de filtrage
%MW101.4.8 | %MW | 101.4.8 | Stpe94_02_alignment_offset | WORD | Valeur de l'offset d’alignement
%MW101.4:X0 | %MW | 101.4:X0 | Stpe94_02_sts_in_progr | BOOL | Echange de mots de status en cours
%MW101.4:X1 | %MW | 101.4:X1 | Stpe94_02_command_in_progr | BOOL | Echange d'une commande en cours
%MW101.4:X2 | %MW | 101.4:X2 | Stpe94_02_adjust_in_progr | BOOL | Echange d'un réglage en cours
%MW101.6 | %MW | 101.6 | Stpe94_03_exch_sts | WORD | Status de gestion des échanges
%MW101.6.1 | %MW | 101.6.1 | Stpe94_03_exch_err | WORD | Status de compte rendu d'échange
%MW101.6.1:X0 | %MW | 101.6.1:X0 | Stpe94_03_sts_read_err | BOOL | Echec lors de la lecture status de la voie
%MW101.6.1:X1 | %MW | 101.6.1:X1 | Stpe94_03_command_err | BOOL | Echec lors de l'envoi d'une commande sur la voie
%MW101.6.1:X15 | %MW | 101.6.1:X15 | Stpe94_03_reconf_err | BOOL | Echec lors d'une reconfiguration de la voie
%MW101.6.1:X2 | %MW | 101.6.1:X2 | Stpe94_03_adjust_err | BOOL | Echec lors d'un réglage de la voie
%MW101.6.2 | %MW | 101.6.2 | Stpe94_03_ch_flt | WORD | Défaut standard voie
%MW101.6.2:X0 | %MW | 101.6.2:X0 | Stpe94_03_sensor_link_flt | BOOL | Défaut liaison capteur
%MW101.6.2:X1 | %MW | 101.6.2:X1 | Stpe94_03_rg_overflow_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme sur la voie
%MW101.6.2:X10 | %MW | 101.6.2:X10 | Stpe94_03_cal_flt | BOOL | Défaut calibration
%MW101.6.2:X14 | %MW | 101.6.2:X14 | Stpe94_03_rg_underf_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme par valeur inférieure
%MW101.6.2:X15 | %MW | 101.6.2:X15 | Stpe94_03_rg_overf_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme par valeur supérieure
%MW101.6.2:X2 | %MW | 101.6.2:X2 | Stpe94_03_term_block_flt | BOOL | Défaut bornier
%MW101.6.2:X4 | %MW | 101.6.2:X4 | Stpe94_03_internal_flt | BOOL | Défaut interne ou autotest de la voie
%MW101.6.2:X5 | %MW | 101.6.2:X5 | Stpe94_03_conf_flt | BOOL | Configuration matérielle et logicielle différente
%MW101.6.2:X6 | %MW | 101.6.2:X6 | Stpe94_03_communic_flt | BOOL | Défaut de communication avec automate
%MW101.6.2:X7 | %MW | 101.6.2:X7 | Stpe94_03_appli_flt | BOOL | Défaut applicatif
%MW101.6.2:X8 | %MW | 101.6.2:X8 | Stpe94_03_chan_not_ready | BOOL | Voie non prête
%MW101.6.2:X9 | %MW | 101.6.2:X9 | Stpe94_03_cj_comp_flt | BOOL | Défaut compensation soudure froide
%MW101.6.3 | %MW | 101.6.3 | Stpe94_03_cmd | WORD | Commande (recalibration ...)
%MW101.6.3:X1 | %MW | 101.6.3:X1 | Stpe94_03_recal_mode_cmd | BOOL | Mode recalibration
%MW101.6.3:X2 | %MW | 101.6.3:X2 | Stpe94_03_low_ref_cmd | BOOL | Ordre recalibration sur reference basse
%MW101.6.3:X3 | %MW | 101.6.3:X3 | Stpe94_03_high_ref_cmd | BOOL | Ordre recalibration sur reference haute
%MW101.6.3:X4 | %MW | 101.6.3:X4 | Stpe94_03_save_rcal_cmd | BOOL | Ordre de sauvegarde recalibration
%MW101.6.3:X6 | %MW | 101.6.3:X6 | Stpe94_03_cur_src_recal_cmd | BOOL | Ordre recalibration source de courant
%MW101.6.3:X7 | %MW | 101.6.3:X7 | Stpe94_03_fact_param_ret_cmd | BOOL | Ordre retour paramètre usine
%MW101.6.5 | %MW | 101.6.5 | Stpe94_03_range_cal | WORD | Gamme à recalibrer
%MW101.6.6 | %MW | 101.6.6 | Stpe94_03_cur_src_value | WORD | Valeur source de courant à recalibrer
%MW101.6.7 | %MW | 101.6.7 | Stpe94_03_filter_coeff | WORD | Valeur coefficient de filtrage
%MW101.6.8 | %MW | 101.6.8 | Stpe94_03_alignment_offset | WORD | Valeur de l'offset d’alignement
%MW101.6:X0 | %MW | 101.6:X0 | Stpe94_03_sts_in_progr | BOOL | Echange de mots de status en cours
%MW101.6:X1 | %MW | 101.6:X1 | Stpe94_03_command_in_progr | BOOL | Echange d'une commande en cours
%MW101.6:X2 | %MW | 101.6:X2 | Stpe94_03_adjust_in_progr | BOOL | Echange d'un réglage en cours
%MW101.7 | %MW | 101.7 | Stpe94_04_exch_sts | WORD | Status de gestion des échanges
%MW101.7.1 | %MW | 101.7.1 | Stpe94_04_exch_err | WORD | Status de compte rendu d'échange
%MW101.7.1:X0 | %MW | 101.7.1:X0 | Stpe94_04_sts_read_err | BOOL | Echec lors de la lecture status de la voie
%MW101.7.1:X1 | %MW | 101.7.1:X1 | Stpe94_04_command_err | BOOL | Echec lors de l'envoi d'une commande sur la voie
%MW101.7.1:X15 | %MW | 101.7.1:X15 | Stpe94_04_reconf_err | BOOL | Echec lors d'une reconfiguration de la voie
%MW101.7.1:X2 | %MW | 101.7.1:X2 | Stpe94_04_adjust_err | BOOL | Echec lors d'un réglage de la voie
%MW101.7.2 | %MW | 101.7.2 | Stpe94_04_ch_flt | WORD | Défaut standard voie
%MW101.7.2:X0 | %MW | 101.7.2:X0 | Stpe94_04_sensor_link_flt | BOOL | Défaut liaison capteur
%MW101.7.2:X1 | %MW | 101.7.2:X1 | Stpe94_04_rg_overflow_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme sur la voie
%MW101.7.2:X10 | %MW | 101.7.2:X10 | Stpe94_04_cal_flt | BOOL | Défaut calibration
%MW101.7.2:X14 | %MW | 101.7.2:X14 | Stpe94_04_rg_underf_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme par valeur inférieure
%MW101.7.2:X15 | %MW | 101.7.2:X15 | Stpe94_04_rg_overf_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme par valeur supérieure
%MW101.7.2:X2 | %MW | 101.7.2:X2 | Stpe94_04_term_block_flt | BOOL | Défaut bornier
%MW101.7.2:X4 | %MW | 101.7.2:X4 | Stpe94_04_internal_flt | BOOL | Défaut interne ou autotest de la voie
%MW101.7.2:X5 | %MW | 101.7.2:X5 | Stpe94_04_conf_flt | BOOL | Configuration matérielle et logicielle différente
%MW101.7.2:X6 | %MW | 101.7.2:X6 | Stpe94_04_communic_flt | BOOL | Défaut de communication avec automate
%MW101.7.2:X7 | %MW | 101.7.2:X7 | Stpe94_04_appli_flt | BOOL | Défaut applicatif
%MW101.7.2:X8 | %MW | 101.7.2:X8 | Stpe94_04_chan_not_ready | BOOL | Voie non prête
%MW101.7.2:X9 | %MW | 101.7.2:X9 | Stpe94_04_cj_comp_flt | BOOL | Défaut compensation soudure froide
%MW101.7.3 | %MW | 101.7.3 | Stpe94_04_cmd | WORD | Commande (recalibration ...)
%MW101.7.3:X1 | %MW | 101.7.3:X1 | Stpe94_04_recal_mode_cmd | BOOL | Mode recalibration
%MW101.7.3:X2 | %MW | 101.7.3:X2 | Stpe94_04_low_ref_cmd | BOOL | Ordre recalibration sur reference basse
%MW101.7.3:X3 | %MW | 101.7.3:X3 | Stpe94_04_high_ref_cmd | BOOL | Ordre recalibration sur reference haute
%MW101.7.3:X4 | %MW | 101.7.3:X4 | Stpe94_04_save_rcal_cmd | BOOL | Ordre de sauvegarde recalibration
%MW101.7.3:X6 | %MW | 101.7.3:X6 | Stpe94_04_cur_src_recal_cmd | BOOL | Ordre recalibration source de courant
%MW101.7.3:X7 | %MW | 101.7.3:X7 | Stpe94_04_fact_param_ret_cmd | BOOL | Ordre retour paramètre usine
%MW101.7.5 | %MW | 101.7.5 | Stpe94_04_range_cal | WORD | Gamme à recalibrer
%MW101.7.6 | %MW | 101.7.6 | Stpe94_04_cur_src_value | WORD | Valeur source de courant à recalibrer
%MW101.7.7 | %MW | 101.7.7 | Stpe94_04_filter_coeff | WORD | Valeur coefficient de filtrage
%MW101.7.8 | %MW | 101.7.8 | Stpe94_04_alignment_offset | WORD | Valeur de l'offset d’alignement
%MW101.7:X0 | %MW | 101.7:X0 | Stpe94_04_sts_in_progr | BOOL | Echange de mots de status en cours
%MW101.7:X1 | %MW | 101.7:X1 | Stpe94_04_command_in_progr | BOOL | Echange d'une commande en cours
%MW101.7:X2 | %MW | 101.7:X2 | Stpe94_04_adjust_in_progr | BOOL | Echange d'un réglage en cours
%MW11:X0 | %MW | 11:X0 | Cmde_94pe02_rear | BOOL
%MW11:X1 | %MW | 11:X1 | Cmde_94pe02_auto | BOOL
%MW11:X2 | %MW | 11:X2 | Cmde_94pe02_manu | BOOL
%MW11:X3 | %MW | 11:X3 | Cmde_94pe02_ma | BOOL
%MW11:X4 | %MW | 11:X4 | Cmde_94pe02_at | BOOL
%MW12:X0 | %MW | 12:X0 | Cmde_94pe03_rear | BOOL
%MW12:X1 | %MW | 12:X1 | Cmde_94pe03_auto | BOOL
%MW12:X2 | %MW | 12:X2 | Cmde_94pe03_manu | BOOL
%MW12:X3 | %MW | 12:X3 | Cmde_94pe03_ma | BOOL
%MW12:X4 | %MW | 12:X4 | Cmde_94pe03_at | BOOL
%MW12154:X10 | %MW | 12154:X10 | Fm_tp_write_chaufferie | BOOL
%MW12154:X11 | %MW | 12154:X11 | Fm1_tp_write_chaufferie | BOOL
%MW12154:X12 | %MW | 12154:X12 | Fm1_nb_read | BOOL
%MW12154:X13 | %MW | 12154:X13 | Fm1_cancel_read | BOOL
%MW12154:X14 | %MW | 12154:X14 | Fm1_nb_write | BOOL
%MW12154:X15 | %MW | 12154:X15 | Fm1_cancel_write | BOOL
%MW12154:X6 | %MW | 12154:X6 | Fm1_read_chaufferie | BOOL
%MW12154:X7 | %MW | 12154:X7 | Fm1_write_chaufferie | BOOL
%MW12154:X8 | %MW | 12154:X8 | Fm_tp_read_chaufferie | BOOL
%MW12154:X9 | %MW | 12154:X9 | Fm1_tp_read_chaufferie | BOOL
%MW12164:X0 | %MW | 12164:X0 | Fm_def_com_unite_seynod | BOOL
%MW12164:X1 | %MW | 12164:X1 | Fm1_def_com_unite_seynod | BOOL
%MW13:X0 | %MW | 13:X0 | Cmde_94pe04_rear | BOOL
%MW13:X1 | %MW | 13:X1 | Cmde_94pe04_auto | BOOL
%MW13:X2 | %MW | 13:X2 | Cmde_94pe04_manu | BOOL
%MW13:X3 | %MW | 13:X3 | Cmde_94pe04_ma | BOOL
%MW13:X4 | %MW | 13:X4 | Cmde_94pe04_at | BOOL
%MW14:X0 | %MW | 14:X0 | Cmde_act_pv7703a_rear | BOOL
%MW14:X1 | %MW | 14:X1 | Cmde_act_pv7703a_auto | BOOL
%MW14:X2 | %MW | 14:X2 | Cmde_act_pv7703a_manu | BOOL
%MW14:X3 | %MW | 14:X3 | Cmde_act_pv7703a_ouv | BOOL
%MW14:X4 | %MW | 14:X4 | Cmde_act_pv7703a_at | BOOL
%MW14:X5 | %MW | 14:X5 | Cmde_act_pv7703a_fer | BOOL
%MW15:X0 | %MW | 15:X0 | Cmde_act_pv7703b_rear | BOOL
%MW15:X1 | %MW | 15:X1 | Cmde_act_pv7703b_auto | BOOL
%MW15:X2 | %MW | 15:X2 | Cmde_act_pv7703b_manu | BOOL
%MW15:X3 | %MW | 15:X3 | Cmde_act_pv7703b_ouv | BOOL
%MW15:X4 | %MW | 15:X4 | Cmde_act_pv7703b_at | BOOL
%MW15:X5 | %MW | 15:X5 | Cmde_act_pv7703b_fer | BOOL
%MW16:X0 | %MW | 16:X0 | Cmde_act_pv9409_rear | BOOL
%MW16:X1 | %MW | 16:X1 | Cmde_act_pv9409_auto | BOOL
%MW16:X2 | %MW | 16:X2 | Cmde_act_pv9409_manu | BOOL
%MW16:X3 | %MW | 16:X3 | Cmde_act_pv9409_ouv | BOOL
%MW16:X4 | %MW | 16:X4 | Cmde_act_pv9409_at | BOOL
%MW16:X5 | %MW | 16:X5 | Cmde_act_pv9409_fer | BOOL
%MW17:X0 | %MW | 17:X0 | Cmde_act_tv7702_rear | BOOL
%MW17:X1 | %MW | 17:X1 | Cmde_act_tv7702_auto | BOOL
%MW17:X2 | %MW | 17:X2 | Cmde_act_tv7702_manu | BOOL
%MW17:X3 | %MW | 17:X3 | Cmde_act_tv7702_ouv | BOOL
%MW17:X4 | %MW | 17:X4 | Cmde_act_tv7702_at | BOOL
%MW17:X5 | %MW | 17:X5 | Cmde_act_tv7702_fer | BOOL
%MW18:X0 | %MW | 18:X0 | Cmde_act_tv7703_rear | BOOL
%MW18:X1 | %MW | 18:X1 | Cmde_act_tv7703_auto | BOOL
%MW18:X2 | %MW | 18:X2 | Cmde_act_tv7703_manu | BOOL
%MW18:X3 | %MW | 18:X3 | Cmde_act_tv7703_ouv | BOOL
%MW18:X4 | %MW | 18:X4 | Cmde_act_tv7703_at | BOOL
%MW18:X5 | %MW | 18:X5 | Cmde_act_tv7703_fer | BOOL
%MW2.0 | %MW | 2.0 | Voie0_exch_sts | WORD | Status de gestion des échanges
%MW2.0.1 | %MW | 2.0.1 | Voie0_exch_err | WORD | Status de compte rendu d'échange
%MW2.0.1:X0 | %MW | 2.0.1:X0 | Voie0_sts_read_err | BOOL | Echec lors de la lecture status de la voie
%MW2.0.1:X1 | %MW | 2.0.1:X1 | Voie0_command_err | BOOL | Echec lors de l'envoi d'une commande sur la voie
%MW2.0.1:X15 | %MW | 2.0.1:X15 | Voie0_reconf_err | BOOL | Echec lors d'une reconfiguration de la voie
%MW2.0.1:X2 | %MW | 2.0.1:X2 | Voie0_adjust_err | BOOL | Echec lors d'un réglage de la voie
%MW2.0.2 | %MW | 2.0.2 | Voie0_ch_flt | WORD | Défaut standard voie
%MW2.0.2:X4 | %MW | 2.0.2:X4 | Voie0_internal_flt | BOOL | Défaut interne ou autotest de la voie
%MW2.0.2:X5 | %MW | 2.0.2:X5 | Voie0_conf_flt | BOOL | Configuration matérielle et logicielle différente
%MW2.0.2:X6 | %MW | 2.0.2:X6 | Voie0_communic_flt | BOOL | Défaut de communication avec automate
%MW2.0.2:X7 | %MW | 2.0.2:X7 | Voie0_appli_flt | BOOL | Défaut applicatif
%MW2.0:X0 | %MW | 2.0:X0 | Voie0_sts_in_progr | BOOL | Echange de mots de status en cours
%MW2.0:X1 | %MW | 2.0:X1 | Voie0_command_in_progr | BOOL | Echange d'une commande en cours
%MW2.0:X15 | %MW | 2.0:X15 | Voie0_reconf_in_progr | BOOL | Reconfiguration en cours
%MW2.0:X2 | %MW | 2.0:X2 | Voie0_adjust_in_progr | BOOL | Echange d'un réglage en cours
%MW2:X0 | %MW | 2:X0 | Cmde_56p03_rear | BOOL
%MW2:X3 | %MW | 2:X3 | Cmde_56p03_ma | BOOL
%MW2:X4 | %MW | 2:X4 | Cmde_56p03_at | BOOL
%MW2:X8 | %MW | 2:X8 | Cmde_56p03_en_serv | BOOL
%MW2:X9 | %MW | 2:X9 | Cmde_56p03_hors_serv | BOOL
%MW20:X0 | %MW | 20:X0 | Cmde_82p02a_rear | BOOL
%MW20:X3 | %MW | 20:X3 | Cmde_82p02a_ma | BOOL
%MW20:X4 | %MW | 20:X4 | Cmde_82p02a_at | BOOL
%MW20:X6 | %MW | 20:X6 | Cmde_82p02a_prio | BOOL
%MW2061:X0 | %MW | 2061:X0 |  | BOOL | =1 sans rampe / =0 avec rampe
%MW2074:X0 | %MW | 2074:X0 | Anim_reg_vit_dpt9411_mode_force | BOOL | FORCE=1, REGULE = 0
%MW2099:X0 | %MW | 2099:X0 | Anim_prio_ech1 | BOOL
%MW2099:X1 | %MW | 2099:X1 | Anim_prio_ech2 | BOOL
%MW21:X0 | %MW | 21:X0 | Cmde_82p02b_rear | BOOL
%MW21:X3 | %MW | 21:X3 | Cmde_82p02b_ma | BOOL
%MW21:X4 | %MW | 21:X4 | Cmde_82p02b_at | BOOL
%MW21:X6 | %MW | 21:X6 | Cmde_82p02b_prio | BOOL
%MW2103:X0 | %MW | 2103:X0 | Anim_reg_rtv7702_mode_force | BOOL | Animation régulateurs : mode de marche régulateur 11.1 - TV7702 / TT9401 FORCE=1, REGULE = 0
%MW3:X0 | %MW | 3:X0 | Cmde_55p01a_rear | BOOL
%MW3:X1 | %MW | 3:X1 | Cmde_55p01a_auto | BOOL
%MW3:X2 | %MW | 3:X2 | Cmde_55p01a_manu | BOOL
%MW3:X3 | %MW | 3:X3 | Cmde_55p01a_ma | BOOL
%MW3:X4 | %MW | 3:X4 | Cmde_55p01a_at | BOOL
%MW30:X0 | %MW | 30:X0 | Cmde_78mp11a_rear | BOOL
%MW30:X1 | %MW | 30:X1 | Cmde_78mp11a_auto | BOOL
%MW30:X2 | %MW | 30:X2 | Cmde_78mp11a_manu | BOOL
%MW30:X3 | %MW | 30:X3 | Cmde_78mp11a_ma | BOOL
%MW30:X4 | %MW | 30:X4 | Cmde_78mp11a_at | BOOL
%MW30:X6 | %MW | 30:X6 | Cmde_78mp11a_prio | BOOL
%MW300:X0 | %MW | 300:X0 | Cmde_acq_def | BOOL
%MW303:X0 | %MW | 303:X0 | Cmde_chauf_urbain_rear | BOOL
%MW303:X3 | %MW | 303:X3 | Cmde_chauf_urbain_mar | BOOL
%MW303:X4 | %MW | 303:X4 | Cmde_chauf_urbain_at | BOOL
%MW307:X0 | %MW | 307:X0 | Cmde_prio1 | BOOL
%MW307:X1 | %MW | 307:X1 | Cmde_prio2 | BOOL
%MW307:X2 | %MW | 307:X2 | Cmde_prio3 | BOOL
%MW307:X3 | %MW | 307:X3 | Cmde_prio4 | BOOL
%MW31:X0 | %MW | 31:X0 | Cmde_78mp11b_rear | BOOL
%MW31:X1 | %MW | 31:X1 | Cmde_78mp11b_auto | BOOL
%MW31:X2 | %MW | 31:X2 | Cmde_78mp11b_manu | BOOL
%MW31:X3 | %MW | 31:X3 | Cmde_78mp11b_ma | BOOL
%MW31:X4 | %MW | 31:X4 | Cmde_78mp11b_at | BOOL
%MW31:X6 | %MW | 31:X6 | Cmde_78mp11b_prio | BOOL
%MW4:X1 | %MW | 4:X1 | Cmde_lv5510_auto | BOOL
%MW4:X2 | %MW | 4:X2 | Cmde_lv5510_manu | BOOL
%MW4:X3 | %MW | 4:X3 | Cmde_lv5510_ouv | BOOL
%MW4:X5 | %MW | 4:X5 | Cmde_lv5510_fer | BOOL
%MW40:X0 | %MW | 40:X0 | Cmde_act_pv9410_rear | BOOL
%MW40:X1 | %MW | 40:X1 | Cmde_act_pv9410_auto | BOOL
%MW40:X2 | %MW | 40:X2 | Cmde_act_pv9410_manu | BOOL
%MW40:X3 | %MW | 40:X3 | Cmde_act_pv9410_ouv | BOOL
%MW40:X4 | %MW | 40:X4 | Cmde_act_pv9410_at | BOOL
%MW40:X5 | %MW | 40:X5 | Cmde_act_pv9410_fer | BOOL
%MW4000:X0 | %MW | 4000:X0 | Def_carte_iw101 | BOOL | Carte entrées analogiques IW101
%MW4000:X1 | %MW | 4000:X1 | Def_si56p01 | BOOL | Rupture fil voie IW101.0 _Lecture intensité pompe alimentaire n° 1
%MW4000:X10 | %MW | 4000:X10 | Def_tt9403 | BOOL | Rupture fil voie IW101.9 _Réseau d'eau Seynod : Température retour réseau
%MW4000:X11 | %MW | 4000:X11 | Def_tt7702 | BOOL | Rupture fil voie IW101.10 _Température sortie condensats échangeur 1
%MW4000:X12 | %MW | 4000:X12 | Def_pt7703 | BOOL | Rupture fil voie IW101.11 _Pression vapeur primaire échangeur 1
%MW4000:X13 | %MW | 4000:X13 | Def_tt7501a | BOOL | Rupture fil voie IW101.12 _Température vapeur HP entrée turbo alternateur
%MW4000:X14 | %MW | 4000:X14 | Def_tt7503 | BOOL | Rupture fil voie IW101.13 _Température vapeur BP sortie turbo alternateur
%MW4000:X15 | %MW | 4000:X15 |  | BOOL | Rupture fil voie IW101.14 _Réserve
%MW4000:X2 | %MW | 4000:X2 | Def_si56p02 | BOOL | Rupture fil voie IW101.1 _Lecture intensité pompe alimentaire n° 2
%MW4000:X3 | %MW | 4000:X3 | Def_si56p03 | BOOL | Rupture fil voie IW101.2 _Lecture intensité pompe alimentaire n° 3
%MW4000:X4 | %MW | 4000:X4 | Def_94stpe01 | BOOL | Rupture fil voie IW101.3 _Réseau d'eau Seynod : Lecture vitesse variateur pompe 94PE01
%MW4000:X5 | %MW | 4000:X5 | Def_94stpe02 | BOOL | Rupture fil voie IW101.4 _Réseau d'eau Seynod : Lecture vitesse variateur pompe 94PE02
%MW4000:X6 | %MW | 4000:X6 | Def_iw101_5 | BOOL | Rupture fil voie IW101.5 _Réserve
%MW4000:X7 | %MW | 4000:X7 | Def_94stpe03 | BOOL | Rupture fil voie IW101.6 _ Réseau d'eau Seynod : Lecture vitesse variateur pompe 94PE03
%MW4000:X8 | %MW | 4000:X8 | Def_94stpe04 | BOOL | Rupture fil voie IW101.7_Réseau d'eau Seynod : Lecture vitesse variateur pompe 94PE04
%MW4000:X9 | %MW | 4000:X9 | Def_tt9401 | BOOL | Rupture fil voie IW101.8 _Réseau d'eau Seynod : Température départ réseau échangeur 1
%MW4001:X0 | %MW | 4001:X0 |  | BOOL | Rupture fil voie IW101.15 _Réserve
%MW4001:X1 | %MW | 4001:X1 | Def_carte_iw102 | BOOL | Carte entrées analogiques IW102
%MW4001:X10 | %MW | 4001:X10 |  | BOOL | Rupture fil voie IW102.8 _Réserve
%MW4001:X11 | %MW | 4001:X11 | Def_lt7710 | BOOL | Rupture fil voie IW102.9 _Réseau d'eau Seynod : Niveau échangeur 1 réseau
%MW4001:X12 | %MW | 4001:X12 | Def_pt9404 | BOOL | Rupture fil voie IW102.10 _Réseau d'eau Seynod : Pression poste maintien pression
%MW4001:X13 | %MW | 4001:X13 |  | BOOL | Rupture fil voie IW102.11 _Réserve
%MW4001:X14 | %MW | 4001:X14 | Def_pt7702 | BOOL | Rupture fil voie IW102.12 _Réseau d'eau seynod : pression vapeur primaire échangeur 2
%MW4001:X15 | %MW | 4001:X15 | Def_tt9402 | BOOL | Rupture fil voie IW102.13 _Réseau d'eau seynod : température secondaire eau chaude départ échangeur 2
%MW4001:X2 | %MW | 4001:X2 | Def_pt7001 | BOOL | Rupture fil voie IW102.0 _Pression vapeur poste déverse HP
%MW4001:X3 | %MW | 4001:X3 | Def_tt7601 | BOOL | Rupture fil voie IW102.1 _Réseau d'eau Seynod : Température poste de désurchauffe
%MW4001:X4 | %MW | 4001:X4 | Def_pt7603 | BOOL | Rupture fil voie IW102.2 _Pression aval vanne de détente
%MW4001:X5 | %MW | 4001:X5 | Def_lt5505 | BOOL | Rupture fil voie IW102.3 _Niveau bâche alimentaire
%MW4001:X6 | %MW | 4001:X6 | Def_pt5501 | BOOL | Rupture fil voie IW102.4 _Pression bâche alimentaire
%MW4001:X7 | %MW | 4001:X7 | Def_ft5750 | BOOL | Rupture fil voie IW102.5 _Débit eau de désurchauffe
%MW4001:X8 | %MW | 4001:X8 | Def_tt5508 | BOOL | Rupture fil voie IW102.6 _Température sortie bâche alimentaire
%MW4001:X9 | %MW | 4001:X9 |  | BOOL | Rupture fil voie IW102.7 _Réserve
%MW4002:X0 | %MW | 4002:X0 | Def_tt7703 | BOOL | Rupture fil voie IW102.14 _réseau d'eau seynod : température sortie condensats échangeur 2
%MW4002:X1 | %MW | 4002:X1 | Def_lt7711 | BOOL | Rupture fil voie IW102.15 _Réseau d'eau seynod : niveau échangeur 2
%MW4002:X12 | %MW | 4002:X12 | Def_carte_qw8 | BOOL | Carte sorties analogiques QW8
%MW4002:X13 | %MW | 4002:X13 | Def_carte_qw9 | BOOL | Carte sorties analogiques QW9
%MW4002:X14 | %MW | 4002:X14 | Def_carte_qw10 | BOOL | Carte sorties analogiques QW10
%MW4002:X2 | %MW | 4002:X2 | Def_carte_qw6 | BOOL | Carte sorties analogiques QW6
%MW4002:X7 | %MW | 4002:X7 | Def_carte_qw7 | BOOL | Carte sorties analogiques QW7
%MW4005:X0 | %MW | 4005:X0 | Def_rc_cc_56p01 | BOOL | Contacteur court-circuitage démarreur pompe alimentaire n° 1
%MW4005:X1 | %MW | 4005:X1 | Def_dj_56p01 | BOOL | Disjoncteur pompe alimentaire n° 1
%MW4005:X10 | %MW | 4005:X10 | Def_rc_cc_56p03 | BOOL | Contacteur court-circuitage démarreur pompe alimentaire n° 3
%MW4005:X11 | %MW | 4005:X11 | Def_dj_56p03 | BOOL | Disjoncteur pompe alimentaire n° 3
%MW4005:X12 | %MW | 4005:X12 | Def_au_56p03 | BOOL | Arrêt d'urgence pompe alimentaire n° 3
%MW4005:X13 | %MW | 4005:X13 | Def_ptc_56p03 | BOOL | Echauffement pompe alimentaire n° 3 (sonde PTC)
%MW4005:X14 | %MW | 4005:X14 | Def_dem_56p03 | BOOL | Général démarreur pompe alimentaire n° 3
%MW4005:X15 | %MW | 4005:X15 | Def_rc_55p01a | BOOL | Contacteur pompe réducteur et alcalinisant bache alimentaire
%MW4005:X2 | %MW | 4005:X2 | Def_au_56p01 | BOOL | Arrêt d'urgence pompe alimentaire n° 1
%MW4005:X3 | %MW | 4005:X3 | Def_ptc_56p01 | BOOL | Echauffement pompe alimentaire n° 1 (sonde PTC)
%MW4005:X4 | %MW | 4005:X4 | Def_dem_56p01 | BOOL | Général démarreur pompe alimentaire n° 1
%MW4005:X5 | %MW | 4005:X5 | Def_rc_cc_56p02 | BOOL | Contacteur court-circuitage démarreur pompe alimentaire n° 2
%MW4005:X6 | %MW | 4005:X6 | Def_dj_56p02 | BOOL | Disjoncteur pompe alimentaire n° 2
%MW4005:X7 | %MW | 4005:X7 | Def_au_56p02 | BOOL | Arrêt d'urgence pompe alimentaire n° 2
%MW4005:X8 | %MW | 4005:X8 | Def_ptc_56p02 | BOOL | Echauffement pompe alimentaire n° 2 (sonde PTC)
%MW4005:X9 | %MW | 4005:X9 | Def_dem_56p02 | BOOL | Général démarreur pompe alimentaire n° 2
%MW4006:X0 | %MW | 4006:X0 | Def_dj_55p01a | BOOL | Disjoncteur pompe réducteur et alcalinisant bache alimentaire
%MW4006:X1 | %MW | 4006:X1 | Def_nb_pa | BOOL | Nombre de pompes alimentaires insuffisant (CdF L1+L2 dans 5mn)
%MW4006:X10 | %MW | 4006:X10 | Def_pal7001 | BOOL | Pression basse PAL7001-Déverse HP
%MW4006:X11 | %MW | 4006:X11 | Def_tah7601 | BOOL | Température haute TAH7601-Poste de désurchauffe
%MW4006:X12 | %MW | 4006:X12 | Def_tal7601 | BOOL | Température basse TAL7601-Poste de désurchauffe
%MW4006:X13 | %MW | 4006:X13 | Def_tall7601 | BOOL | Température très basse TALL7601-Poste de désurchauffe
%MW4006:X14 | %MW | 4006:X14 | Def_zsl76043a | BOOL | Défaut : vanne manuelle bypass alimentation 30min ouverte vapeur échangeur 2
%MW4006:X15 | %MW | 4006:X15 | Def_zsl76044a | BOOL | Défaut : vanne manuelle bypass alimentation 30min ouverte vapeur échangeur 1
%MW4006:X2 | %MW | 4006:X2 | Def_nb_pa_cdf | BOOL | Nombre de pompes alimentaires insuffisant (CdF L1+L2)
%MW4006:X3 | %MW | 4006:X3 | Def_lshh5516 | BOOL | Niveau très haut N03TH-Bache alimentaire
%MW4006:X4 | %MW | 4006:X4 | Def_lsh5516 | BOOL | Niveau haut N03H-Bache alimentaire
%MW4006:X5 | %MW | 4006:X5 | Def_lsl5516 | BOOL | Niveau bas N03B-Bache alimentaire
%MW4006:X6 | %MW | 4006:X6 | Def_lsll5516 | BOOL | Niveau très bas N03TB-Bache alimentaire
%MW4006:X7 | %MW | 4006:X7 | Def_pah7603 | BOOL | Pression haute PAH7603-Déverse BP
%MW4006:X8 | %MW | 4006:X8 | Def_pal7603 | BOOL | Pression basse PAL7603-Déverse BP
%MW4006:X9 | %MW | 4006:X9 | Def_pah7001 | BOOL | Pression haute PAH7001-Déverse HP
%MW4007:X0 | %MW | 4007:X0 | Def_tsv9401b | BOOL | Défaut : Vanne alimentation vapeur 2H fermée primaire échangeur 1
%MW4007:X1 | %MW | 4007:X1 | Def_tsv9402b | BOOL | Défaut : Vanne alimentation vapeur 2H fermée primaire échangeur 2
%MW4007:X14 | %MW | 4007:X14 | Def_15_zsl76043a | BOOL
%MW4007:X15 | %MW | 4007:X15 | Def_15_zsl76044a | BOOL
%MW4007:X2 | %MW | 4007:X2 | Def_tshh7702 | BOOL | Défaut : température très haute condensats sortie secondaire échangeur 1
%MW4007:X3 | %MW | 4007:X3 | Def_tshh7703 | BOOL | Défaut : température très haute condensats sortie secondaire échangeur 2
%MW4007:X4 | %MW | 4007:X4 | Def_fsl9401 | BOOL | Défaut : débit circulation secondaire échangeur 1
%MW4007:X5 | %MW | 4007:X5 | Def_fsl9402 | BOOL | Défaut : débit circulation secondaire échangeur 2
%MW4008:X0 | %MW | 4008:X0 | Def_gene_au_ppes | BOOL | défaut arrêt d'urgence général pompes réseau chauffage seynod
%MW4008:X1 | %MW | 4008:X1 | Def_ma_94pe01 | BOOL | Marche pompe 94pe01-Réseau de chauffage Seynod
%MW4008:X10 | %MW | 4008:X10 | Def_lahh7710 | BOOL | Niveau très haut LAHH7710-Echangeur réseau 77E01
%MW4008:X11 | %MW | 4008:X11 | Def_dj_tra_bmp | BOOL | Disjoncteur tracage bache maintien de pression-Réseau de chauffage Seynod
%MW4008:X12 | %MW | 4008:X12 | Def_lah7710 | BOOL | Niveau haut LAH7710-Echangeur réseau 77E01
%MW4008:X13 | %MW | 4008:X13 | Def_lal7710 | BOOL | Niveau bas LAL7710-Echangeur réseau 77E01
%MW4008:X14 | %MW | 4008:X14 | Def_lall7710 | BOOL | Niveau très bas LALL7710-Echangeur réseau 77E01
%MW4008:X15 | %MW | 4008:X15 | Def_tsh9401b | BOOL | Température haute TSH9401-Eau départ réseau de chauffage Seynod
%MW4008:X2 | %MW | 4008:X2 | Def_au_94pe01 | BOOL | Arrêt d'urgence pompe 94pe01-Réseau de chauffage Seynod
%MW4008:X3 | %MW | 4008:X3 | Def_rcvar_94pe01 | BOOL | Contacteur de ligne variateur pompe 94pe01-Réseau de chauffage Seynod
%MW4008:X4 | %MW | 4008:X4 | Def_var_94pe01 | BOOL | Général variateur sur pompe 94pe01-Réseau de chauffage Seynod
%MW4008:X5 | %MW | 4008:X5 | Def_fu_94pe01 | BOOL | fusion fusible pompe 94pe01-Réseau de chauffage Seynod
%MW4009:X0 | %MW | 4009:X0 | Def_tah9401 | BOOL | Température haute TAH9401-Eau départ échangeur 1 réseau de chauffage Seynod
%MW4009:X1 | %MW | 4009:X1 | Def_tah9403 | BOOL | Température haute TAH9403-Eau retour réseau de chauffage Seynod
%MW4009:X10 | %MW | 4009:X10 | Def_lall7711 | BOOL | Niveau très bas LALL7711-Echangeur réseau 77E02
%MW4009:X11 | %MW | 4009:X11 | Def_ma_94pe02 | BOOL | Marche pompe 94pe02-Réseau de chauffage Seynod
%MW4009:X12 | %MW | 4009:X12 | Def_au_94pe02 | BOOL | Arrêt d'urgence pompe 94pe02-Réseau de chauffage Seynod
%MW4009:X13 | %MW | 4009:X13 | Def_rcvar_94pe02 | BOOL | Contacteur de ligne variateur pompe 94pe02-Réseau de chauffage Seynod
%MW4009:X14 | %MW | 4009:X14 | Def_var_94pe02 | BOOL | Général variateur sur pompe 94pe02-Réseau de chauffage Seynod
%MW4009:X15 | %MW | 4009:X15 | Def_fu_94pe02 | BOOL | fusion fusible pompe 94pe02-Réseau de chauffage Seynod
%MW4009:X2 | %MW | 4009:X2 | Def_pah9404 | BOOL | Pression haute PAH9404-Maintien pression réseau de chauffage Seynod
%MW4009:X3 | %MW | 4009:X3 | Def_pal9404 | BOOL | Pression basse PAL9404-Maintien pression réseau de chauffage Seynod
%MW4009:X4 | %MW | 4009:X4 | Def_ppe_pression | BOOL | Général coffret pompes maintien de pression-Réseau de chauffage Seynod
%MW4009:X5 | %MW | 4009:X5 | Def_tah9402 | BOOL | Température haute TAH9402-Eau départ échangeur 2 réseau de chauffage Seynod
%MW4009:X7 | %MW | 4009:X7 | Def_lahh7711 | BOOL | Niveau très haut LAHH7711-Echangeur réseau 77E02
%MW4009:X8 | %MW | 4009:X8 | Def_lah7711 | BOOL | Niveau haut LAH7711-Echangeur réseau 77E02
%MW4009:X9 | %MW | 4009:X9 | Def_lal7711 | BOOL | Niveau bas LAL7711-Echangeur réseau 77E02
%MW4010:X1 | %MW | 4010:X1 | Def_ma_94pe03 | BOOL | Marche pompe 94pe03-Réseau de chauffage Seynod
%MW4010:X10 | %MW | 4010:X10 | Def_rcvar_94pe04 | BOOL | Contacteur de ligne variateur pompe 94pe04-Réseau de chauffage Seynod
%MW4010:X11 | %MW | 4010:X11 | Def_var_94pe04 | BOOL | Général variateur sur pompe 94pe04-Réseau de chauffage Seynod
%MW4010:X12 | %MW | 4010:X12 | Def_fu_94pe04 | BOOL | fusion fusible pompe 94pe04-Réseau de chauffage Seynod
%MW4010:X15 | %MW | 4010:X15 | Def_tsh9402b | BOOL | TSH9402B - Défaut thermostat sécurité vapeur échangeur 2
%MW4010:X2 | %MW | 4010:X2 | Def_au_94pe03 | BOOL | Arrêt d'urgence pompe 94pe03-Réseau de chauffage Seynod
%MW4010:X3 | %MW | 4010:X3 | Def_rcvar_94pe03 | BOOL | Contacteur de ligne variateur pompe 94pe03-Réseau de chauffage Seynod
%MW4010:X4 | %MW | 4010:X4 | Def_var_94pe03 | BOOL | Général variateur sur pompe 94pe03-Réseau de chauffage Seynod
%MW4010:X5 | %MW | 4010:X5 | Def_fu_94pe03 | BOOL | fusion fusible pompe 94pe03-Réseau de chauffage Seynod
%MW4010:X8 | %MW | 4010:X8 | Def_ma_94pe04 | BOOL | Marche pompe 94pe04-Réseau de chauffage Seynod
%MW4010:X9 | %MW | 4010:X9 | Def_au_94pe04 | BOOL | Arrêt d'urgence pompe 94pe04-Réseau de chauffage Seynod
%MW4011:X0 | %MW | 4011:X0 | Def_rc_82p02a | BOOL | Contacteur pompe eau osmosée 82P02A-Approvisionnement bache alimentaire
%MW4011:X1 | %MW | 4011:X1 | Def_dj_82p02a | BOOL | Disjoncteur pompe eau osmosée 82P02A-Approvisionnement bache alimentaire
%MW4011:X2 | %MW | 4011:X2 | Def_rc_82p02b | BOOL | Contacteur pompe eau osmosée 82P02B-Approvisionnement bache alimentaire
%MW4011:X3 | %MW | 4011:X3 | Def_dj_82p02b | BOOL | Disjoncteur pompe eau osmosée 82P02B-Approvisionnement bache alimentaire
%MW4011:X4 | %MW | 4011:X4 | Def_82s06 | BOOL | Général osmoseur 82S06-Traitement d'eau bache alimentaire
%MW4011:X5 | %MW | 4011:X5 | Def_82s01 | BOOL | Général adoucisseur 82S01-Traitement d'eau bache alimentaire
%MW4011:X6 | %MW | 4011:X6 | Def_82s02 | BOOL | Général adoucisseur 82S02-Traitement d'eau bache alimentaire
%MW4011:X7 | %MW | 4011:X7 | Def_lsll8230 | BOOL | Niveau très bas LSLL8230-Cuves eau osmosée 82R04A/B
%MW4011:X8 | %MW | 4011:X8 | Def_ash8210 | BOOL | Dureté eau ASH8210-Alimentation osmoseurs bache alimentaire
%MW4011:X9 | %MW | 4011:X9 | Def_82p02ab_local | BOOL | Pompes eau osmosée 82P02A/B en local-Approvisionnement bache alimentaire
%MW4013:X0 | %MW | 4013:X0 | Def_rc_78mp11a | BOOL | Contacteur pompe A panoplie BP
%MW4013:X1 | %MW | 4013:X1 | Def_dj_78mp11a | BOOL | Disjoncteur pompe A panoplie BP
%MW4013:X2 | %MW | 4013:X2 | Def_au_78mp11a | BOOL | Arrêt d'urgence pompe A panoplie BP
%MW4013:X3 | %MW | 4013:X3 | Def_rc_78mp11b | BOOL | Contacteur pompe B panoplie BP
%MW4013:X4 | %MW | 4013:X4 | Def_dj_78mp11b | BOOL | Disjoncteur pompe B panoplie BP
%MW4013:X5 | %MW | 4013:X5 | Def_au_78mp11b | BOOL | Arrêt d'urgence pompe B panoplie BP
%MW4013:X6 | %MW | 4013:X6 | Def_lsh7810 | BOOL | Niveau haut ballon extraction des condensats panoplie BP
%MW4015:X0 | %MW | 4015:X0 | Def_com_l1 | BOOL | Communication Ethernet Ligne 1 vers vapeur
%MW4015:X1 | %MW | 4015:X1 | Def_com_l2 | BOOL | Communication Ethernet Ligne 2 vers vapeur
%MW4015:X2 | %MW | 4015:X2 | Def_com_br | BOOL | Communication Ethernet Bridge vers vapeur
%MW4015:X3 | %MW | 4015:X3 | Def_com_ac | BOOL | Communication Ethernet Aérocondenseur vers vapeur
%MW4015:X4 | %MW | 4015:X4 | Def_com_seynod | BOOL | communication Unitelway sous station chaufferie seynod
%MW4017:X0 | %MW | 4017:X0 | Def_carte_iw3_tsx37 | BOOL | Carte entrées analogiques IW3 automate chaufferie
%MW4017:X1 | %MW | 4017:X1 | Def_carte_qw4_tsx37 | BOOL | Carte sorties analogiques QW4 automate chaufferie
%MW4017:X10 | %MW | 4017:X10 | Def_iw_tt9414_tsx37 | BOOL | Rupture fil voie IW3.2 _Lecture température TT9414 chaufferie
%MW4017:X11 | %MW | 4017:X11 | Def_iw_fqt9416_tsx37 | BOOL | Rupture _Lecture débit aller chaufferie
%MW4017:X12 | %MW | 4017:X12 | Def_iw_dpt9417_tsx37 | BOOL | Rupture fil voie IW3.5 _Lecture pression différentielle DPT9417 chaufferie
%MW4017:X13 | %MW | 4017:X13 | Def_iw_tt9415_tsx37 | BOOL | Rupture fil voie IW3.3 _Lecture température TT9415 chaufferie
%MW4017:X14 | %MW | 4017:X14 | Def_iw_tt9413_tsx37 | BOOL | Rupture fil voie IW3.1 _Lecture température TT9413 chaufferie
%MW4017:X6 | %MW | 4017:X6 | Def_iw_pv9410_tsx37 | BOOL | Rupture fil voie IW3.6 _Lecture position vanne PV9410 chaufferie
%MW4017:X7 | %MW | 4017:X7 | Def_iw_pv9418_tsx37 | BOOL | Rupture fil voie IW3.7 _Lecture position vanne PV9418 chaufferie
%MW4017:X8 | %MW | 4017:X8 | Def_iw_dpt9411_tsx37 | BOOL | Rupture fil voie IW3.4 _Lecture pression différentielle PDT9411 chaufferie
%MW4017:X9 | %MW | 4017:X9 | Def_iw_tt9412_tsx37 | BOOL | Rupture fil voie IW3.0 _Lecture température TT9412 chaufferie
%MW4018:X0 | %MW | 4018:X0 | Def_qw_pv9410_tsx37 | BOOL | Rupture fil voie QW4.0 _Ecriture commande ouverture vanne PV9410 chaufferie
%MW4018:X1 | %MW | 4018:X1 | Def_wd_tsx37 | BOOL | Chien de garde automate Chaufferie
%MW4018:X10 | %MW | 4018:X10 | Def_calec_tt | BOOL | alarme mesureur température
%MW4018:X11 | %MW | 4018:X11 | Def_calec_cpt | BOOL | alarme mémoire compteur
%MW4018:X12 | %MW | 4018:X12 | Def_calec_materiel | BOOL | alarme matériel
%MW4018:X2 | %MW | 4018:X2 | Def_com_mbus_tsx37 | BOOL | Communication mbus Calec
%MW4018:X3 | %MW | 4018:X3 | Def_batterie_uc_tsx37 | BOOL | Batterie UC automate Chaufferie
%MW4018:X4 | %MW | 4018:X4 | Def_com_unite_tsx37 | BOOL | communication unitelway sous station seynod
%MW4018:X8 | %MW | 4018:X8 | Def_calec_alim | BOOL | alarme alimentation compteur
%MW4018:X9 | %MW | 4018:X9 | Def_calec_debit | BOOL | alarme mesureur débit
%MW4020:X0 | %MW | 4020:X0 | Def_dj_94pe24 | BOOL | Défaut disjoncteur pompe maintien pression 1
%MW4020:X1 | %MW | 4020:X1 | Def_rc_94pe24 | BOOL | Défaut retour contacteur pompe maintien pression 1
%MW4020:X2 | %MW | 4020:X2 | Def_dj_94pe25 | BOOL | Défaut disjoncteur pompe maintien pression 2
%MW4020:X3 | %MW | 4020:X3 | Def_rc_94pe25 | BOOL | Défaut retour contacteur pompe maintien pression 2
%MW4020:X4 | %MW | 4020:X4 | Def_dj_94pe23 | BOOL | Défaut disjoncteur pompe remplissage
%MW4020:X5 | %MW | 4020:X5 | Def_rc_94pe23 | BOOL | Défaut retour contacteur pompe remplissage
%MW4020:X6 | %MW | 4020:X6 | Def_au_bache | BOOL | Défaut arrêt d'urgence bache maintien pression
%MW4020:X7 | %MW | 4020:X7 | Def_lsll9420 | BOOL | Défaut niveau très bas bâche maintien pression
%MW4050:X0 | %MW | 4050:X0 | Anim_reg_pv7603 | BOOL | Animation : PV7603 régulée en fonction de PT7603 ou de TT7803
%MW4050:X1 | %MW | 4050:X1 | Anim_reg_pv7001 | BOOL | Animation : PV7001 régulée en fonction de PT7001 ou de PT7603
%MW4050:X10 | %MW | 4050:X10 | Anim_fdm_lt5505 | BOOL | Animation : fond de mesure niveau bâche alimentaire
%MW4050:X11 | %MW | 4050:X11 | Anim_fdm_pt7001 | BOOL | Animation : fond de mesure pression vapeur poste déverse HP
%MW4050:X12 | %MW | 4050:X12 | Anim_fdm_pt7603 | BOOL | Animation : fond de mesure pression aval vanne de détente
%MW4050:X13 | %MW | 4050:X13 | Anim_fdm_pt5501 | BOOL | Animation : fond de mesure pression bâche alimentaire
%MW4050:X14 | %MW | 4050:X14 | Anim_fdm_tt5508 | BOOL | Animation : fond de mesure température sortie bâche alimentaire
%MW4050:X15 | %MW | 4050:X15 | Anim_fdm_tt7501a | BOOL | Animation : fond de mesure température vapeur HP entrée turbo alternateur
%MW4050:X2 | %MW | 4050:X2 | Anim_chauffage_urb | BOOL | Animation : chauffage urbain mode secours
%MW4050:X3 | %MW | 4050:X3 | Anim_lsl7810 | BOOL | Animation : niveau bas ballon extraction des condensats
%MW4050:X4 | %MW | 4050:X4 | Anim_choix_reg_vit_ppes | BOOL | Animation : reserve
%MW4050:X5 | %MW | 4050:X5 | Anim_choix_reg_tv7703 | BOOL | Animation : reserve
%MW4050:X6 | %MW | 4050:X6 | Anim_choix_reg_tv7702 | BOOL | Animation : TV7702 régulée en fonction de TT9401 ou de LT7710
%MW4050:X7 | %MW | 4050:X7 | Anim_fdm_si56p01 | BOOL | Animation : fond de mesure intensité pompe alimentaire n° 1
%MW4050:X8 | %MW | 4050:X8 | Anim_fdm_si56p02 | BOOL | Animation : fond de mesure intensité pompe alimentaire n° 2
%MW4050:X9 | %MW | 4050:X9 | Anim_fdm_si56p03 | BOOL | Animation : fond de mesure intensité pompe alimentaire n° 3
%MW4051:X0 | %MW | 4051:X0 | Anim_fdm_tt7503 | BOOL | Animation : fond de mesure température vapeur BP sortie turbo alternateur
%MW4051:X10 | %MW | 4051:X10 | Anim_fdm_tt7601 | BOOL | Animation : fond de mesure température poste de désurchauffe
%MW4051:X11 | %MW | 4051:X11 | Anim_fdm_tt7702 | BOOL | Animation : fond de mesure température sortie primaire échangeur 1
%MW4051:X12 | %MW | 4051:X12 | Anim_fdm_tt9401 | BOOL | Animation : fond de mesure température départ réseau échangeur 1
%MW4051:X13 | %MW | 4051:X13 | Anim_fdm_tt9403 | BOOL | Animation : fond de mesure température retour réseau
%MW4051:X14 | %MW | 4051:X14 | Anim_fdm_charge_réseau | BOOL | Animation : fond de mesure charge réseau
%MW4051:X15 | %MW | 4051:X15 | Anim_fdm_lt7711 | BOOL | Animation : fond de mesure niveau échangeur 1 réseau d'eau Seynod
%MW4051:X2 | %MW | 4051:X2 | Anim_fdm_ft5750 | BOOL | Animation : fond de mesure débit eau de désurchauffe
%MW4051:X3 | %MW | 4051:X3 | Anim_fdm_st94pe01 | BOOL | Animation : fond de mesure retour vitesse pompe 94PE01
%MW4051:X4 | %MW | 4051:X4 | Anim_fdm_st94pe02 | BOOL | Animation : fond de mesure intensité variateur pompe 94PE02
%MW4051:X5 | %MW | 4051:X5 | Anim_fdm_st94pe03 | BOOL | Animation : fond de mesure intensité variateur pompe 94PE03
%MW4051:X6 | %MW | 4051:X6 | Anim_fdm_st94pe04 | BOOL | Animation : fond de mesure intensité variateur pompe 94PE04
%MW4051:X7 | %MW | 4051:X7 | Anim_fdm_lt7710 | BOOL | Animation : fond de mesure niveau échangeur 1 réseau d'eau Seynod
%MW4051:X8 | %MW | 4051:X8 | Anim_fdm_pt9404 | BOOL | Animation : fond de mesure pression poste maintien pression
%MW4051:X9 | %MW | 4051:X9 | Anim_fdm_pt7703 | BOOL | Animation : fond de mesure pression primaire échangeur 1
%MW4052:X0 | %MW | 4052:X0 | Anim_fdm_pt7702 | BOOL | Animation : fond de mesure pression primaire échangeur 2
%MW4052:X1 | %MW | 4052:X1 | Anim_fdm_tt7703 | BOOL | Animation : fond de mesure température sortie primaire échangeur 2
%MW4052:X2 | %MW | 4052:X2 | Anim_fdm_tt9402 | BOOL | Animation : fond de mesure température départ réseau échangeur 2
%MW4053:X0 | %MW | 4053:X0 | Anim_fdm_dpt9411 | BOOL
%MW4053:X1 | %MW | 4053:X1 | Anim_fdm_tt9412 | BOOL
%MW4053:X10 | %MW | 4053:X10 | Anim_fdm_puissance | BOOL
%MW4053:X11 | %MW | 4053:X11 | Anim_fdm_temp | BOOL
%MW4053:X12 | %MW | 4053:X12 | Anim_fsl9401 | BOOL
%MW4053:X13 | %MW | 4053:X13 | Anim_fsl9402 | BOOL
%MW4053:X2 | %MW | 4053:X2 | Anim_fdm_tt9414 | BOOL
%MW4053:X3 | %MW | 4053:X3 | Anim_fdm_fqt9416 | BOOL
%MW4053:X4 | %MW | 4053:X4 | Anim_fdm_dpt9417 | BOOL
%MW4053:X5 | %MW | 4053:X5 | Anim_fdm_tt9415 | BOOL
%MW4053:X6 | %MW | 4053:X6 | Anim_fdm_tt9413 | BOOL
%MW4053:X7 | %MW | 4053:X7 | Anim_fdm_zt9410 | BOOL
%MW4053:X8 | %MW | 4053:X8 | Anim_dispo_ech1 | BOOL
%MW4053:X9 | %MW | 4053:X9 | Anim_dispo_ech2 | BOOL
%MW4054:X0 | %MW | 4054:X0 | Anim_lsh9420 | BOOL | Animation niveau haut bâche alimentaire
%MW4054:X1 | %MW | 4054:X1 | Anim_lsl9420 | BOOL | Animation niveau bas bâche alimentaire
%MW4054:X2 | %MW | 4054:X2 | Anim_lsll9420 | BOOL | Animation niveau très bas bâche alimentaire
%MW4054:X3 | %MW | 4054:X3 | Anim_fm_pt9420 | BOOL | Animation fond de mesure pression bâche alimentaire
%MW4054:X4 | %MW | 4054:X4 | Anim_au_bache | BOOL | Animation arrêt d'urgence bâche alimentaire
%MW4054:X5 | %MW | 4054:X5 | Anim_psl9426 | BOOL | Animation pression basse réseau chaleur
%MW4100:X0 | %MW | 4100:X0 | Acq_carte_iw101 | BOOL | Carte entrées analogiques IW101
%MW4100:X1 | %MW | 4100:X1 | Acq_si56p01 | BOOL | Rupture fil voie IW101.0 _Lecture intensité pompe alimentaire n° 1
%MW4100:X10 | %MW | 4100:X10 | Acq_tt9403 | BOOL | Rupture fil voie IW101.9 _Réseau d'eau Seynod : Température retour réseau
%MW4100:X11 | %MW | 4100:X11 | Acq_tt7702 | BOOL | Rupture fil voie IW101.10 _Température sortie primaire échangeur
%MW4100:X12 | %MW | 4100:X12 | Acq_pt7703 | BOOL | Rupture fil voie IW101.11 _Pression primaire échangeur
%MW4100:X13 | %MW | 4100:X13 | Acq_tt7501a | BOOL | Rupture fil voie IW101.12 _Température vapeur HP entrée turbo alternateur
%MW4100:X14 | %MW | 4100:X14 | Acq_tt7503 | BOOL | Rupture fil voie IW101.13 _Température vapeur BP sortie turbo alternateur
%MW4100:X15 | %MW | 4100:X15 |  | BOOL | Rupture fil voie IW101.14 _Réserve
%MW4100:X2 | %MW | 4100:X2 | Acq_si56p02 | BOOL | Rupture fil voie IW101.1 _Lecture intensité pompe alimentaire n° 2
%MW4100:X3 | %MW | 4100:X3 | Acq_si56p03 | BOOL | Rupture fil voie IW101.2 _Lecture intensité pompe alimentaire n° 3
%MW4100:X4 | %MW | 4100:X4 | Acq_stpe04_05 | BOOL | Rupture fil voie IW101.3 _Réseau d'eau Seynod : Lecture vitesse variateur pompes hiver
%MW4100:X5 | %MW | 4100:X5 | Acq_sipe04_05 | BOOL | Rupture fil voie IW101.4 _Réseau d'eau Seynod : Lecture intensité variateur pompes hiver
%MW4100:X6 | %MW | 4100:X6 | Acq_sipe06 | BOOL | Rupture fil voie IW101.5 _Réseau d'eau Seynod : Lecture intensité pompes été
%MW4100:X7 | %MW | 4100:X7 |  | BOOL | Rupture fil voie IW101.6 _Réserve
%MW4100:X8 | %MW | 4100:X8 |  | BOOL | Rupture fil voie IW101.7 _Réserve
%MW4100:X9 | %MW | 4100:X9 | Acq_tt9401 | BOOL | Rupture fil voie IW101.8 _Réseau d'eau Seynod : Température départ réseau
%MW4101:X0 | %MW | 4101:X0 |  | BOOL | Rupture fil voie IW101.15 _Réserve
%MW4101:X1 | %MW | 4101:X1 | Acq_carte_iw102 | BOOL | Carte entrées analogiques IW102
%MW4101:X10 | %MW | 4101:X10 |  | BOOL | Rupture fil voie IW102.8 _Réserve
%MW4101:X11 | %MW | 4101:X11 | Acq_lt7710 | BOOL | Rupture fil voie IW102.9 _Réseau d'eau Seynod : Niveau échangeur réseau
%MW4101:X12 | %MW | 4101:X12 | Acq_pt9404 | BOOL | Rupture fil voie IW102.10 _Réseau d'eau Seynod : Pression poste maintien pression
%MW4101:X13 | %MW | 4101:X13 |  | BOOL | Rupture fil voie IW102.11 _Réserve
%MW4101:X14 | %MW | 4101:X14 |  | BOOL | Rupture fil voie IW102.12 _Réserve
%MW4101:X15 | %MW | 4101:X15 |  | BOOL | Rupture fil voie IW102.13 _Réserve
%MW4101:X2 | %MW | 4101:X2 | Acq_pt7001 | BOOL | Rupture fil voie IW102.0 _Pression vapeur poste déverse HP
%MW4101:X3 | %MW | 4101:X3 | Acq_tt7601 | BOOL | Rupture fil voie IW102.1 _Réseau d'eau Seynod : Température poste de désurchauffe
%MW4101:X4 | %MW | 4101:X4 | Acq_pt7603 | BOOL | Rupture fil voie IW102.2 _Pression aval vanne de détente
%MW4101:X5 | %MW | 4101:X5 | Acq_lt5505 | BOOL | Rupture fil voie IW102.3 _Niveau bâche alimentaire
%MW4101:X6 | %MW | 4101:X6 | Acq_pt5501 | BOOL | Rupture fil voie IW102.4 _Pression bâche alimentaire
%MW4101:X7 | %MW | 4101:X7 | Acq_ft5750 | BOOL | Rupture fil voie IW102.5 _Débit eau de désurchauffe
%MW4101:X8 | %MW | 4101:X8 | Acq_tt5508 | BOOL | Rupture fil voie IW102.6 _Température sortie bâche alimentaire
%MW4101:X9 | %MW | 4101:X9 |  | BOOL | Rupture fil voie IW102.7 _Réserve
%MW4102:X0 | %MW | 4102:X0 | Acq_tt7703 | BOOL | Rupture fil voie IW102.14 _Réserve
%MW4102:X1 | %MW | 4102:X1 | Acq_lt7711 | BOOL | Rupture fil voie IW102.15 _Réserve
%MW4102:X12 | %MW | 4102:X12 | Acq_carte_qw8 | BOOL | Carte sorties analogiques QW8
%MW4102:X2 | %MW | 4102:X2 | Acq_carte_qw6 | BOOL | Carte sorties analogiques QW6
%MW4102:X7 | %MW | 4102:X7 | Acq_carte_qw7 | BOOL | Carte sorties analogiques QW7
%MW4105:X0 | %MW | 4105:X0 | Acq_rc_cc_56p01 | BOOL | Contacteur court-circuitage démarreur pompe alimentaire n° 1
%MW4105:X1 | %MW | 4105:X1 | Acq_dj_56p01 | BOOL | Disjoncteur pompe alimentaire n° 1
%MW4105:X10 | %MW | 4105:X10 | Acq_rc_cc_56p03 | BOOL | Contacteur court-circuitage démarreur pompe alimentaire n° 3
%MW4105:X11 | %MW | 4105:X11 | Acq_dj_56p03 | BOOL | Disjoncteur pompe alimentaire n° 3
%MW4105:X12 | %MW | 4105:X12 | Acq_au_56p03 | BOOL | Arrêt d'urgence pompe alimentaire n° 3
%MW4105:X13 | %MW | 4105:X13 | Acq_ptc_56p03 | BOOL | Echauffement pompe alimentaire n° 3 (sonde PTC)
%MW4105:X14 | %MW | 4105:X14 | Acq_dem_56p03 | BOOL | Général démarreur pompe alimentaire n° 3
%MW4105:X15 | %MW | 4105:X15 | Acq_rc_55p01a | BOOL | Contacteur pompe réducteur et alcalinisant bache alimentaire
%MW4105:X2 | %MW | 4105:X2 | Acq_au_56p01 | BOOL | Arrêt d'urgence pompe alimentaire n° 1
%MW4105:X3 | %MW | 4105:X3 | Acq_ptc_56p01 | BOOL | Echauffement pompe alimentaire n° 1 (sonde PTC)
%MW4105:X4 | %MW | 4105:X4 | Acq_dem_56p01 | BOOL | Général démarreur pompe alimentaire n° 1
%MW4105:X5 | %MW | 4105:X5 | Acq_rc_cc_56p02 | BOOL | Contacteur court-circuitage démarreur pompe alimentaire n° 2
%MW4105:X6 | %MW | 4105:X6 | Acq_dj_56p02 | BOOL | Disjoncteur pompe alimentaire n° 2
%MW4105:X7 | %MW | 4105:X7 | Acq_au_56p02 | BOOL | Arrêt d'urgence pompe alimentaire n° 2
%MW4105:X8 | %MW | 4105:X8 | Acq_ptc_56p02 | BOOL | Echauffement pompe alimentaire n° 2 (sonde PTC)
%MW4105:X9 | %MW | 4105:X9 | Acq_dem_56p02 | BOOL | Général démarreur pompe alimentaire n° 2
%MW4106:X0 | %MW | 4106:X0 | Acq_dj_55p01a | BOOL | Disjoncteur pompe réducteur et alcalinisant bache alimentaire
%MW4106:X1 | %MW | 4106:X1 | Acq_nb_pa | BOOL | Nombre de pompes alimentaires insuffisant (CdF L1+L2 dans 5mn)
%MW4106:X10 | %MW | 4106:X10 | Acq_pal7001 | BOOL | Pression basse PAL7001-Déverse HP
%MW4106:X11 | %MW | 4106:X11 | Acq_tah7601 | BOOL | Température haute TAH7601-Poste de désurchauffe
%MW4106:X12 | %MW | 4106:X12 | Acq_tal7601 | BOOL | Température basse TAL7601-Poste de désurchauffe
%MW4106:X13 | %MW | 4106:X13 | Acq_tall7601 | BOOL | Température très basse TALL7601-Poste de désurchauffe
%MW4106:X14 | %MW | 4106:X14 | Acq_zsl76043a | BOOL
%MW4106:X15 | %MW | 4106:X15 | Acq_zsl76044a | BOOL
%MW4106:X2 | %MW | 4106:X2 | Acq_nb_pa_cdf | BOOL | Nombre de pompes alimentaires insuffisant (CdF L1+L2)
%MW4106:X3 | %MW | 4106:X3 | Acq_lshh5516 | BOOL | Niveau très haut N03TH-Bache alimentaire
%MW4106:X4 | %MW | 4106:X4 | Acq_lsh5516 | BOOL | Niveau haut N03H-Bache alimentaire
%MW4106:X5 | %MW | 4106:X5 | Acq_lsl5516 | BOOL | Niveau bas N03B-Bache alimentaire
%MW4106:X6 | %MW | 4106:X6 | Acq_lsll5516 | BOOL | Niveau très bas N03TB-Bache alimentaire
%MW4106:X7 | %MW | 4106:X7 | Acq_pah7603 | BOOL | Pression haute PAH7603-Déverse BP
%MW4106:X8 | %MW | 4106:X8 | Acq_pal7603 | BOOL | Pression basse PAL7603-Déverse BP
%MW4106:X9 | %MW | 4106:X9 | Acq_pah7001 | BOOL | Pression haute PAH7001-Déverse HP
%MW4107:X0 | %MW | 4107:X0 | Acq_tsv9401b | BOOL
%MW4107:X1 | %MW | 4107:X1 | Acq_tsv9402b | BOOL
%MW4107:X2 | %MW | 4107:X2 | Acq_tshh7702 | BOOL
%MW4107:X3 | %MW | 4107:X3 | Acq_tshh7703 | BOOL
%MW4107:X4 | %MW | 4107:X4 | Acq_fsl9401 | BOOL
%MW4107:X5 | %MW | 4107:X5 | Acq_fsl9402 | BOOL
%MW4108:X0 | %MW | 4108:X0 | Acq_au_ppes | BOOL
%MW4108:X1 | %MW | 4108:X1 | Acq_ma_94pe01 | BOOL | Marche pompe 94PE01-Réseau de chauffage Seynod
%MW4108:X10 | %MW | 4108:X10 | Acq_lahh7710 | BOOL | Niveau très bas LAL7710-Echangeur réseau 77E01
%MW4108:X11 | %MW | 4108:X11 | Acq_dj_tra_bmp | BOOL | Disjoncteur tracage bache maintien de pression-Réseau de chauffage Seynod
%MW4108:X12 | %MW | 4108:X12 | Acq_lah7710 | BOOL | Niveau haut LAH7710-Echangeur réseau 77E01
%MW4108:X13 | %MW | 4108:X13 | Acq_lal7710 | BOOL | Niveau bas LAL7710-Echangeur réseau 77E01
%MW4108:X14 | %MW | 4108:X14 | Acq_lall7710 | BOOL | Niveau très bas échangeur 1-Réseau de chauffage Seynod
%MW4108:X15 | %MW | 4108:X15 | Acq_tsh9401b | BOOL | Température haute TSH9401-Eau départ réseau de chauffage Seynod
%MW4108:X2 | %MW | 4108:X2 | Acq_au_94pe01 | BOOL | Arrêt d'urgence pompe94PE01-Réseau de chauffage Seynod
%MW4108:X3 | %MW | 4108:X3 | Acq_rcvar_94pe01 | BOOL | Contacteur de ligne variateur pompe 94PE01-Réseau de chauffage Seynod
%MW4108:X4 | %MW | 4108:X4 | Acq_var_94pe01 | BOOL | Général variateur sur pompe 94PE01-Réseau de chauffage Seynod
%MW4108:X5 | %MW | 4108:X5 | Acq_fu_94pe01 | BOOL | Fusion fusible contacteur de ligne variateur pompe 94PE01-Réseau de chauffage Seynod
%MW4109:X0 | %MW | 4109:X0 | Acq_tah9401 | BOOL | Température haute TAH9401-Eau départ réseau de chauffage Seynod
%MW4109:X1 | %MW | 4109:X1 | Acq_tah9403 | BOOL | Température haute TAH9403-Eau retour réseau de chauffage Seynod
%MW4109:X10 | %MW | 4109:X10 | Acq_lall7711 | BOOL
%MW4109:X11 | %MW | 4109:X11 | Acq_ma_94pe02 | BOOL | Marche pompe 94PE02-Réseau de chauffage Seynod
%MW4109:X12 | %MW | 4109:X12 | Acq_au_94pe02 | BOOL | Arrêt d'urgence pompe94PE02-Réseau de chauffage Seynod
%MW4109:X13 | %MW | 4109:X13 | Acq_rcvar_94pe02 | BOOL | Contacteur de ligne variateur pompe 94PE02-Réseau de chauffage Seynod
%MW4109:X14 | %MW | 4109:X14 | Acq_var_94pe02 | BOOL | Général variateur sur pompe 94PE02-Réseau de chauffage Seynod
%MW4109:X15 | %MW | 4109:X15 | Acq_fu_94pe02 | BOOL | Fusion fusible contacteur de ligne variateur pompe 94PE02-Réseau de chauffage Seynod
%MW4109:X2 | %MW | 4109:X2 | Acq_pah9404 | BOOL | Pression haute PAH9404-Maintien pression réseau de chauffage Seynod
%MW4109:X3 | %MW | 4109:X3 | Acq_pal9404 | BOOL | Pression basse PAL9404-Maintien pression réseau de chauffage Seynod
%MW4109:X4 | %MW | 4109:X4 | Acq_ppe_pression | BOOL | Général coffret pompes maintien de pression-Réseau de chauffage Seynod
%MW4109:X7 | %MW | 4109:X7 | Acq_lahh7711 | BOOL
%MW4109:X8 | %MW | 4109:X8 | Acq_lah7711 | BOOL
%MW4109:X9 | %MW | 4109:X9 | Acq_lal7711 | BOOL
%MW4110:X1 | %MW | 4110:X1 | Acq_ma_94pe03 | BOOL | Marche pompe 94PE03-Réseau de chauffage Seynod
%MW4110:X10 | %MW | 4110:X10 | Acq_var_94pe04 | BOOL | Général variateur sur pompe 94PE04-Réseau de chauffage Seynod
%MW4110:X11 | %MW | 4110:X11 | Acq_fu_94pe04 | BOOL | Fusion fusible contacteur de ligne variateur pompe 94PE04-Réseau de chauffage Seynod
%MW4110:X15 | %MW | 4110:X15 | Acq_tsh9402b | BOOL
%MW4110:X2 | %MW | 4110:X2 | Acq_au_94pe03 | BOOL | Arrêt d'urgence pompe94PE03-Réseau de chauffage Seynod
%MW4110:X3 | %MW | 4110:X3 | Acq_rcvar_94pe03 | BOOL | Contacteur de ligne variateur pompe 94PE03-Réseau de chauffage Seynod
%MW4110:X4 | %MW | 4110:X4 | Acq_var_94pe03 | BOOL | Général variateur sur pompe 94PE03-Réseau de chauffage Seynod
%MW4110:X5 | %MW | 4110:X5 | Acq_fu_94pe03 | BOOL | Fusion fusible contacteur de ligne variateur pompe 94PE03-Réseau de chauffage Seynod
%MW4110:X7 | %MW | 4110:X7 | Acq_ma_94pe04 | BOOL | Marche pompe 94PE04-Réseau de chauffage Seynod
%MW4110:X8 | %MW | 4110:X8 | Acq_au_94pe04 | BOOL | Arrêt d'urgence pompe94PE04-Réseau de chauffage Seynod
%MW4110:X9 | %MW | 4110:X9 | Acq_rcvar_94pe04 | BOOL | Contacteur de ligne variateur pompe 94PE04-Réseau de chauffage Seynod
%MW4111:X0 | %MW | 4111:X0 | Acq_rc_82p02a | BOOL | Contacteur pompe eau osmosée 82P02A-Approvisionnement bache alimentaire
%MW4111:X1 | %MW | 4111:X1 | Acq_dj_82p02a | BOOL | Disjoncteur pompe eau osmosée 82P02A-Approvisionnement bache alimentaire
%MW4111:X2 | %MW | 4111:X2 | Acq_rc_82p02b | BOOL | Contacteur pompe eau osmosée 82P02B-Approvisionnement bache alimentaire
%MW4111:X3 | %MW | 4111:X3 | Acq_dj_82p02b | BOOL | Disjoncteur pompe eau osmosée 82P02B-Approvisionnement bache alimentaire
%MW4111:X4 | %MW | 4111:X4 | Acq_82s06 | BOOL | Général osmoseur 82S06-Traitement d'eau bache alimentaire
%MW4111:X5 | %MW | 4111:X5 | Acq_82s01 | BOOL | Général adoucisseur 82S01-Traitement d'eau bache alimentaire
%MW4111:X6 | %MW | 4111:X6 | Acq_82s02 | BOOL | Général adoucisseur 82S02-Traitement d'eau bache alimentaire
%MW4111:X7 | %MW | 4111:X7 | Acq_lsll8230 | BOOL | Niveau très bas LSLL8230-Cuves eau osmosée 82R04A/B
%MW4111:X8 | %MW | 4111:X8 | Acq_ash8210 | BOOL | Dureté eau ASH8210-Alimentation osmoseurs bache alimentaire
%MW4111:X9 | %MW | 4111:X9 | Acq_82p02ab_local | BOOL | Pompes eau osmosée 82P02A/B en local-Approvisionnement bache alimentaire
%MW4113:X0 | %MW | 4113:X0 | Acq_rc_78mp11a | BOOL | Contacteur pompe A panoplie BP
%MW4113:X1 | %MW | 4113:X1 | Acq_dj_78mp11a | BOOL | Disjoncteur pompe A panoplie BP
%MW4113:X2 | %MW | 4113:X2 | Acq_au_78mp11a | BOOL | Arrêt d'urgence pompe A panoplie BP
%MW4113:X3 | %MW | 4113:X3 | Acq_rc_78mp11b | BOOL | Contacteur pompe B panoplie BP
%MW4113:X4 | %MW | 4113:X4 | Acq_dj_78mp11b | BOOL | Disjoncteur pompe B panoplie BP
%MW4113:X5 | %MW | 4113:X5 | Acq_au_78mp11b | BOOL | Arrêt d'urgence pompe B panoplie BP
%MW4113:X6 | %MW | 4113:X6 | Acq_lsh7810 | BOOL | Niveau haut ballon extraction des condensats panoplie BP
%MW4115:X0 | %MW | 4115:X0 | Acq_com_l1 | BOOL | Communication Ethernet Ligne 1 vers vapeur
%MW4115:X1 | %MW | 4115:X1 | Acq_com_l2 | BOOL | Communication Ethernet Ligne 2 vers vapeur
%MW4115:X2 | %MW | 4115:X2 | Acq_com_br | BOOL | Communication Ethernet Bridge vers vapeur
%MW4115:X3 | %MW | 4115:X3 | Acq_com_ac | BOOL | Communication Ethernet Aérocondenseur vers vapeur
%MW4117:X10 | %MW | 4117:X10 | Acq_iw_tt9414_err | BOOL
%MW4117:X11 | %MW | 4117:X11 | Acq_iw_fqt9416_err | BOOL
%MW4117:X12 | %MW | 4117:X12 | Acq_iw_dpt9417_err | BOOL
%MW4117:X13 | %MW | 4117:X13 | Acq_iw_tt9415_err | BOOL
%MW4117:X14 | %MW | 4117:X14 | Acq_iw_tt9413_err | BOOL
%MW4117:X8 | %MW | 4117:X8 | Acq_iw_dpt9411_err | BOOL
%MW4117:X9 | %MW | 4117:X9 | Acq_iw_tt9412_err | BOOL
%MW5:X0 | %MW | 5:X0 | Cmde_ech1_rear | BOOL
%MW5:X1 | %MW | 5:X1 | Cmde_ech1_auto | BOOL
%MW5:X2 | %MW | 5:X2 | Cmde_ech1_manu | BOOL
%MW5:X3 | %MW | 5:X3 | Cmde_ech1_ma | BOOL
%MW5:X4 | %MW | 5:X4 | Cmde_ech1_at | BOOL
%MW5:X5 | %MW | 5:X5 | Cmde_ech1_def | BOOL
%MW5:X6 | %MW | 5:X6 | Cmde_ech1_prio | BOOL
%MW5000:X10 | %MW | 5000:X10 | Ala_alim_cpt | BOOL
%MW5000:X11 | %MW | 5000:X11 | Ala_debitmetre | BOOL
%MW5000:X12 | %MW | 5000:X12 | Ala_temperature | BOOL
%MW5000:X13 | %MW | 5000:X13 | Ala_mem_cpt | BOOL
%MW5000:X14 | %MW | 5000:X14 | Ala_materiel | BOOL
%MW5028:X0 | %MW | 5028:X0 | Sd_module_3_err | BOOL | défaut module EANA 3
%MW5028:X1 | %MW | 5028:X1 | Sd_ia_tt9412_err | BOOL | défaut voie mesure T° primaire aller échangeur seynod
%MW5028:X2 | %MW | 5028:X2 | Sd_ia_tt9413_err | BOOL | défaut voie mesure T° primaire retour échangeur seynod
%MW5028:X3 | %MW | 5028:X3 | Sd_ia_tt9414_err | BOOL | défaut voie mesure T° secondaire aller échangeur seynod
%MW5028:X4 | %MW | 5028:X4 | Sd_ia_tt9415_err | BOOL | défaut voie mesure T° secondaire retour échangeur seynod
%MW5028:X5 | %MW | 5028:X5 | Sd_ia_dpt9411_err | BOOL | défaut voie mesure delta P primaire échangeur chaufferie seynod
%MW5028:X6 | %MW | 5028:X6 | Sd_ia_dpt9417_err | BOOL | défaut voie mesure delta P secondaire échangeur chaufferie seynod
%MW5028:X7 | %MW | 5028:X7 | Sd_ia_zt9410_err | BOOL | défaut voie mesure retour position ouverture vanne PV9410 primaire chaufferie seynod
%MW5028:X8 | %MW | 5028:X8 | Sd_ia_pv9418_err | BOOL | défaut voie mesure
%MW5029:X0 | %MW | 5029:X0 | Sd_module_4_err | BOOL | défaut module EANA 4
%MW5029:X1 | %MW | 5029:X1 | Sd_oa_pv9410_err | BOOL | défaut voie commande ouverture vanne PV9410 chaufferie seynod
%MW5029:X2 | %MW | 5029:X2 | Sd_wd_api | BOOL | défaut chien de garde chaufferie seynod
%MW5030:X0 | %MW | 5030:X0 | Sd_com_mbus | BOOL | defaut communication modbus compteur calec chaufferie seynod
%MW5030:X1 | %MW | 5030:X1 | Sd_batterie_uc | BOOL | défaut batterie chaufferie seynod
%MW5030:X2 | %MW | 5030:X2 | Sd_com_unite | BOOL
%MW5050:X0 | %MW | 5050:X0 | Write_ack_def | BOOL
%MW5107:X0 | %MW | 5107:X0 | W_tsx57_7_regpv9410_regule | BOOL
%MW5107:X1 | %MW | 5107:X1 | W_tsx57_7_regpv9410_force | BOOL
%MW5408:X0 | %MW | 5408:X0 |  | BOOL | Ligne 1 en service (automate ligne 1)
%MW5408:X1 | %MW | 5408:X1 |  | BOOL | Ligne 2 en service (automate ligne 2)
%MW5408:X2 | %MW | 5408:X2 |  | BOOL | Marche sous-ensemble aérocondenseur (automate aérocondenseur)
%MW5408:X3 | %MW | 5408:X3 |  | BOOL | Défaut rupture de fil voie analogique TT7825 (automate aérocondenseur)
%MW5408:X4 | %MW | 5408:X4 |  | BOOL | Top fin jour (automate bridge)
%MW5411:X0 | %MW | 5411:X0 |  | BOOL | Demande de coupure des feux pompes alimentaires (automates lignes 1 et 2)
%MW5411:X1 | %MW | 5411:X1 |  | BOOL | 3 pompes alimentaires à l'arrêt (automates lignes 1 et 2)
%MW6:X0 | %MW | 6:X0 | Cmde_ech2_rear | BOOL
%MW6:X1 | %MW | 6:X1 | Cmde_ech2_auto | BOOL
%MW6:X2 | %MW | 6:X2 | Cmde_ech2_manu | BOOL
%MW6:X3 | %MW | 6:X3 | Cmde_ech2_ma | BOOL
%MW6:X4 | %MW | 6:X4 | Cmde_ech2_at | BOOL
%MW6:X5 | %MW | 6:X5 | Cmde_ech2_def | BOOL
%MW6:X6 | %MW | 6:X6 | Cmde_ech2_prio | BOOL
%MW8:X0 | %MW | 8:X0 | Cmde_act_tv9401_rear | BOOL
%MW8:X1 | %MW | 8:X1 | Cmde_act_tv9401_auto | BOOL
%MW8:X2 | %MW | 8:X2 | Cmde_act_tv9401_manu | BOOL
%MW8:X3 | %MW | 8:X3 | Cmde_act_tv9401_ouv | BOOL
%MW8:X4 | %MW | 8:X4 | Cmde_act_tv9401_at | BOOL
%MW8:X5 | %MW | 8:X5 | Cmde_act_tv9401_fer | BOOL
%MW9.0 | %MW | 9.0 | Pe94_01_exch_sts | WORD | Status de gestion des échanges
%MW9.0.1 | %MW | 9.0.1 | Pe94_01_exch_err | WORD | Status de compte rendu d'échange
%MW9.0.1:X0 | %MW | 9.0.1:X0 | Pe94_01_sts_read_err | BOOL | Echec lors de la lecture status de la voie
%MW9.0.1:X1 | %MW | 9.0.1:X1 | Pe94_01_command_err | BOOL | Echec lors de l'envoi d'une commande sur la voie
%MW9.0.1:X15 | %MW | 9.0.1:X15 | Pe94_01_reconf_err | BOOL | Echec lors d'une reconfiguration de la voie
%MW9.0.1:X2 | %MW | 9.0.1:X2 | Pe94_01_adjust_err | BOOL | Echec lors d'un réglage de la voie
%MW9.0.2 | %MW | 9.0.2 | Pe94_01_ch_flt | WORD | Défaut standard voie
%MW9.0.2:X0 | %MW | 9.0.2:X0 | Pe94_01_24v_supply_flt | BOOL | Défaut alimentation 24V
%MW9.0.2:X1 | %MW | 9.0.2:X1 | Pe94_01_rg_overflow_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme sur la voie
%MW9.0.2:X13 | %MW | 9.0.2:X13 | Pe94_01_chan_forced | BOOL | Voie forcée
%MW9.0.2:X2 | %MW | 9.0.2:X2 | Pe94_01_term_block_flt | BOOL | Défaut bornier
%MW9.0.2:X3 | %MW | 9.0.2:X3 | Pe94_01_rg_overf_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme par valeur supérieure
%MW9.0.2:X4 | %MW | 9.0.2:X4 | Pe94_01_internal_flt | BOOL | Défaut interne ou autotest de la voie
%MW9.0.2:X5 | %MW | 9.0.2:X5 | Pe94_01_conf_flt | BOOL | Configuration matérielle et logicielle différente
%MW9.0.2:X6 | %MW | 9.0.2:X6 | Pe94_01_communic_flt | BOOL | Défaut de communication avec automate
%MW9.0.2:X7 | %MW | 9.0.2:X7 | Pe94_01_appli_flt | BOOL | Défaut applicatif
%MW9.0.2:X8 | %MW | 9.0.2:X8 | Pe94_01_chan_not_ready | BOOL | Voie non prête
%MW9.0.5 | %MW | 9.0.5 | Pe94_01_fallback_value | WORD | Valeur de repli
%MW9.0:X0 | %MW | 9.0:X0 | Pe94_01_sts_in_progr | BOOL | Echange de mots de status en cours
%MW9.0:X1 | %MW | 9.0:X1 | Pe94_01_command_in_progr | BOOL | Echange d'une commande en cours
%MW9.0:X2 | %MW | 9.0:X2 | Pe94_01_adjust_in_progr | BOOL | Echange d'un réglage en cours
%MW9.1 | %MW | 9.1 | Pe94_02_exch_sts | WORD | Status de gestion des échanges
%MW9.1.1 | %MW | 9.1.1 | Pe94_02_exch_err | WORD | Status de compte rendu d'échange
%MW9.1.1:X0 | %MW | 9.1.1:X0 | Pe94_02_sts_read_err | BOOL | Echec lors de la lecture status de la voie
%MW9.1.1:X1 | %MW | 9.1.1:X1 | Pe94_02_command_err | BOOL | Echec lors de l'envoi d'une commande sur la voie
%MW9.1.1:X15 | %MW | 9.1.1:X15 | Pe94_02_reconf_err | BOOL | Echec lors d'une reconfiguration de la voie
%MW9.1.1:X2 | %MW | 9.1.1:X2 | Pe94_02_adjust_err | BOOL | Echec lors d'un réglage de la voie
%MW9.1.2 | %MW | 9.1.2 | Pe94_02_ch_flt | WORD | Défaut standard voie
%MW9.1.2:X0 | %MW | 9.1.2:X0 | Pe94_02_24v_supply_flt | BOOL | Défaut alimentation 24V
%MW9.1.2:X1 | %MW | 9.1.2:X1 | Pe94_02_rg_overflow_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme sur la voie
%MW9.1.2:X13 | %MW | 9.1.2:X13 | Pe94_02_chan_forced | BOOL | Voie forcée
%MW9.1.2:X2 | %MW | 9.1.2:X2 | Pe94_02_term_block_flt | BOOL | Défaut bornier
%MW9.1.2:X3 | %MW | 9.1.2:X3 | Pe94_02_rg_overf_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme par valeur supérieure
%MW9.1.2:X4 | %MW | 9.1.2:X4 | Pe94_02_internal_flt | BOOL | Défaut interne ou autotest de la voie
%MW9.1.2:X5 | %MW | 9.1.2:X5 | Pe94_02_conf_flt | BOOL | Configuration matérielle et logicielle différente
%MW9.1.2:X6 | %MW | 9.1.2:X6 | Pe94_02_communic_flt | BOOL | Défaut de communication avec automate
%MW9.1.2:X7 | %MW | 9.1.2:X7 | Pe94_02_appli_flt | BOOL | Défaut applicatif
%MW9.1.2:X8 | %MW | 9.1.2:X8 | Pe94_02_chan_not_ready | BOOL | Voie non prête
%MW9.1.5 | %MW | 9.1.5 | Pe94_02_fallback_value | WORD | Valeur de repli
%MW9.1:X0 | %MW | 9.1:X0 | Pe94_02_sts_in_progr | BOOL | Echange de mots de status en cours
%MW9.1:X1 | %MW | 9.1:X1 | Pe94_02_command_in_progr | BOOL | Echange d'une commande en cours
%MW9.1:X2 | %MW | 9.1:X2 | Pe94_02_adjust_in_progr | BOOL | Echange d'un réglage en cours
%MW9.2 | %MW | 9.2 | Pe94_03_exch_sts | WORD | Status de gestion des échanges
%MW9.2.1 | %MW | 9.2.1 | Pe94_03_exch_err | WORD | Status de compte rendu d'échange
%MW9.2.1:X0 | %MW | 9.2.1:X0 | Pe94_03_sts_read_err | BOOL | Echec lors de la lecture status de la voie
%MW9.2.1:X1 | %MW | 9.2.1:X1 | Pe94_03_command_err | BOOL | Echec lors de l'envoi d'une commande sur la voie
%MW9.2.1:X15 | %MW | 9.2.1:X15 | Pe94_03_reconf_err | BOOL | Echec lors d'une reconfiguration de la voie
%MW9.2.1:X2 | %MW | 9.2.1:X2 | Pe94_03_adjust_err | BOOL | Echec lors d'un réglage de la voie
%MW9.2.2 | %MW | 9.2.2 | Pe94_03_ch_flt | WORD | Défaut standard voie
%MW9.2.2:X0 | %MW | 9.2.2:X0 | Pe94_03_24v_supply_flt | BOOL | Défaut alimentation 24V
%MW9.2.2:X1 | %MW | 9.2.2:X1 | Pe94_03_rg_overflow_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme sur la voie
%MW9.2.2:X13 | %MW | 9.2.2:X13 | Pe94_03_chan_forced | BOOL | Voie forcée
%MW9.2.2:X2 | %MW | 9.2.2:X2 | Pe94_03_term_block_flt | BOOL | Défaut bornier
%MW9.2.2:X3 | %MW | 9.2.2:X3 | Pe94_03_rg_overf_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme par valeur supérieure
%MW9.2.2:X4 | %MW | 9.2.2:X4 | Pe94_03_internal_flt | BOOL | Défaut interne ou autotest de la voie
%MW9.2.2:X5 | %MW | 9.2.2:X5 | Pe94_03_conf_flt | BOOL | Configuration matérielle et logicielle différente
%MW9.2.2:X6 | %MW | 9.2.2:X6 | Pe94_03_communic_flt | BOOL | Défaut de communication avec automate
%MW9.2.2:X7 | %MW | 9.2.2:X7 | Pe94_03_appli_flt | BOOL | Défaut applicatif
%MW9.2.2:X8 | %MW | 9.2.2:X8 | Pe94_03_chan_not_ready | BOOL | Voie non prête
%MW9.2.5 | %MW | 9.2.5 | Pe94_03_fallback_value | WORD | Valeur de repli
%MW9.2:X0 | %MW | 9.2:X0 | Pe94_03_sts_in_progr | BOOL | Echange de mots de status en cours
%MW9.2:X1 | %MW | 9.2:X1 | Pe94_03_command_in_progr | BOOL | Echange d'une commande en cours
%MW9.2:X2 | %MW | 9.2:X2 | Pe94_03_adjust_in_progr | BOOL | Echange d'un réglage en cours
%MW9.3 | %MW | 9.3 | Pe94_04_exch_sts | WORD | Status de gestion des échanges
%MW9.3.1 | %MW | 9.3.1 | Pe94_04_exch_err | WORD | Status de compte rendu d'échange
%MW9.3.1:X0 | %MW | 9.3.1:X0 | Pe94_04_sts_read_err | BOOL | Echec lors de la lecture status de la voie
%MW9.3.1:X1 | %MW | 9.3.1:X1 | Pe94_04_command_err | BOOL | Echec lors de l'envoi d'une commande sur la voie
%MW9.3.1:X15 | %MW | 9.3.1:X15 | Pe94_04_reconf_err | BOOL | Echec lors d'une reconfiguration de la voie
%MW9.3.1:X2 | %MW | 9.3.1:X2 | Pe94_04_adjust_err | BOOL | Echec lors d'un réglage de la voie
%MW9.3.2 | %MW | 9.3.2 | Pe94_04_ch_flt | WORD | Défaut standard voie
%MW9.3.2:X0 | %MW | 9.3.2:X0 | Pe94_04_24v_supply_flt | BOOL | Défaut alimentation 24V
%MW9.3.2:X1 | %MW | 9.3.2:X1 | Pe94_04_rg_overflow_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme sur la voie
%MW9.3.2:X13 | %MW | 9.3.2:X13 | Pe94_04_chan_forced | BOOL | Voie forcée
%MW9.3.2:X2 | %MW | 9.3.2:X2 | Pe94_04_term_block_flt | BOOL | Défaut bornier
%MW9.3.2:X3 | %MW | 9.3.2:X3 | Pe94_04_rg_overf_flt | BOOL | Défaut dépassement gamme par valeur supérieure
%MW9.3.2:X4 | %MW | 9.3.2:X4 | Pe94_04_internal_flt | BOOL | Défaut interne ou autotest de la voie
%MW9.3.2:X5 | %MW | 9.3.2:X5 | Pe94_04_conf_flt | BOOL | Configuration matérielle et logicielle différente
%MW9.3.2:X6 | %MW | 9.3.2:X6 | Pe94_04_communic_flt | BOOL | Défaut de communication avec automate
%MW9.3.2:X7 | %MW | 9.3.2:X7 | Pe94_04_appli_flt | BOOL | Défaut applicatif
%MW9.3.2:X8 | %MW | 9.3.2:X8 | Pe94_04_chan_not_ready | BOOL | Voie non prête
%MW9.3.5 | %MW | 9.3.5 | Pe94_04_fallback_value | WORD | Valeur de repli
%MW9.3:X0 | %MW | 9.3:X0 | Pe94_04_sts_in_progr | BOOL | Echange de mots de status en cours
%MW9.3:X1 | %MW | 9.3:X1 | Pe94_04_command_in_progr | BOOL | Echange d'une commande en cours
%MW9.3:X2 | %MW | 9.3:X2 | Pe94_04_adjust_in_progr | BOOL | Echange d'un réglage en cours
%MW9:X0 | %MW | 9:X0 | Cmde_act_tv9402_rear | BOOL
%MW9:X1 | %MW | 9:X1 | Cmde_act_tv9402_auto | BOOL
%MW9:X2 | %MW | 9:X2 | Cmde_act_tv9402_manu | BOOL
%MW9:X3 | %MW | 9:X3 | Cmde_act_tv9402_ouv | BOOL
%MW9:X4 | %MW | 9:X4 | Cmde_act_tv9402_at | BOOL
%MW9:X5 | %MW | 9:X5 | Cmde_act_tv9402_fer | BOOL
%Q109.00 | %Q | 109.00 | Xm56p01 | EBOOL | Commande pompe alimentaire 1
%Q109.01 | %Q | 109.01 | Xm56p02 | EBOOL | Commande pompe alimentaire 2
%Q109.02 | %Q | 109.02 | Xm56p03 | EBOOL | Commande pompe alimentaire 3
%Q109.03 | %Q | 109.03 | Xm55p01 | EBOOL | Commande pompe conditionnement bâche alimentaire
%Q109.04 | %Q | 109.04 |  | EBOOL | Réserve
%Q109.05 | %Q | 109.05 | Xm94pe24 | EBOOL | Commande pompe 1 bâche maintien pression
%Q109.06 | %Q | 109.06 | Xm94pe25 | EBOOL | Commande pompe 2 bâche maintien pression
%Q109.07 | %Q | 109.07 | Xm94pe23 | EBOOL | Commande pompe remplissage bâche maintien pression
%Q109.08 | %Q | 109.08 | Voy_ma_94pe24 | EBOOL | Bâche maintien pression : voyant marche pompe 1
%Q109.09 | %Q | 109.09 | Voy_ma_94pe25 | EBOOL | Bâche maintien pression : voyant marche pompe 2
%Q109.10 | %Q | 109.10 | Voy_ma_94pe23 | EBOOL | Bâche maintien pression : voyant marche pompe remplissage
%Q109.11 | %Q | 109.11 | Voy_def_94pe24 | EBOOL | Bâche maintien pression : voyant défaut pompe 1
%Q109.12 | %Q | 109.12 | Voy_def_94pe25 | EBOOL | Bâche maintien pression : voyant défaut pompe 2
%Q109.13 | %Q | 109.13 | Voy_def_94pe23 | EBOOL | Bâche maintien pression : voyant défaut pompe remplissage
%Q109.14 | %Q | 109.14 | Pv9421 | EBOOL | Bâche maintien pression : vanne de remplissage bâche
%Q109.15 | %Q | 109.15 | Rearm_au_bache | EBOOL | Bâche maintien pression : Réarmement arrêt d'urgence
%Q109.16 | %Q | 109.16 |  | EBOOL | Réserve
%Q109.17 | %Q | 109.17 | Xm82p02a_b | EBOOL | USF : Commande pompe A ou B eau osmosée
%Q109.18 | %Q | 109.18 | Priorité_82p02b | EBOOL | USF : Priorité marche pompe B eau osmosée
%Q109.19 | %Q | 109.19 | Xm78mp11a | EBOOL | Panoplie BP : Commande pompe A panoplie BP
%Q109.20 | %Q | 109.20 | Réarm_au_78mp11a | EBOOL | Panoplie BP : Réarmement arrêt d'urgence pompe A panoplie BP
%Q109.21 | %Q | 109.21 | Xm78mp11b | EBOOL | Panoplie BP : Commande pompe B panoplie BP
%Q109.22 | %Q | 109.22 | Réarm_au_78mp11b | EBOOL | Panoplie BP : Réarmement arrêt d'urgence pompe B panoplie BP
%Q109.23 | %Q | 109.23 | Voy_ma_78mp11a | EBOOL | Panoplie BP : Voyant marche pompe A panoplie BP
%Q109.24 | %Q | 109.24 | Voy_def_78mp11a | EBOOL | Panoplie BP : Voyant défaut pompe A panoplie BP
%Q109.25 | %Q | 109.25 | Voy_ma_78mp11b | EBOOL | Panoplie BP : Voyant marche pompe B panoplie BP
%Q109.26 | %Q | 109.26 | Voy_def_78mp11b | EBOOL | Panoplie BP : Voyant défaut pompe B panoplie BP
%Q109.27 | %Q | 109.27 |  | EBOOL | Réserve
%Q109.28 | %Q | 109.28 |  | EBOOL | Réserve
%Q109.29 | %Q | 109.29 |  | EBOOL | Réserve
%Q109.30 | %Q | 109.30 |  | EBOOL | Réserve
%Q109.31 | %Q | 109.31 |  | EBOOL | Réserve
%Q109.32 | %Q | 109.32 | Lv5510 | EBOOL | Commande vanne trop plein bâche alimentaire
%Q109.33 | %Q | 109.33 | Tsv9401b | EBOOL | Réseau d'eau Seynod : Commande vanne sécurité sectionnement alimentation vapeur échangeur 1
%Q109.34 | %Q | 109.34 | Tsv9402b | EBOOL | Réseau d'eau Seynod : Commande vanne sécurité sectionnement alimentation vapeur échangeur 2
%Q109.35 | %Q | 109.35 | Tv9402 | EBOOL | Réseau d'eu seynod : Commande vanne alimentation vapeur primaire échangeur 2
%Q109.36 | %Q | 109.36 |  | EBOOL | Réserve
%Q109.37 | %Q | 109.37 |  | EBOOL | Réserve
%Q109.38 | %Q | 109.38 |  | EBOOL | Réserve
%Q109.39 | %Q | 109.39 |  | EBOOL | Réserve
%Q109.40 | %Q | 109.40 |  | EBOOL | Réserve
%Q109.41 | %Q | 109.41 |  | EBOOL | Réserve
%Q109.42 | %Q | 109.42 |  | EBOOL | Réserve
%Q109.43 | %Q | 109.43 |  | EBOOL | Réserve
%Q109.44 | %Q | 109.44 |  | EBOOL | Réserve
%Q109.45 | %Q | 109.45 |  | EBOOL | Réserve
%Q109.46 | %Q | 109.46 |  | EBOOL | Réserve
%Q109.47 | %Q | 109.47 |  | EBOOL | Réserve
%Q109.48 | %Q | 109.48 | Xm_94pe01 | EBOOL | Commande marche pompe 94PE01
%Q109.49 | %Q | 109.49 | Raz_def_94pe01 | EBOOL | commande acquittement défaut variateur pompe 94PE01
%Q109.50 | %Q | 109.50 | Xmvar_94pe01 | EBOOL | Commande marche contacteur ligne variateur pompe 94PE01
%Q109.51 | %Q | 109.51 | Rea_au_94pe01 | EBOOL | rearmement arrêt d'urgence pompe 94PE01
%Q109.52 | %Q | 109.52 | Vlma_94pe01 | EBOOL | voyant marche pompe 94PE01
%Q109.53 | %Q | 109.53 | Vldef_94pe01 | EBOOL | voyant défaut pompe 94PE01
%Q109.54 | %Q | 109.54 | Cde_vit_94pe01 | EBOOL | commande choix consigne vitesse mode local pompe 94PE01
%Q109.56 | %Q | 109.56 | Xm_94pe02 | EBOOL | Commande marche pompe 94PE02
%Q109.57 | %Q | 109.57 | Raz_def_94pe02 | EBOOL | commande acquittement défaut variateur pompe 94PE02
%Q109.58 | %Q | 109.58 | Xmvar_94pe02 | EBOOL | Commande marche contacteur ligne variateur pompe 94PE02
%Q109.59 | %Q | 109.59 | Rea_au_94pe02 | EBOOL | rearmement arrêt d'urgence pompe 94PE02
%Q109.60 | %Q | 109.60 | Vlma_94pe02 | EBOOL | voyant marche pompe 94PE02
%Q109.61 | %Q | 109.61 | Vldef_94pe02 | EBOOL | voyant défaut pompe 94PE02
%Q109.62 | %Q | 109.62 | Cde_vit_94pe02 | EBOOL | commande choix consigne vitesse mode local pompe 94PE02
%Q110.00 | %Q | 110.00 | Xm_94pe03 | EBOOL | Commande marche pompe 94PE03
%Q110.01 | %Q | 110.01 | Raz_def_94pe03 | EBOOL | commande acquittement défaut variateur pompe 94PE03
%Q110.02 | %Q | 110.02 | Xmvar_94pe03 | EBOOL | Commande marche contacteur ligne variateur pompe 94PE03
%Q110.03 | %Q | 110.03 | Rea_au_94pe03 | EBOOL | rearmement arrêt d'urgence pompe 94PE03
%Q110.04 | %Q | 110.04 | Vlma_94pe03 | EBOOL | voyant marche pompe 94PE03
%Q110.05 | %Q | 110.05 | Vldef_94pe03 | EBOOL | voyant défaut pompe 94PE03
%Q110.06 | %Q | 110.06 | Cde_vit_94pe03 | EBOOL | commande choix consigne vitesse mode local pompe 94PE03
%Q110.08 | %Q | 110.08 | Xm_94pe04 | EBOOL | Commande marche pompe 94PE04
%Q110.09 | %Q | 110.09 | Raz_def_94pe04 | EBOOL | commande acquittement défaut variateur pompe 94PE04
%Q110.10 | %Q | 110.10 | Xmvar_94pe04 | EBOOL | Commande marche contacteur ligne variateur pompe 94PE04
%Q110.11 | %Q | 110.11 | Rea_au_94pe04 | EBOOL | rearmement arrêt d'urgence pompe 94PE04
%Q110.12 | %Q | 110.12 | Vlma_94pe04 | EBOOL | voyant marche pompe 94PE04
%Q110.13 | %Q | 110.13 | Vldef_94pe04 | EBOOL | voyant défaut pompe 94PE04
%Q110.14 | %Q | 110.14 | Cde_vit_94pe04 | EBOOL | commande choix consigne vitesse mode local pompe 94PE04
%Q110.16 | %Q | 110.16 | Rea_au_ppes | EBOOL | Réseau eau seynod : réarmement arrêt d'urgence général pompes
%QW10.0 | %QW | 10.0 | Pv9409 | WORD | Valeur de la sortie analogique
%QW10.2 | %QW | 10.2 | Tv7703 | WORD | Valeur de la sortie analogique
%QW6.0 | %QW | 6.0 | Cons_pe04_05 | WORD | Consigne calculée vitesse pompes hiver
%QW6.1 | %QW | 6.1 | Tv7702 | WORD | Vanne de régulation température condensats échangeur 2 réseau
%QW6.2 | %QW | 6.2 | Pv7703a | WORD | Vanne sortie eau chaude secondaire échangeur 2 réseau
%QW6.3 | %QW | 6.3 | Pv7703b | WORD | Vanne bypass sortie eau chaude secondaire échangeur 2 réseau
%QW7.0 | %QW | 7.0 | Pv5501 | WORD | Vanne maintien pression bâche alimentaire
%QW7.1 | %QW | 7.1 | Lv5505 | WORD | Vanne alimentation degazeur
%QW7.2 | %QW | 7.2 | Tv9401 | WORD | Vanne alimentation vapeur primaire échangeur 1 (0 ou 100%)
%QW7.3 | %QW | 7.3 | Pv7001 | WORD | Vanne de régulation pression déverse vapeur HP
%QW8.0 | %QW | 8.0 | Tv7601 | WORD | Vanne de régulation température désurchauffe
%QW8.1 | %QW | 8.1 | Pv7603a | WORD | Vanne détente vapeur aerocondenseurs
%QW8.2 | %QW | 8.2 | Pv7603b | WORD | Vanne détente vapeur aerocondenseurs
%QW8.3 | %QW | 8.3 |  | WORD | Réserve
%QW9.0 | %QW | 9.0 | Pe94_01 | WORD | Valeur de la sortie analogique
%QW9.1 | %QW | 9.1 | Pe94_02 | WORD | Valeur de la sortie analogique
%QW9.2 | %QW | 9.2 | Pe94_03 | WORD | Valeur de la sortie analogique
%QW9.3 | %QW | 9.3 | Pe94_04 | WORD | Valeur de la sortie analogique
%TM0 | %TM | 0 |  | TM | Set demande de fermeture vanne LV1220 / LV2220 sur démarrage 1ère pompe alimentaire | (TON,100 MS,150,YES)
%TM1 | %TM | 1 |  | TM | Reset demande de fermeture vanne LV1220 / LV2220 sur démarrage 1ère pompe alimentaire | (TON,100 MS,100,YES)
%TM2 | %TM | 2 |  | TM | Régulation vanne de désurchauffe | (TON,100 MS,30,YES)
%TM3 | %TM | 3 |  | TM | Reserve TON s/ensemble vapeur | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM4 | %TM | 4 |  | TM | Reserve TON s/ensemble vapeur | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM5 | %TM | 5 |  | TM | Reserve TON s/ensemble vapeur | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM6 | %TM | 6 |  | TM | Reserve TON s/ensemble vapeur | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM7 | %TM | 7 |  | TM | Reserve TON s/ensemble vapeur | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM8 | %TM | 8 |  | TM | Reserve TON s/ensemble vapeur | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM9 | %TM | 9 |  | TM | Reserve TON s/ensemble vapeur | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM10 | %TM | 10 |  | TM | Reserve TON s/ensemble vapeur | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM11 | %TM | 11 |  | TM | Reserve TON s/ensemble vapeur | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM12 | %TM | 12 |  | TM | Reserve TON s/ensemble vapeur | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM13 | %TM | 13 |  | TM | Reserve TON s/ensemble vapeur | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM14 | %TM | 14 |  | TM | Reserve TON s/ensemble vapeur | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM15 | %TM | 15 |  | TM | Reserve TON s/ensemble vapeur | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM16 | %TM | 16 |  | TM | Reserve TON s/ensemble vapeur DESACTIVATION MARCHE 2 ECHANGEURS | (TON,1 M,9999,YES)
%TM17 | %TM | 17 |  | TM | Reserve TON s/ensemble vapeur ACTIVATION MARCHE 2 ECHANGEURS | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM18 | %TM | 18 |  | TM | Reserve TP s/ensemble vapeur | (TP,100 MS,9999,YES)
%TM19 | %TM | 19 |  | TM | Reserve TOF s/ensemble vapeur | (TOF,100 MS,9999,YES)
%TM20 | %TM | 20 |  | TM | Temps incrément rampe pompes hiver | (TON,1 S,9999,YES)
%TM21 | %TM | 21 |  | TM | Tempo marche variateur pompes Seynod | (TON,100 MS,30,YES)
%TM22 | %TM | 22 |  | TM | Tempo changement de priorité pompes Seynod | (TON,100 MS,20,YES)
%TM23 | %TM | 23 |  | TM | Retard pilotage contacteur de ligne | (TON,100 MS,20,YES)
%TM24 | %TM | 24 |  | TM | Température TT9401 haute | (TON,100 MS,30,YES)
%TM25 | %TM | 25 |  | TM | Ordre de démarrage rampe TV9401 | (TON,100 MS,10,YES)
%TM26 | %TM | 26 |  | TM | Reserve TON s/ensemble récupération de chaleur | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM27 | %TM | 27 |  | TM | Reset commande start rampe TV7702 | (TON,100 MS,10,YES)
%TM28 | %TM | 28 |  | TM | Reset commande stop rampe TV7702 | (TON,100 MS,10,YES)
%TM29 | %TM | 29 |  | TM | Fin de rampe TV7702 | (TON,100 MS,20,YES)
%TM30 | %TM | 30 |  | TM | Tempo défaut psl9426 | (TON,100 MS,50,YES)
%TM31 | %TM | 31 |  | TM | Arrêt pompe hiver PE05 | (TON,100 MS,20,YES)
%TM32 | %TM | 32 |  | TM | Reset commande start rampe PV7703A | (TON,100 MS,10,YES)
%TM33 | %TM | 33 |  | TM | Reset commande stop rampe PV7703A | (TON,100 MS,10,YES)
%TM34 | %TM | 34 |  | TM | Fin de rampe PV7703A | (TON,100 MS,20,YES)
%TM35 | %TM | 35 |  | TM | s/ensemble récupération de chaleur : AUCUNE POMPES DISPONIBLES, reg12_1 en FORCE et OUT=0% | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM36 | %TM | 36 |  | TM | Reserve TON s/ensemble récupération de chaleur | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM37 | %TM | 37 |  | TM | Reserve TON s/ensemble récupération de chaleur | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM38 | %TM | 38 |  | TM | Reserve TOF s/ensemble récupération de chaleur | (TOF,100 MS,9999,YES)
%TM39 | %TM | 39 |  | TM | Reserve TOF s/ensemble récupération de chaleur | (TOF,100 MS,9999,YES)
%TM40 | %TM | 40 |  | TM | Mémoire niveau très bas LSLL8230-Cuves eau osmosée 82R04A/B | (TON,100 MS,100,YES)
%TM41 | %TM | 41 |  | TM | Reserve TON s/ensemble traitement eau bache alimentaire | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM42 | %TM | 42 |  | TM | Reserve TON s/ensemble traitement eau bache alimentaire | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM43 | %TM | 43 |  | TM | Reserve TON s/ensemble traitement eau bache alimentaire | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM44 | %TM | 44 |  | TM | Reserve TON s/ensemble traitement eau bache alimentaire | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM45 | %TM | 45 |  | TM | Reserve TON s/ensemble traitement eau bache alimentaire | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM46 | %TM | 46 |  | TM | Reserve TON s/ensemble traitement eau bache alimentaire | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM47 | %TM | 47 |  | TM | Reserve TON s/ensemble traitement eau bache alimentaire | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM48 | %TM | 48 |  | TM | Reserve TOF s/ensemble traitement eau bache alimentaire | (TOF,100 MS,9999,YES)
%TM49 | %TM | 49 |  | TM | Reserve TOF s/ensemble traitement eau bache alimentaire | (TOF,100 MS,9999,YES)
%TM50 | %TM | 50 |  | TM | Panoplie BP : Niveau bas ballon extraction des condensats | (TON,1 M,120,YES)
%TM51 | %TM | 51 |  | TM | Panoplie BP : Niveau haut ballon extraction des condensats | (TON,100 MS,6000,YES)
%TM52 | %TM | 52 |  | TM | Reserve TON s/ensemble panoplie BP | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM53 | %TM | 53 |  | TM | Reserve TON s/ensemble panoplie BP | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM54 | %TM | 54 |  | TM | Reserve TON s/ensemble panoplie BP | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM55 | %TM | 55 |  | TM | Reserve TON s/ensemble panoplie BP | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM56 | %TM | 56 |  | TM | Reserve TON s/ensemble panoplie BP | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM57 | %TM | 57 |  | TM | Reserve TON s/ensemble panoplie BP | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM58 | %TM | 58 |  | TM | Reserve TOF s/ensemble panoplie BP | (TOF,100 MS,9999,YES)
%TM59 | %TM | 59 |  | TM | Reserve TOF s/ensemble panoplie BP | (TOF,100 MS,9999,YES)
%TM60 | %TM | 60 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM61 | %TM | 61 |  | TM | Initialisation régulateurs sur repirse à froid | (TON,100 MS,30,YES)
%TM62 | %TM | 62 |  | TM | démarrage contacteur de ligne variateur pompe 94PE01 | (TON,100 MS,20,YES)
%TM63 | %TM | 63 |  | TM | démarrage pompe 94PE01 | (TON,100 MS,20,YES)
%TM64 | %TM | 64 |  | TM | démarrage contacteur de ligne variateur pompe 94PE02 | (TON,100 MS,20,YES)
%TM65 | %TM | 65 |  | TM | démarrage pompe 94PE02 | (TON,100 MS,20,YES)
%TM66 | %TM | 66 |  | TM | démarrage contacteur de ligne variateur pompe 94PE03 | (TON,100 MS,20,YES)
%TM67 | %TM | 67 |  | TM | démarrage pompe 94PE03 | (TON,100 MS,20,YES)
%TM68 | %TM | 68 |  | TM | démarrage contacteur de ligne variateur pompe 94PE04 | (TON,100 MS,20,YES)
%TM69 | %TM | 69 |  | TM | démarrage pompe 94PE04 | (TON,100 MS,20,YES)
%TM70 | %TM | 70 |  | TM | LANCE READ_VAR | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM71 | %TM | 71 |  | TM | LANCE WRITE_VAR | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM72 | %TM | 72 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM73 | %TM | 73 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM74 | %TM | 74 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM75 | %TM | 75 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM76 | %TM | 76 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM77 | %TM | 77 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM78 | %TM | 78 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM79 | %TM | 79 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM80 | %TM | 80 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM81 | %TM | 81 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM82 | %TM | 82 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM83 | %TM | 83 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM84 | %TM | 84 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM85 | %TM | 85 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM86 | %TM | 86 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM87 | %TM | 87 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM88 | %TM | 88 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM89 | %TM | 89 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM90 | %TM | 90 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM91 | %TM | 91 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM92 | %TM | 92 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM93 | %TM | 93 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM94 | %TM | 94 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM95 | %TM | 95 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM96 | %TM | 96 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM97 | %TM | 97 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM98 | %TM | 98 |  | TM | Reserve TON 10 ms | (TON,10 MS,9999,YES)
%TM99 | %TM | 99 |  | TM | Reserve TON 10 ms | (TON,10 MS,9999,YES)
%TM100 | %TM | 100 |  | TM | Reserve TON 10 ms | (TON,10 MS,9999,YES)
%TM101 | %TM | 101 |  | TM | Reserve TON 10 ms | (TON,10 MS,9999,YES)
%TM102 | %TM | 102 |  | TM | Reserve TON 10 ms | (TON,10 MS,9999,YES)
%TM103 | %TM | 103 |  | TM | Reserve TON 1 s | (TON,1 S,9999,YES)
%TM104 | %TM | 104 |  | TM | Reserve TON 1 s | (TON,1 S,9999,YES)
%TM105 | %TM | 105 |  | TM | Reserve TON 1 s | (TON,1 S,9999,YES)
%TM106 | %TM | 106 |  | TM | Reserve TON 1 s | (TON,1 S,9999,YES)
%TM107 | %TM | 107 |  | TM | Reserve TON 1 s | (TON,1 S,9999,YES)
%TM108 | %TM | 108 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM109 | %TM | 109 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM110 | %TM | 110 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM111 | %TM | 111 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM112 | %TM | 112 |  | TM | Reserve TON 100 ms | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM113 | %TM | 113 |  | TM | Reserve TOF 100 ms | (TOF,100 MS,9999,YES)
%TM114 | %TM | 114 |  | TM | Reserve TOF 100 ms | (TOF,100 MS,9999,YES)
%TM115 | %TM | 115 |  | TM | Reserve TOF 100 ms | (TOF,100 MS,9999,YES)
%TM116 | %TM | 116 |  | TM | Reserve TOF 100 ms | (TOF,100 MS,9999,YES)
%TM117 | %TM | 117 |  | TM | Reserve TOF 100 ms | (TOF,100 MS,9999,YES)
%TM118 | %TM | 118 |  | TM | Reserve TOF 10 ms | (TOF,10 MS,9999,YES)
%TM119 | %TM | 119 |  | TM | Reserve TOF 10 ms | (TOF,10 MS,9999,YES)
%TM120 | %TM | 120 |  | TM | Reserve TOF 10 ms | (TOF,10 MS,9999,YES)
%TM121 | %TM | 121 |  | TM | Reserve TOF 10 ms | (TOF,10 MS,9999,YES)
%TM122 | %TM | 122 |  | TM | Reserve TOF 10 ms | (TOF,10 MS,9999,YES)
%TM123 | %TM | 123 |  | TM | Reserve TOF 1 s | (TOF,1 S,9999,YES)
%TM124 | %TM | 124 |  | TM | Reserve TOF 1 s | (TOF,1 S,9999,YES)
%TM125 | %TM | 125 |  | TM | Reserve TOF 1 s | (TOF,1 S,9999,YES)
%TM126 | %TM | 126 |  | TM | Reserve TOF 1 s | (TOF,1 S,9999,YES)
%TM127 | %TM | 127 |  | TM | Reserve TOF 1 s | (TOF,1 S,9999,YES)
%TM128 | %TM | 128 |  | TM | Reserve TOF 1 mn | (TOF,100 MS,9999,YES)
%TM129 | %TM | 129 |  | TM | Reserve TOF 1 mn | (TOF,100 MS,9999,YES)
%TM130 | %TM | 130 |  | TM | Reserve TOF 1 mn | (TOF,100 MS,9999,YES)
%TM131 | %TM | 131 |  | TM | Reserve TOF 1 mn | (TOF,100 MS,9999,YES)
%TM132 | %TM | 132 |  | TM | Reserve TOF 1 mn | (TOF,100 MS,9999,YES)
%TM133 | %TM | 133 |  | TM |  | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM134 | %TM | 134 |  | TM |  | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM135 | %TM | 135 |  | TM |  | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM136 | %TM | 136 |  | TM |  | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM137 | %TM | 137 |  | TM |  | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM138 | %TM | 138 |  | TM |  | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM139 | %TM | 139 |  | TM |  | (TON,100 MS,9999,YES)
%TM0.Q | %TM | 0.Q |  | BOOL | Set demande de fermeture vanne LV1220 / LV2220 sur démarrage 1ère pompe alimentaire
%TM1.Q | %TM | 1.Q |  | BOOL | Reset demande de fermeture vanne LV1220 / LV2220 sur démarrage 1ère pompe alimentaire
%TM2.Q | %TM | 2.Q |  | BOOL | Régulation vanne de désurchauffe
%TM20.Q | %TM | 20.Q |  | BOOL | Temps incrément rampe pompes hiver
%TM21.Q | %TM | 21.Q |  | BOOL | Tempo marche variateur pompes Seynod
%TM22.Q | %TM | 22.Q |  | BOOL | Tempo changement de priorité pompes Seynod
%TM24.Q | %TM | 24.Q |  | BOOL | Température TT9401 haute
%TM27.Q | %TM | 27.Q |  | BOOL | Reset commande start rampe TV7702
%TM28.Q | %TM | 28.Q |  | BOOL | Reset commande stop rampe TV7702
%TM29.Q | %TM | 29.Q |  | BOOL | Fin de rampe TV7702
%TM40.Q | %TM | 40.Q |  | BOOL | Mémoire niveau très bas niveau LSLL8230-Cuves eau osmosée 82R04A/B
%TM50.Q | %TM | 50.Q |  | BOOL | Panoplie BP : Niveau bas ballon extraction des condensats
%TM61.Q | %TM | 61.Q |  | BOOL | Initialisation régulateurs sur repirse à froid